Приложение

к постановлению администрации

города Невинномысска

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в схему теплоснабжения города Невинномысска на период

до 2029 года, утвержденную постановлением администрации города Невинномысска от 29 декабря 2014 г. № 4062

1. В схеме теплоснабжения города Невинномысска на период до       2029 года (далее – схема) и в приложениях к схеме слова «ОАО «Водоканал» и ОАО «Северокавказская энергоремонтная компания» (СКЭРК) заменить соответственно словами «АО «Водоканал» г. Невинномысск» и                  ПАО «Ставропольэнергосбыт».

2. В разделе I «Общая часть» подраздел 1.2 «Характеристика системы теплоснабжения» изложить в следующей редакции:

## «1.2. Характеристика системы теплоснабжения

## Теплоснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства социально – культурной сферы, бытового обслуживания, а также частично предприятий и объектов малого предпринимательства города осуществляется от четырех основных источников теплоснабжения централизовано.

## Особое место среди них занимает Невинномысская ГРЭС.

## ПАО «Энел Россия» филиал Невинномысская ГРЭС с подключенной нагрузкой 180 Гкал/час, что составляет 66,0 % от общей нагрузки теплоснабжения города. Дефицита мощности нет. Протяженность сетей     82,3 км.

## ГРЭС – город Невинномысск, улица Энергетиков, 2.

## Установленная электрическая мощность Невинномысской ГРЭС составляет 1530,2 МВт (1700,2 МВт до 01.04.2015 г.) [1], установленная тепловая мощность – 585 Гкал/час. На электростанции установлено 12 турбин и 14 котлов. Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.

## ГРЭС разделена на КТЦ-1, КТЦ-2 и ПГУ-410.

## Основное оборудование КТЦ-1 (ТЭЦ) введено в строй в 2 очереди.

## Основное оборудование очереди 90 ата включает 4 котлоагрегата      ТП-15 производства Таганрогского котельного завода номинальной производительностью 220 тонн пара в час и 2 теплофикационные турбины ПТ-30/35-90/10-5М и ПТ-25-90/10 производства ОАО «Турбомоторный завод» (Екатерибург) установленной электрической мощностью 30 МВт и 25 МВт, и тепловой мощностью 97 Гкал/час каждая.

## Основное оборудование очереди 130 ата включает:

## 3 котлоагрегата ТГМ-96 производства Таганрогского котельного завода номинальной производительностью 480 тонн пара в час;

## теплофикационную турбину ПТ-80/100-130/13 производства Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) установленной электрической мощностью 80 МВт и тепловой мощностью 183 Гкал/час;

## теплофикационную турбину Р-50-130-21 производства Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) установленной электрической мощностью 50 МВт и тепловой мощностью 208 Гкал/час.

## Основное оборудование КТЦ-2 представлено 6 энергоблоками           (ст. № 6-11).

## В состав каждого энегоблока входят:

## Котлоагрегат ТГМ-94 производства Таганрогского котельного завода, номанальной производительностью 500 тонн пара в час;

## Паровая турбина К-155-130 (энергоблоки ст. № 6-10) установленной электрической мощностью 155 МВт или паровая турбина К-160-130            (ст. № 11) установленной электрической мощностью 160 Мвт производства Харьковского турбинного завода.

## Основное оборудование ПГУ-410 (ст. № 14, 15) включает:

## трехконтурный барабанный котел-утилизатор производства CMIEnergy паропроизводительностью 355 тонн  пара в час – контур низкого давления;

## паровую турбину SST-900 установленной электрической мощностью 129,9 МВт производства Siemens-Schuckert, Германия;

## газовую турбину SGT5-4000F установленной электрической мощностью 280,3 МВт производства SiemensAG.

## Основным потребителем станции является АО «Невинномысский Азот».

## ОАО «Северокавказская энергоремонтная компания» (СКЭРК) с подключенной нагрузкой 46,9 Гкал/час, что составляет 17% от общей нагрузки теплоснабжения города. Установленная мощность котельной         48 Гкал/час.

## ООО «Предприятие им. Лапина» с подключенной нагрузкой                19 Гкал/час, что составляет 6,9% от общей нагрузки теплоснабжения города. Установленная мощность данной котельной 50,5 Гкал/час.

## ОАО «Квант-Энергия» с подключенной нагрузкой 15,28 Гкал/час, что составляет 5,5 % от общей нагрузки теплоснабжения города. Установленная мощность данной котельной 19,5 Гкал/час.

## Кроме того в процессе обеспечения города теплом задействована БМК № 21, установленной мощностью 0,344 Гкал/час, с подключенной нагрузкой 0,307 Гкал/час.

## Семнадцать муниципальных котельных вырабатывают тепловую энергию для жилых домов поселка Правокубанский, детской больницы, противотуберкулезного диспансера, объектов УВД, типографии, автошколы РОСТО, жилых домов по улице Апанасенко № 3, 5, 7, 9, 11, средних образовательных школ города № 3, 4, 7, 12, 14, 19 с подключенной нагрузкой 5,12 Гкал/час и установленной мощностью 30,51 Гкал/час.

## Котельная № 15 с подключенной нагрузкой 2,1 Гкал/час и установленной мощностью 7,2 Гкал/час. В целом по городу в соответствии с установленной мощностью источников тепла имеется возможность дополнительного подключения систем теплопотребления, но оно ограниченно из-за технического состояния и пропускной способности тепловых сетей.».

3. В разделе II «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения»:

3.1. В подразделе 2.1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»:

3.1.1. В подпункте 2.1.1 «Функциональная структура теплоснабжения»:

слова «По состоянию на 01 января 2014 года» заменить словами «По состоянию на 01 марта 2019 года»;

цифру «24» заменить цифрой «20»;

строки «Котельная № 3 г. Невинномысск, ул. Степная, 67б» и «Котельная № 5 г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 15а» исключить;

в таблице 2 «Обобщенная характеристика системы теплоснабжения городского округа города Невинномысск»:

в строке «НГРЭС» цифры «280» и «186» заменить соответственно цифрами «300» и «180»;

строки «Котельная № 3» и «Котельная № 5» исключить;

в строке «Итого» цифры «110071,8» и «45401,01» заменить соответственно цифрами «109274,8» и «45234,41».

3.1.2. В подпункте 2.1.2 «Источники тепловой энергии» таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

| Состав турбинного оборудования |
| --- |
| Ст. № | Марка турбины, завод изготовитель | Мощность | Параметры свежего пара | Год ввода в эксплуата-цию | Наработка с начала эксплуата-ции с 01.01.2018 г. |
|  |  | Nуст, МВт | Qуст, Гкалл/ч | Р, кг/см2 | t, 0С |  |  |
| 1 | ПТ-30/35-90/10-5М, УТМЗ | 30 | 97 | 90 | 535 | 2010 | 56304 |
| 2 | ПТ-25/30-90/10, УТМЗ | 25 | 97 | 90 | 535 | 1960 | 394068 |
| 3 | ПТ-80/100-130/13, ЛМЗ | 80 | 183 | 130 | 555 | 2005 | 60639 |
| 4 | Р-50-130/21, ЛМЗ | 50 | 208 | 130 | 555 | 1968 | 397233 |
| Состав котельного оборудования |
| Ст. № | Марка котла, завод изготовитель | Производитель-ность, т/ч | Параметры теплоносителя | Год ввода в эксплуата-цию | Наработка с начала эксплуата-ции на 01.01.2018 |
|  |  |  | Р, кг/см2 | t, 0С |  |  |
| 1 | ТП-15, ТКЗ | 220 | 100 | 540 | 1960 | 311962 |
| 2 | ТП-15, ТКЗ | 220 | 100 | 540 | 1960 | 328039 |
| 3 | ТП-15, ТКЗ | 220 | 100 | 540 | 1962 | 261790 |
| 3А | ТП-15, ТКЗ | 220 | 100 | 540 | 1965 | 237361 |
| 4 | ТГМ-96, ТКЗ | 480 | 140 | 560 | 1968 | 279762 |
| 5 | ТГМ-96, ТКЗ | 480 | 140 | 560 | 1972 | 201562 |
| 5А | ТГМ-96, ТКЗ | 480 | 140 | 560 | 1974 | 193944 |
| Бойлерная установка |
| Ст. № | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Поверхность теплообмена, м2 | Давление, кг/см2 | Расход сетевой воды, м3/ч |
| ОБ-1А | ПСВ-500-3-23 | 1972 | 500 | 16 | 1150 |
| ОБ-1Б | ПСВ-500-3-23 | 1972 | 500 | 16 | 1150 |
| ОБ-2А | ПСВ-500-3-23 | 1973 | 500 | 16 | 1150 |
| ОБ-2Б | ПСВ-500-3-23 | 1973 | 500 | 16 | 1150 |
| ОБ-3А | ПСВ-500-3-23 | 2005 | 500 | 16 | 1150 |
| ОБ-3Б | ПСВ-500-3-23 | 2005 | 500 | 16 | 1150 |
| ПБ-1 | ПСВ-500-14-23 | 1972 | 500 | 16 | 1800 |
| ПБ-2 | ПСВ-500-14-23 | 1973 | 500 | 16 | 1800 |
| ПСГ | ПСГ | 2005 | 1380 | 16 | 3000 |
| Дымовые трубы |
| Ст.№ | Высота | Диаметр устья, м | Материал | Ст. № подключенных к трубе котлов |
| 1 | 120 | 6,3 | железобетон | 1,2,3,3А |
| 2 | 120 | 6,9 | железобетон | 4,5,5А |
| Насосные агрегаты |
| Ст. № | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Производитель-ность, м3/ч | Напор, м вод. ст. | Мощность, кВт/ч | Частота вращения, об/мин |
| НТС-1А | 14Д6М | 1965 | 850 | 137 | 630 | 1450 |
| НТС-1Б | 14Д6М | 1965 | 850 | 137 | 630 | 1450 |
| НТС-1В | 14Д6М | 1965 | 850 | 137 | 630 | 1450 |
| НТС-2А | 14Д6М | 1971 | 850 | 137 | 630 | 1450 |
| НТС-2Б | 14Д6М | 1971 | 850 | 137 | 630 | 1450 |
| НТС-2В | 14Д6М | 1971 | 850 | 137 | 630 | 1450 |
| НТС-3А | СЭ-1250-140-11 | 2003 | 1250 | 140 | 630 | 1500 |
| НТС-3Б | СЭ-1250-140-11 | 2003 | 1250 | 140 | 630 | 1500 |
| НТС-3В | СЭ-1250-140-11 | 2003 | 1250 | 140 | 630 | 1500 |
| НПТС-1А | КМ-100-80-160 | 1996 | 100 | 32 | 30 | 2900 |
| НПТС-1Б | КМ-100-80-160 | 1996 | 100 | 32 | 30 | 2900 |
| НПТС-2А | К-90-55 | 1990 | 90 | 55 | 18,5 | 2900 |
| НПТС-2Б | К-90-55 | 1990 | 90 | 55 | 18,5 | 2900 |
| НПТС-3А | К-100-80-160 | 1997 | 100 | 32 | 15 | 2900 |
| НПТС-3Б | К-100-80-160 | 1977 | 100 | 32 | 15 | 2900 |

## ».

4. В подпункте 2.1.3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» в таблице 30 «Характеристики участков трубопроводов тепловых сетей котельной № 17, ул. Докучаева, 1-е, г. Невинномысск, пос. Правокубанский» строку

«

| р | подающий обратный | П | Темиря-зева | Темиря-зева, 37 | 326,00 | 328,00 | 15 | 50 | 0,7 | надзем-ная | мин-вата |  | 4,14/ 2,58 | 1,783 | 110 / 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»

исключить.

5. В подпункте 2.1.5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии» в таблице «Многоквартирные дома»:

строку

«

| МКД | Тимирязева, 37 | 0,0049 |  | 0,0083 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

»

исключить;

в строке «Итого» цифры «18,4044» и «31,460» заменить соответственно цифрами «18,3995» и «31,4517».

6. В подпункте 2.1.7 «Балансы теплоносителя» в таблице 38 «Балансы теплоносителя по муниципальным котельным» строки «Котельная №3» и «Котельная № 5» исключить.

7. В подпункте 2.1.8 «Топливные балансы источников тепловой энергии» в таблице 39 «Топливный баланс источников тепловой энергии» строки «Котельная № 3», «Котельная № 5» и «Котельная № 18» исключить.

8. В подпункте 2.2.2 «Прогнозы приростов площади строительных фондов» в таблице 50 «Перечень основных мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры» строку

«

| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | Дворец бракосочетания | Объект капитального строительства | Включает в себя залы торжественных обрядов, выставочный зал, предприятия общественного питания, вспомогательные и обслуживающие помещения | г. Невинномысск, на бульваре Мира, восточнее пересечения с ул. Северная | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

9. В подразделе 2.3 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей» таблицу 51 изложить в следующей редакции:

## «Таблица 51

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Объем работ | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство 2-х БМК в районе поселка НХКП по улице Лазо, 1Б и Лазо, 24А | котельная |  | 1 | 1 |  |  |
| 2. | Реконструкция трубопроводов 1 главной тепловой сети от ТК 1/9 ФД «Кавказ» до ТК 1/11 по улице Гагарина, 6 диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией | 332 м |  |  |  |  | 1 |
| 3. | Реконструкция трубопроводов 2 главной тепловой сети от ТК 2/9 в сторону ТК 2/10 по Пятигорскому шоссе, 25 и от ТК 2/10А в сторону ТК 2/12 по бульвару Мира, 21 диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией | 203 м |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Реконструкция трубопроводов тепловой сети от ТК 2/25 по улице Линейной до ТК 2/28 по улице Железнодорожной диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией (с проколом по железной дорогой) | 270 м |  |  | 1 | 1 |  |
| 5. | Реконструкция сетей ГВС поселка НШК вдоль канала до гребенки диаметром 200 мм с заменой на ПП в ППУ изоляции | 85,5 м | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция тепловых сетей 1 главной тепломагистрали от ТК 1/7 до ТК 1/8 по улице Низяева диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией | 195 м | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Модернизация котельной № 1 по улице Трудовой, 84 с установкой БМК | котельная |  |  |  | 1 |  |
| 8. | Модернизация котельной № 7 с последующей диспетчеризацией по улице Школьной, 52 | котельная | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация котельной № 12 с последующей диспетчеризацией по улице Кооперативной, 98 | котельная |  |  |  |  | 1 |
| 10. | Приобретение трактора МТЗ 82.1 Беларус или аналога | 1 единица | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Приобретение экскаватора -погрузчика TerexTLB 825 или аналога | 1 единица |  |  |  |  | 1 |
| 12. | Приобретение машины вакуумной КО 503 В-2 на базе ГАЗ 3309 или аналога | 1 единица |  | 1 |  |  |  |

».

10. В разделе III «Схема теплоснабжения» в подразделе 3.6 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей» таблицу 53 изложить в следующей редакции:

## «Таблица 53

| № пп | Наименование мероприятия, адрес объекта | Срок реализации (план) | Срок реализации (факт) | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция сетей ГВС поселка НШК вдоль канала до гребенки диаметром 200 мм с заменой на ПП в ППУ изоляции | 2019 |  | 1 715,40 |  |
| 2. | Реконструкция тепловых сетей 1 главной тепломагистрали от ТК 1/7 до ТК 1/8 по улице Низяева диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией | 2019 |  | 14 528,50 |  |
| 3. | Модернизация котельной № 7 с последующей диспетчеризацией по улице Школьной, 52 | 2019 |  | 4 585,05 |  |
| 4. | Приобретение трактора МТЗ 82.1 Беларус или аналога | 2019 |  | 1 500,00 |  |
| 5. | Строительство 2-х БМК в районе поселка НХКП по улице Лазо, 1Б и Лазо, 24А | 2020-2021 |  | 37 619,03 |  |
| 6. | Реконструкция трубопроводов 2 главной тепловой сети от ТК 2/9 в сторону ТК 2/10 по Пятигорскому шоссе, 25 и от ТК 2/10А в сторону ТК 2/12 по бульвару Мира, 21 диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией | 2020 |  | 15 880,77 |  |
| 7. | Приобретение машины вакуумной КО 503 В-2 на базе ГАЗ 3309 или аналога | 2020 |  | 2 000,00 |  |
| 8. | Реконструкция трубопроводов тепловой сети отТК 2/25 по улице Линейной до ТК 2/28 по улице Железнодорожной диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией (с проколом по железной дорогой) | 2021-2022 |  | 49 520,25 |  |
| 9. | Модернизация котельной № 1 по улице Трудовой, 84 с установкой БМК | 2022 |  | 12 407,88 |  |
| 10. | Реконструкция трубопроводов 1 главной тепловой сети от ТК 1/9 ФД «Кавказ» до ТК 1/11 по улице Гагарина, 6 диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией | 2023 |  | 29 243,95 |  |
| 11. | Модернизация котельной № 12 с последующей диспетчеризацией по улице Кооперативной, 98 | 2023 |  | 8 260,66 |  |
| 12. | Приобретение экскаватора -погрузчика Terex TLB 825 или аналога | 2023 |  | 4800,00 |  |

».

11. Приложение № 3 к схеме теплоснабжения муниципального образования городского округа – города Невинномысска изложить в следующей редакции:

## «Приложение № 3 к схеме теплоснабжения муниципального образования городского округа – города Невинномысска

## Технико-экономическое обоснование реконструкциии и модернизации объектов централизованной системы теплоснабжения

## «Строительство 2-х БМК в районе поселка НХКП по улице Лазо, 1Б и Лазо, 24А»

## Исходные данные для проектирования:

## 1. Тепловая нагрузка:

## Всего – 0,75 и 2,25 Гкал/час (уточнить при проектировании).

## 2. Параметры теплоснабжения:

## температура прямой сетевой воды – 950 С;

## температура обратной сетевой воды – 700С.

## Система теплоснабжения:

## четырехтрубная;

## закрытая;

## независимая.

## Проектом предусмотреть:

## установку 2-х блочно-модульных котельных с современными водогрейными котлами, с КПД не ниже 0,94;

## ХВО – комплексонаты;

## узлы учета всех видов энергоресерсов, в том числе электроэнергии, тепла, воды и газа с оборудованием, обеспечивающим дистанционный сбор результатов измерений по телефонным линиям и каналам сотовой связи (GSM) и автоматическую передачу SMS – сообщений при возникновении диагностируемой ситуации;

## средства автоматического регулирования, защиты, контроля и сигнализации (в том числе, регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, согласно температурного графика) котельной должны обеспечить автоматическую работу основного и вспомогательного оборудования котельной в зависимости от заданных параметров работы и с учетом теплопотребляющих установок без постоянного обслуживания персонала.

## Котельная должна быть защищена от несанкционированного доступа внутрь.

## На диспетчерский пульт (промбаза АО «Теплосеть» по  бульвару Мира, 21) должны быть вынесены сигналы (световые и звуковые):

## неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова:

## повышение или понижение давления газа перед горелками;

## уменьшение разрежения в топке;

## погасание факела горелок;

## повышение температуры воды на выходе из котла;

## повышение и понижение давления воды на выходе из котла;

## неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения;

## сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапанагазоснабжения котельной;

## сигнал при достижении загазованности помещения 10% нижнего предела воспламеняемости природного газа;

## сигнал о несанкционированном доступе в здание котельной (охранная сигнализация);

## сигнал о возгорании в помещениях котельной (пожарная сигнализация).

## На диспетчерский пульт (промбаза АО «Теплосеть» по бульвару Мира, 21) должна передаваться оперативная информация:

## расход газа;

## давление газа в трубопроводах перед котлами;

## температура воды в подающем и обратном трубопроводах;

## давление воды в подающем и обратном трубопроводах;

## разрежение в топках котлов;

## температура воды в котлах;

## работа насосов;

## наличие напряжения электропитания.

## Способ передачи информации в диспетчерскую:

## радиостанцией по радиочастотному каналу.

## «Реконструкция трубопроводов 1 главной тепловой сети от ТК 1/9 ФД

## «Кавказ» до ТК 1/11 по улице Гагарина, 6 диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией»

## Исходные данные для проектирования:

## 1. Параметры теплоснабжения:

## температура прямой сетевой воды в отопительный период - 110 °С; температура обратной сетевой воды в отопительный период - 70 °С;

## температура прямой сетевой воды в межотопительный период - 70 °С;

## температура обратной сетевой воды в межотопительный период - 42°С.

## Давление в точке присоединения:

## в подающем трубопроводе Р1= 6,0 кгс/см2;

## в обратном трубопроводе Р2 = 3,5 кгс/см2.

## 2. Система теплоснабжения:

## двухтрубная;

## закрытая;

## диаметр трубопроводов - 500 мм.

## 3. Проектом предусмотреть:

## прокладку тепловой сети трубопроводами предварительно изолированными пенополиуретановой изоляцией с учетом СОДК;

## компенсирующие устройства для компенсации тепловых удлинений трубопроводов тепловой сети, самокомпенсацию;

## запорную арматуру в тепловых камерах:

## у точки присоединения, в узлах ответвлений, в том числе на трубопроводах к отдельным зданиям;

## штуцера с запорной арматурой в низших точках трубопроводов для спуска воды (спускные устройства);

## сигнал при достижении загазованности помещения 10% нижнего предела воспламеняемости природного газа;

## сигнал о несанкционированном доступе в здание котельной (охранная сигнализация);

## сигнал о возгорании в помещениях котельной (пожарная сигнализация).

## На диспетчерский пульт (промбаза АО «Теплосеть» по бульвару Мира, 21) должна передаваться оперативная информация:

## расход газа;

## давление газа в трубопроводах перед котлами;

## температура воды в подающем и обратном трубопроводах;

## давление воды в подающем и обратном трубопроводах;

## разрежение в топках котлов;

## температура воды в котлах;

## работа насосов;

## наличие напряжения электропитания.

## Способ передачи информации в диспетчерскую: радиостанцией по радиочастотному каналу.

## «Реконструкция трубопроводов 1 главной тепловой сети от ТК 1/9 ФД

## «Кавказ» до ТК 1/11 по улице Гагарина, 6 диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией»

## Исходные данные для проектирования:

## 1. Параметры теплоснабжения:

## температура прямой сетевой воды в отопительный период - 110 °С;

## температура обратной сетевой воды в отопительный период - 70 °С;

## температура прямой сетевой воды в межотопительный период - 70 °С;

## температура обратной сетевой воды в межотопительный период - 42°С.

## Давление в точке присоединения:

## в подающем трубопроводе Р1= 6,0 кгс/см2;

## в обратном трубопроводе Р2 = 3,5 кгс/см2.

## 2. Система теплоснабжения:

## двухтрубная;

## закрытая;

## диаметр трубопроводов - 500 мм.

## 3. Проектом предусмотреть:

## прокладку тепловой сети трубопроводами предварительно изолированными пенополиуретановой изоляцией с учетом СОДК;

## компенсирующие устройства для компенсации тепловых удлинений трубопроводов тепловой сети, самокомпенсацию;

## запорную арматуру в тепловых камерах: у точки присоединения, в узлах ответвлений, в том числе на трубопроводах к отдельным зданиям;

## штуцера с запорной арматурой в низших точках трубопроводов для спуска воды (спускные устройства);

## штуцера с запорной арматурой в высших точках трубопроводов для выпуска воздуха (воздушники);

## защиту тепловой сети в местах ее прохождения под автомобильной парковкой.

## «Реконструкция трубопроводов 2 главной тепловой сети от ТК 2/9 в сторону ТК 2/10 по Пятигорскому шоссе 25 и от ТК 2/10А в сторону ТК 2/12 по бульвару Мира, 21 диаметром 500 ммс заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией»

## Исходные данные для проектирования:

## 1. Параметры теплоснабжения:

## температура прямой сетевой воды в отопительный период - 110 °С;

## температура обратной сетевой воды в отопительный период - 70 °С;

## температура прямой сетевой воды в межотопительный период - 70 °С;

## температура обратной сетевой воды в межотопительный период - 42°С.

## Давление в точке присоединения:

## в подающем трубопроводе Р1= 5,2 кгс/см2;

## в обратном трубопроводе     Р2 = 4,0 кгс/см2.

## 2. Система теплоснабжения:

## двухтрубная;

## закрытая;

## диаметр трубопроводов - 500 мм.

## 3. Проектом предусмотреть:

## прокладку тепловой сети трубопроводами предварительно изолированными пенополиуретановой изоляцией с учетом СОДК;

## компенсирующие устройства для компенсации тепловых удлинений трубопроводов тепловой сети, самокомпенсацию;

## запорную арматуру в тепловых камерах:

## у точки присоединения, в узлах ответвлений, в том числе на трубопроводах к отдельным зданиям;

## штуцера с запорной арматурой в низших точках трубопроводов для спуска воды (спускные устройства);

## штуцера с запорной арматурой в высших точках трубопроводов для выпуска воздуха (воздушники);

## защиту тепловой сети в местах ее прохождения под автомобильной дорогой (парковкой).

## «Реконструкция трубопроводов тепловой сети от ТК 2/25 по улице Линейной до ТК 2/28 по улице Железнодорожной диаметром 500 ммс заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией (с проколом под ЖД)»

## Исходные данные для проектирования:

## 1. Параметры теплоснабжения:

## температура прямой сетевой воды в отопительный период - 110 °С;

## температура обратной сетевой воды в отопительный период - 70 °С;

## температура прямой сетевой воды в межотопительный период - 70 °С;

## температура обратной сетевой воды в межотопительный период - 42°С.

## Давление в точке присоединения:

## в подающем трубопроводе Р1= 4,5 кгс/см2;

## в обратном трубопроводе Р2 = 3,7 кгс/см2.

## 2. Система теплоснабжения:

## двухтрубная;

## закрытая;

## диаметр трубопроводов - 500 мм.

## Проектом предусмотреть:

## прокладку тепловой сети трубопроводами предварительно изолированными пенополиуретановой изоляцией с учетом СОДК;

## компенсирующие устройства для компенсации тепловых удлинений трубопроводов тепловой сети, самокомпенсацию;

## запорную арматуру в тепловых камерах:

## у точки присоединения;

## в узлах ответвлений, в том числе на трубопроводах к отдельным зданиям;

## штуцера с запорной арматурой в низших точках трубопроводов для спуска воды (спускные устройства);

## штуцера с запорной арматурой в высших точках трубопроводов для выпуска воздуха (воздушники);

## защиту тепловой сети в местах ее прохождения под автомобильной дорогой (парковкой);

## переход под железнодорожным полотном выполнить методом горизонтального бурения.

## «Реконструкция сетей ГВС поселка НШК вдоль канала до гребенки диаметром 200 мм с заменой на ПП в ППУ изоляцией»

## Исходные данные для проектирования:

## 1. Параметры теплоносителя:

## температура - 50 °С;

## давление в точке присоединения Р4= 3,0 кгс/см2.

## 2. Диаметр трубопровода - 200 мм.

## 3. Проектом предусмотреть:

## прокладку трубопровода рециркуляции горячего водоснабженияизполипропилена,предварительноизолированного пенополиуретановой изоляцией;

## компенсирующие устройства для компенсации тепловых удлинений трубопроводов тепловой сети, самокомпенсацию;

## запорную арматуру в узлах ответвлений, в том числе на трубопроводах к отдельным зданиям;

## штуцера с запорной арматурой в низших точках трубопроводов для спуска воды (спускные устройства);

## штуцера с запорной арматурой в высших точках трубопроводов для выпуска воздуха (воздушники).

## «Реконструкция тепловых сетей 1 главной тепломагистрали от ТК 1/7 до ТК 1/8 по улице Низяева диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией»

## Исходные данные для проектирования:

## 1. Параметры теплоснабжения:

## температура прямой сетевой воды в отопительный период — 110 °С;

## температура обратной сетевой воды в отопительный период - 70 °С;

## температура прямой сетевой воды в межотопительный период - 70 °С;

## температура обратной сетевой воды в межотопительный период - 42°С.

## Давление в точке присоединения:

## в подающем трубопроводе Р1= 6,2 кгс/см2;

## в обратном трубопроводе Р2 = 3,3 кгс/см2.

## 2. Система теплоснабжения:

## двухтрубная;

## закрытая;

## диаметр трубопроводов - 500 мм.

## 3. Проектом предусмотреть:

## прокладку тепловой сети трубопроводами предварительно изолированными пенополиуретановой изоляцией с учетом СОДК;

## компенсирующие устройства для компенсации тепловых удлинений трубопроводов тепловой сети, самокомпенсацию;

## запорную арматуру в тепловых камерах:

## у точки присоединения;

## в узлах ответвлений, в том числе на трубопроводах к отдельным зданиям;

## штуцера с запорной арматурой в низших точках трубопроводов для спуска воды (спускные устройства);

## штуцера с запорной арматурой в высших точках трубопроводов для выпуска воздуха (воздушники);

## защиту тепловой сети в местах ее прохождения под автомобильной дорогой (парковкой).

## «Модернизация котельной №1 по улице Трудовая, 84 с установкой БМК»

## Исходные данные для проектирования:

## 1. Тепловая нагрузка:

## всего - 0,9 Гкал/час (уточнить при проектировании).

## 2. Параметры теплоснабжения:

## температура прямой сетевой воды - 95 0С;

## температура обратной сетевой воды - 70 0С.

## Система теплоснабжения:

## четырехтрубная;

## закрытая;

## независимая.

## Проектом предусмотреть:

## установку блочно-модульной котельной с современными водогрейными котлами, с КПД не ниже 0,94;

## ХВО – комплексонаты;

## узлы учета всех видов энергоресурсов, в том числе электроэнергии, тепла, воды и газа с оборудованием, обеспечивающим дистанционный сбор результатов измерений по телефонным линиям и каналам сотовой связи (GSM) и автоматическую передачу SMS- сообщений при возникновении диагностируемой ситуации;

## средства автоматического регулирования, защиты, контроля и сигнализации (в том числе регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха,согласно температурного графика) котельной должны обеспечить автоматическую работу основного и вспомогательного оборудования котельной в зависимости от заданных параметров работы и с учетом теплопотребляющих установок без постоянного обслуживающего персонала;

## котельная должна быть защищена от несанкционированного доступа внутрь.

## На диспетчерский пульт (промбаза АО «Теплосеть» г. Невинномысск по бульвару Мира, 21) должны быть вынесены сигналы (световые и звуковые):

## неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова:

## повышение или понижение давления газа перед горелками;

## уменьшение разрежения в топке;

## погасание факела горелок;

## повышение температуры воды на выходе из котла;

## повышение и понижение давления воды на выходе из котла;

## неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения;

## сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапанагазоснабжения котельной;

## сигнал при достижении загазованности помещения 10% нижнего предела воспламеняемости природного газа;

## сигнал о несанкционированном доступе в здание котельной (охранная сигнализация);

## сигнал о возгорании в помещениях котельной (пожарная сигнализация).

## На диспетчерский пульт (промбаза АО «Теплосеть» г. Невинномысск по бульвару Мира, 21) должна передаваться оперативная информация:

## расход газа;

## давление газа в трубопроводах перед котлами;

## температура воды в подающем и обратном трубопроводах;

## давление воды в подающем и обратном трубопроводах;

## разрежение в топках котлов;

## температура воды в котлах;

## работа насосов;

## наличие напряжения электропитания;

## способ передачи информации в диспетчерскую - радиостанцией по радиочастотному каналу.

## «Модернизация котельных с последующей диспетчеризацией:

## №7 по ул. Школьная, 52»

## Исходные данные для проектирования:

## 1. Тепловая нагрузка:

## всего - 0,20 Гкал/час (уточнить при проектировании).

## 2. Параметры теплоснабжения:

## температура прямой сетевой воды - 95 0С;

## температура обратной сетевой воды - 70 0С.

## Система теплоснабжения:

## двухтрубная;

## закрытая;

## независимая.

## Проектом предусмотреть:

## смену существующих водогрейных котлов на современные водогрейные котлы с КПД не ниже 0,91;

## ХВО – комплексонаты;

## Узлы учета всех видов энергоресурсов в т.ч. электроэнергии, тепла, воды и газа с оборудованием, обеспечивающим дистанционный сбор результатов измерений по телефонным линиям и каналам сотовой связи (GSM) и автоматическую передачу SMS- сообщений при возникновении диагностируемой ситуации.

## Средства автоматического регулирования, защиты, контроля и сигнализации (в т.ч. регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха согласно температурного графика) котельной должны обеспечить автоматическую работу основного и вспомогательного оборудования котельной в зависимости от заданных параметров работы и с учетом теплопотребляющих установок без постоянного обслуживающего персонала.

## Запуск котлов при аварийном их отключении должен производиться после устранения неисправностей вручную.

## Котельная должна быть защищена от несанкционированного доступа внутрь.

## На диспетчерский пульт (промбаза АО «Теплосеть» г. Невинномысск, по бульвару Мира, 21) должны быть вынесены сигналы (световые и звуковые):

## неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова:

## повышение или понижение давления газа перед горелками;

## уменьшение разрежения в топке;

## погасание факела горелок;

## повышение температуры воды на выходе из котла;

## повышение давления воды на выходе из котла неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения 16;

## сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана

## газоснабжения котельной;

## сигнал при достижении загазованности помещения 10% нижнего предела воспламеняемости природного газа;

## сигнал о несанкционированном доступе в здание котельной (охранная сигнализация);

## сигнал о возгорании в помещениях котельной (пожарная сигнализация).

## На диспетчерский пульт (промбаза АО «Теплосеть» г. Невинномысск, по бульвару Мира, 21) должна передаваться оперативная информация:

## расход газа;

## давление газа в трубопроводах перед котлами;

## температура воды в подающем и обратном трубопроводах;

## давление воды в подающем и обратном трубопроводах;

## разрежение в топках котлов;

## температура воды в котлах;

## работа насосов;

## наличие напряжения электропитания.

## Способ передачи информации в диспетчерскую - радиостанцией по радиочастотному каналу.

## «Модернизация котельных с последующей диспетчеризацией: №12 по улице Кооперативная, 98»

## Исходные данные для проектирования:

## 1 .Тепловая нагрузка:

## всего - 0,58 Гкал/час (уточнить при проектировании).

## 2. Параметры теплоснабжения:

## температура прямой сетевой воды - 95 0С;

## температура обратной сетевой воды - 70 0С.

## 3. Система теплоснабжения:

## двухтрубная;

## закрытая;

## независимая.

## Проектом предусмотреть:

## смену существующих водогрейных котлов на современные водогрейные котлы с КПД не ниже 0,94;

## ХВО – комплексонаты;

## узлы учета всех видов энергоресурсов, в том числе электроэнергии, тепла, воды и газа с оборудованием, обеспечивающим дистанционный сбор результатов измерений потелефонным линиям и каналам сотовой связи(GSM) и автоматическую передачу SMS- сообщений при возникновении диагностируемой ситуации;

## средства автоматического регулирования, защиты, контроля и сигнализации (в том числе регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха согласно температурного графика) котельной должны обеспечить автоматическую работу основного и вспомогательного оборудования котельной в зависимости от заданных параметров работы и с учетом теплопотребляющих установок без постоянного обслуживающего персонала;

## запуск котлов при аварийном их отключении должен производиться после устранения неисправностей вручную.

## Котельная должна быть защищена от несанкционированного доступа внутрь.

## На диспетчерский пульт (промбаза АО «Теплосеть» г. Невинномысск, по бульвару Мира, 21) должны быть вынесены сигналы (световые и звуковые):

## неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова:

## повышение или понижение давления газа перед горелками;

## уменьшение разрежения в топке;

## погасание факела горелок;

## повышение температуры воды на выходе из котла;

## повышение давления воды на выходе из котла;

## неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения;

## сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапанагазоснабжения котельной;

## сигнал при достижении загазованности помещения 10% нижнего пределавоспламеняемости природного газа;

## сигнал о несанкционированном доступе в здание котельной (охранная сигнализация);

## сигнал о возгорании в помещениях котельной (пожарная сигнализация).

## На диспетчерский пульт (промбаза АО «Теплосеть» г. Невинномысск по бульвару Мира, 21) должна передаваться оперативная информация:

## расход газа;

## давление газа в трубопроводах перед котлами;

## температура воды в подающем и обратном трубопроводах;

## давление воды в подающем и обратном трубопроводах;

## разрежение в топках котлов;

## температура воды в котлах;

## работа насосов;

## наличие напряжения электропитания;

## (GSM) и автоматическую передачу SMS- сообщений при возникновении диагностируемой ситуации;

## средства автоматического регулирования, защиты, контроля и сигнализации (в том числе регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха согласно температурного графика) котельной должны обеспечить автоматическую работу основного и вспомогательного оборудования котельной в зависимости от заданных параметров работы и с учетом теплопотребляющих установок без постоянного обслуживающего персонала;

## запуск котлов при аварийном их отключении должен производиться после устранения неисправностей вручную.

## Котельная должна быть защищена от несанкционированного доступа внутрь.

## На диспетчерский пульт (промбаза АО «Теплосеть» г. Невинномысск по бульвару Мира, 21) должны быть вынесены сигналы (световые и звуковые):

## неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова:

## повышение или понижение давления газа перед горелками;

## уменьшение разрежения в топке;

## погасание факела горелок;

## повышение температуры воды на выходе из котла;

## повышение давления воды на выходе из котла;

## неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения;

## сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапанагазоснабжения котельной;

## сигнал при достижении загазованности помещения 10% нижнего предела;

## воспламеняемости природного газа;

## сигнал о несанкционированном доступе в здание котельной (охранная сигнализация);

## сигнал о возгорании в помещениях котельной (пожарная сигнализация).

## На диспетчерский пульт (промбаза АО «Теплосеть» г. Невинномысск по бульвару Мира, 21) должна передаваться оперативная информация:

## расход газа;

## давление газа в трубопроводах перед котлами;

## температура воды в подающем и обратном трубопроводах;

## давление воды в подающем и обратном трубопроводах;

## разрежение в топках котлов;

## температура воды в котлах;

## работа насосов;

## наличие напряжения электропитания

## Способ передачи информации в диспетчерскую - радиостанцией по радиочастотному каналу».

Первый заместитель главы администрации

города Невинномысска                                                                     В.Э. Соколюк

Приложение визируют:

Заместитель главы администрации

города, руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска                                          Р.Ю. Поляков

Начальник правового управления

администрации города Невинномысска                                         Е.Н. Дудченко