Приложение

к постановлению администрации

города Невинномысска

от                  №

## Схема теплоснабжения города Невинномысска на период 2024-2037 годов

## Введение

Разработка схемы теплоснабжения города Невинномысска, Ставропольского края представляет собой комплексное решение, от которого во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города Невинномысска, в первую очередь его градостроительной деятельностью, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения города Невинномысска, Ставропольского края (далее - Схема теплоснабжения города Невинномысска), разработана на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 14 лет, структуры топливного баланса города, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности и экономичности системы теплоснабжения.

Представление развития системы теплоснабжения города Невинномысска, заключается в обеспечении централизованным теплоснабжением существующей и в перспективе новой общественной застройки.

Основой для разработки и реализации Схемы теплоснабжения города Невинномысска до 2037 года является Федеральный закон от                                  27 июля 2010 города № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23 Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

Технической базой разработки являются:

генеральный план муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края, утвержденый Решением Думы города Невинномысска от 25 декабря 2012 г. № 335-31;

данные по видам прокладки типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов);

расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем теплоснабжения.

## I. Общая часть

### 1.1. Краткая характеристика территории

Город Невинномысск (далее – также город) находится в Предкавказье на Ставропольской возвышенности по берегам реки Кубань при впадении в нее реки Большой Зеленчук. Стратегически выгодное, с точки зрения логистики, положение обеспечило наличие в городе автомобильного и железнодорожного узлов. На автомобильной дороге федерального значения Р-217 «Кавказ» город расположен ближе всех городов Ставропольского края к границе с Краснодарским краем; в городе начинаются автодороги, ведущие в республики Северного Кавказа. Близкое расположение двух гражданских аэропортов, расположенных в городе Ставрополе и городе Минеральные Воды, также благоприятно сказывается на обеспеченности города транспортным сообщением.

В городе находятся две железнодорожные станции: Невинномысская (правый берег Кубани - центр города) и Зеленчук (левый берег Кубани - начало ветки на город Черкесск) на ветке Ростов - Армавир - Минеральные Воды.

Климат в городе умеренно континентальный, характеризуется мягкой зимой и жарким летом, что благоприятно сказывается на продолжительности строительного сезона и умеренной энергоемкости инфраструктуры. Благодаря большому количеству водных ресурсов и мягкому климату, город обладает живописными водоемами, лесополосами и парками.

Территория города в пределах городских муниципальных земель составляет 9864,6 га. Среднегодовая численность населения города за                   2022 год составила 116429  человек.

Город Невинномысск – крупнейший промышленный город Ставропольского края, который лидирует среди других городов по объему промышленного производства. Город является центром химической промышленности Ставропольского края и, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-Р, включен в перечень моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией. Распоряжением Правительства Российской Федерации от                       16 апреля 2015 года № 668-Р городу присвоена 2 категория (моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения).

Градообразующее предприятия – АО «Невинномысский Азот» и                    АО «Арнест».

В целях преодоления монопрофильности, в соответствии с законом Ставропольского края от 29 декабря 2009 года № 98-кз «О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках», распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 июля 2010 года № 251-рп создан региональный индустриальный парк на территории города Невинномысска Ставропольского края и Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, где строятся предприятия различных отраслей. В 2017 году постановлением правительства Российской Федерации от                   22 декабря 2017 года № 1606 образована территория опережающего социально-экономического развития «Невинномысск».

На 01 января 2023 г. на территории города осуществляли свою деятельность 4288 хозяйствующих субъектов.

За 2022 год крупными и средними организациями города отгружено промышленной продукции на 176,91 млрд. рублей. Город занимает лидирующие позиции по данному показателю. Доля Невинномысска в общекраевой отгрузке промышленной продукции составила 35,11 %.

За 2022 год организациями города получена прибыль в сумме                                  61,59 млрд. рублей. Предприятия города Невинномысска обеспечивают более трети финансового результата Ставропольского края - 35,55 %.

За 2022 год в экономику города крупными и средними организациями инвестировано 21,37 млрд. рублей. Город занял второе место в крае по данному показателю (после Ставрополя). Доля города в общекраевом объеме инвестиций составила 16,79 %.

Оборот розничной торговли за 2022 год вырос до 10,74 млрд. рублей. Оборот общественного питания увеличился до 318,42 млн. рублей.

Уровень безработицы к концу 2022 года снизился до 0,43 %. Размер средней заработной платы работников крупных и средних организаций города за 2022 год составил 52,5 тыс. рублей (самый большой в крае). Среднесписочная численность работников за 2022 год составила                       24252 человека.

Город обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития.

Данные по муниципальному образованию города Невинномысска на                     01 января 2023 г. представлены в таблице 1.

#### Таблица 1

Данные по муниципальному образованию города Невинномысска на 01.01.2023

| Наименование населенного пункта | Площадь территории муниципального образования, км2 | Площадь территории населенного пункта, га | Численность населения, (тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| город Невинномысск | 98,65 | 9864,6 | 116429 |

### 1.2. Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства социально-культурной сферы, бытового обслуживания, а также частично предприятий и объектов малого предпринимательства города осуществляется от четырех основных источников теплоснабжения централизованно.

Особое место среди них занимает Невинномысская ГРЭС.

Филиал «Невинномысская ГРЭС» публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» (далее - Филиал «Невинномысская ГРЭС»                                 ПАО «ЭЛ5-Энерго») с подключенной нагрузкой 180 Гкал/час, что составляет 66,0% от общей нагрузки теплоснабжения города. Дефицита мощности нет.

Установленная электрическая мощность Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго» составляет 1551,44 МВт, установленная тепловая мощность - 585 Гкал/час. На электростанции установлено 12 турбин и                   14 котлов. Основное топливо - природный газ, резервное - мазут.

Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго» разделена на КТЦ-1, КТЦ-2 и ПГУ-1.

Основное оборудование КТЦ-1 (ТЭЦ):

- оборудование очереди 90 ата включает 4 котлоагрегата ТП-15 производствав - оборудование очереди 90 ата включает 4 котлоагрегата                      ТП-15 производства ПАО «ТКЗ «Красный котельщик» номинальной производительностью 220 тонн пара в час и 2 теплофикационные турбины ПТ-30/35-90/10-5М и ПТ-25-90/10 производства АО «УТЗ» установленной электрической мощностью 30 МВт и 25 МВт, и тепловой мощностью                97 Гкал/час каждая.

- оборудование очереди 130 ата включает:

3 котлоагрегата ТГМ-96 производства ПАО «ТКЗ «Красный котельщик» номинальной производительностью 480 тонн пара в час;

теплофикационную турбину ПТ-80/100-130/13 производства ЛМЗ установленной электрической мощностью 80 МВт и тепловой мощностью 183 Гкал/час;

теплофикационную турбину Р-50-130/20 производства ПАО «Силовые машины» установленной электрической мощностью 50 МВт и тепловой мощностью 208 Гкал/час.

Основное оборудование КТЦ-2 представлено 6 энергоблоками. В состав каждого энергоблока входят:

Котлоагрегат ТГМ-94 производства ПАО «ТКЗ «Красный котельщик», номинальной производительностью 500 тонн пара в час.

Паровая турбина К-155-130 установленной электрической мощностью 155 МВт или паровая турбина К-160-130 установленной электрической мощностью 160 Мвт производства ХТГЗ (ныне АО «Турбоатом»).

Основное оборудование ПГУ- 1 включает:

трехконтурный барабанный котел-утилизатор производства                     «CMI Energy» паропроизводи-тельностью 355 тонн пара в час - контур низкого давления;

паровую турбину SST-900 установленной электрической мощностью 130,54 МВт производства «Siemens Industrial Turbomachinery AB»;

газовую турбину SGT5-4000F установленной электрической мощностью 300,9 МВт производства «Siemens AG Power Generation».

Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» (далее – ПАО «Ставропольэнергосбыт») с подключенной нагрузкой 46,9 Гкал/час, что составляет 17% от общей нагрузки теплоснабжения города. Установленная мощность котельной 48 Гкал/час.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб-НШК»       (далее – ООО «Теплоснаб-НШК») с подключенной нагрузкой 8,5 Гкал/час, что составляет 6,9 % от общей нагрузки теплоснабжения города. Установленная мощность данной котельной 37,3 Гкал/час.

Открытое акционерное общество «Квант-Энергия» (далее -                           ОАО «Квант-Энергия») с подключенной нагрузкой 15,28 Гкал/час, что составляет 5,5 % от общей нагрузки теплоснабжения города. Установленная мощность данной котельной 19,5 Гкал/час.

Кроме того, в процессе обеспечения города теплом задействована                 блочная модульная котельная № 21, установленной мощностью                          0,344 Гкал/час, с подключенной нагрузкой 0,307 Гкал/час.

Восемнадцать государственных котельных вырабатывают тепловую энергию для жилых домов поселка Правокубанский, ГБУЗ СК «Городская больница» города Невинномысска, ГБУЗ Краевой клинический противотуберкулезный диспансер Невинномысский филиал, объектов ОМВД России по городу Невинномысску, типографии, автошколы, жилых домов по улице Апанасенко № 3, 5, 7, 9, 11, средних образовательных школ города                                       № 3, 4, 7, 12, 14, 19, ГБСУСОН «Невинномысский психоневрологический интернат» с подключенной нагрузкой 5,57 Гкал/час и установленной мощностью 19,18 Гкал/час.

Котельная № 15 с подключенной нагрузкой 2,1 Гкал/час и установленной мощностью 7,2 Гкал/час.

В целом по городу в соответствии с установленной мощностью источников тепла имеется возможность дополнительного подключения систем теплопотребления, но оно ограниченно из-за технического состояния и пропускной способности тепловых сетей.

Протяженность сетей 89,63 км.

## II. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

### 2.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

#### 2.1.1. Функциональная структура теплоснабжения

По состоянию на 01 января 2023 года:

Централизованное теплоснабжение потребителей города Невинномысска осуществляется от 22 источника:

Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго»;

ПАО «Ставропольэнергосбыт»;

ООО «Теплоснаб-НШК»;

ОАО «Квант-Энергия»;

Котельная № 27-01 г. Невинномысск, ул. Трудовая, 84;

Котельная № 27-02 г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 1А;

Котельная № 27-04 г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66А;

Котельная № 27-06 г. Невинномысск, пер. Больничный, 2;

Котельная № 27-07 г. Невинномысск, ул. Школьная, 52;

Котельная № 27-09 г. Невинномысск, ул. Луначарского, 47;

Котельная № 27-10 г. Невинномысск, ул. Революционная, 9;

Котельная № 27-11 г. Невинномысск, ул. Луначарского, 149;

Котельная № 27-12 г. Невинномысск, ул. Кооперативная, 98;

Котельная № 27-14 г. Невинномысск, ул. Чкалова, 67;

Котельная № 27-15 г. Невинномысск, ул. Лазо, 1;

Котельная № 27-17 г. Невинномысск, ул. Докучаева, 1Е;

Котельная № 27-19 г. Невинномысск, ул. Свердлова, 16;

Котельная № 27-20 г. Невинномысск, ул. Урожайная, 24;

Котельная № 27-21 г. Невинномысск, ул. Матросова, 1;

Котельная № 27-22 г. Невинномысск, ул. Тимирязева, 16Д;

Котельная № 27-23 г. Невинномысск, ул. Социалистическая, 116;

Котельная № 27-24 г. Невинномысск, ул. Матросова, 1 (Государственная пожарно-спасательная часть).

Обобщенная характеристика системы теплоснабжения города Невинномысска городского округа приведена в таблице 2.

##### Таблица 2

Обобщенная характеристика системы теплоснабжения

города Невинномысск

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч. | Подключенная нагрузка Гкал/ч. | Длина трубопроводов теплосети (двухтрубная), м | Материальная характеристика трубопроводов теплосети (в двухтрубном исполнении), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго» | 300 | 180 | 57962 | 24876,73 |
| 2. | ПАО «Ставропольэнергосбыт» | 60 | 46,9 | 8703 | 3405,77 |
| 3. | OOO «Теплоснаб – НШК» | 37,3 | 8,5 | 8686 | 2299,89 |
| 4. | ОАО «Квант-Энергия» | 19,5 | 15,28 | 3231 | 1160,35 |
| 5. | Котельная № 27-01 ГВС | 2,56 | 0,3 | 373 | 51,10 |
| 6. | Котельная № 27-01 СО | - | 0,6 | 370 | 109,7 |
| 7. | Котельная № 27 02 | 1,12 | 0,7 | 558 | 122,44 |
| 8. | Котельная № 27-04 | 0,86 | 0,42 | 670 | 135,21 |
| 9. | Котельная № 27-06 ГВС | 1,43 | 0,08 | 207 | 23,79 |
| 10. | Котельная № 27-06 СО | - | 0,15 | 260 | 62,05 |
| 11. | Котельная № 27-07 | 1,324 | 0,5 | 46 | 8,18 |
| 12. | Котельная № 27-09 | 0,748 | 0,2 | 268 | 39,72 |
| 13. | Котельная № 27-10 | 0,043 | 0,03 | 30 | 3,42 |
| 14. | Котельная № 27-11 ГВС | 4,3 | 0,15 | 265 | 39,13 |
| 15. | Котельная № 27-11 СО | - | 0,25 | 459 | 149,67 |
| 16. | Котельная № 27-12 | 1,05 | 0,5 | 102 | 19,58 |
| 17. | Котельная № 27-14 | 0,155 | 0,138 | 79 | 15,8 |
| 18. | Котельная № 27-15 | 7,2 | 2,1 | 2458 | 531,84 |
| 19. | Котельная № 27-17 | 4,5 | 2,19 | 4283 | 973,80 |
| 20. | Котельная № 27-19 | 0,206 | 0,103 | 31 | 4,71 |
| 21. | Котельная № 27-20 | 0,245 | 0,206 | - | - |
| 22. | Котельная № 27-21 | 0,344 | 0,307 | 409 | 53,44 |
| 23. | Котельная № 27-22 | 3,3 | 3,2 | 5 | 2,19 |
| 24. | Котельная № 27-23 | 0,43 | 0,18 | 175 | 28,90 |
| 25. | Котельная № 27-24 | 0,342 | 0,27 | - | - |
|  | ИТОГО | 89630 | 34117,41 |

Справочно: Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину (п. 17 ст. 1 Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии                                            РД 153-34.0-20.523-98).

#### 2.1.2. Источники тепловой энергии

Описание источников тепловой энергии города Невинномысск представлено в таблицах 3 - 23.

Таблица 3

Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго»

| Состав турбинного оборудования |
| --- |
| № п/п | Ст. № | Марка турбины, завод изготовитель | Мощность | Параметры свежего пара | Год ввода в эксплуатацию | Наработка с начала эксплуатации с 01.01.2023 |
|  |  |  | Nуст, МВт | Qуст, Гкал/ч | Р, кг/см2 | t, °C |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1 | ПТ-30/35-90/10-5М, УТМЗ | 30 | 97 | 90 | 535 | 2010 | 97 782 |
| 2. | 2 | ПТ-25/30-90/10, УТМЗ | 25 | 97 | 90 | 535 | 1960 | 406 100 |
| 3. | 3 | ПТ-80/100-130/13, ЛМЗ | 80 | 183 | 130 | 555 | 2005 | 92 345 |
| 4. | 4 | Р-50-130/20, ПАО «Силовые машины» | 50 | 208 | 130 | 555 | 2021 | 8 911 |
| Состав котельного оборудования |
| № п/п | Ст. № | Марка котла, завод изготовитель | Производительность, т/ч | Параметры теплоносителя | Год ввода в эксплуатацию | Наработка с начала эксплуатации на 01.01.2023 |
|  |  |  |  | Р, кг/см2 | t, °C |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1 | ТП-15, ТКЗ | 220 | 100 | 540 | 1960 | 329 696 |
| 2. | 2 | ТП-15, ТКЗ | 220 | 100 | 540 | 1960 | 334 031 |
| 3. | 3 | ТП-15, ТКЗ | 220 | 100 | 540 | 1962 | 279 038 |
| 4. | 3А | ТП-15, ТКЗ | 220 | 100 | 540 | 1965 | 250 751 |
| 5. | 4 | ТГМ-96, ТКЗ | 480 | 140 | 560 | 1968 | 306 087 |
| 6. | 5 | ТГМ-96, ТКЗ | 480 | 140 | 560 | 1972 | 4 638 |
| 7. | 5А | ТГМ-96, ТКЗ | 480 | 140 | 560 | 1974 | 218 127 |
| Бойлерная установка |
| № п/п | Ст. № | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Поверхность теплообмена, м2 | Давление, кг/см2 | Расход сетевой воды, м3/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ОБ-1А | ПСВ-500-3-23 | 1972 | 500 | 16 | 1150 |
| 2. | ОБ-1Б | ПСВ-500-3-23 | 1972 | 500 | 16 | 1150 |
| 3. | ОБ-2А | ПСВ-500-3-23 | 1973 | 500 | 16 | 1150 |
| 4. | ОБ-2Б | ПСВ-500-3-23 | 1973 | 500 | 16 | 1150 |
| 5. | ОБ-3А | ПСВ-500-3-23 | 2005 | 500 | 16 | 1150 |
| 6. | ОБ-3Б | ПСВ-500-3-23 | 2005 | 500 | 16 | 1150 |
| 7. | ПБ-1 | ПСВ-500-14-23 | 1972 | 500 | 16 | 1800 |
| 8. | ПБ-2 | ПСВ-500-14-23 | 1973 | 500 | 16 | 1800 |
| 9. | ПСГ | ПСГ | 2005 | 1380 | 16 | 3000 |
| Дымовые трубы |
| № п/п | Ст. № | Высота | Диаметр устья, м | Материал | Ст. № подключенных к трубе котлов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1 | 120 | 6,3 | железобетон | 1, 2, 3, 3А |
| 2. | 2 | 120 | 6,9 | железобетон | 4, 5, 5А |
| Насосные агрегаты |
| № п/п | Ст. № | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/ч | Напор, м вод. ст. | Мощность, кВт/ч | Частота вращения, об./мин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | НТС-1А | 14Д6М | 1965 | 850 | 137 | 630 | 1450 |
| 2. | НТС-1Б | 14Д6М | 1965 | 850 | 137 | 630 | 1450 |
| 3. | НТС-1В | 14Д6М | 1965 | 850 | 137 | 630 | 1450 |
| 4. | НТС-2А | 14Д6М | 1971 | 850 | 137 | 630 | 1450 |
| 5. | НТС-2Б | 14Д6М | 1971 | 850 | 137 | 630 | 1450 |
| 6. | НТС-2В | 14Д6М | 1971 | 850 | 137 | 630 | 1450 |
| 7. | НТС-3А | СЭ-1250-140-11 | 2003 | 1250 | 140 | 630 | 1500 |
| 8. | НТС-3Б | СЭ-1250-140-11 | 2003 | 1250 | 140 | 630 | 1500 |
| 9. | НТС-3В | СЭ-1250-140-11 | 2003 | 1250 | 140 | 630 | 1500 |
| 10. | НПТС-1А | КМ-100-80-160 | 1996 | 100 | 32 | 30 | 2900 |
| 11. | НПТС-1Б | КМ-100-80-160 | 1996 | 100 | 32 | 30 | 2900 |
| 12. | НПТС-2А | К-90-55 | 1990 | 90 | 55 | 18,5 | 2900 |
| 13. | НПТС-2Б | К-90-55 | 1990 | 90 | 55 | 18,5 | 2900 |
| 14. | НПТС-3А | К-100-80-160 | 1997 | 100 | 32 | 15 | 2900 |
| 15. | НПТС-3Б | К-100-80-160 | 1977 | 100 | 32 | 15 | 2900 |

Таблица 4

##### Описание котельной НШК (собственник ООО «Теплоснаб-НШК», передана в аренду ГУП СК «Крайтеплоэнерго»)

| Котельное оборудование |
| --- |
| № п/п | Наименование | Режим работы | Мощность, Гкалл/час | Год установки | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ДКВР 20/13 (к/а № 5, к/а № 6) | паровой | 13,2 * 2 = 26,4 | 1977 | 2 |
| 2. | КВГ-2,5-95 (к/а № 1, к/а № 2) | водогрейный | 2,15 * 2 = 4,3 | 1998 | 2 |
| 3. | ДЕ-10/14 (к/а № 7) | паровой | 6,6 * 1 = 6,6 | 2013 | 1 |
| Подогреватели |
| № п/п | Наименование | Производительность, Гкалл/час | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подогреватель ПП 1-32-07-2 ГВС | 5,57 | 2 |
| 2. | Подогреватель ПП 1-76-2-2 СО | 6,6 | 5 |
| Водоподготовительные установки |
| № п/п | Наименование | Схема ХВО | Производительность, т/ч. | Кол-во фильтров ДУ 2000 мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Водоподготовка | двухступенчатая | 60 * 5 = 300 | 5 |

##### Таблица 5

##### ОАО «Квант-Энергия»

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Характеристика | Год ввода в эксплуатацию | Мощность, Гкалл/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Газовый паровой котел ДКВР-10/13 | 3 | 10 тонн пара в час Р = 13 кгс/см2 | 1972 | 19,5 |
| 2. | Сетевой пароводяной бойлер | 4 | 4,75 Гкалл/час | 2008 | 19 |
| 3. | Сетевой насос Д-320 | 4 | № - 100 кВт, Q - 320 м3, Н - 70 м | 2005 | - |

Таблица 6

ПАО «Ставропольэнергосбыт»

| Основное оборудование |
| --- |
| № п/п | Наименование и характеристика оборудования | Кол-во ед. | Обозначение по схеме | Марка | Теплопроизвод. Гкал/час | Раб очие давление кг/с м2 | Год ввода | Мощ. Двиг. кВт | Тип котла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Котел 1 до 10 Гк/ч. | 1 | К-1 | дквр10/12 | 8,86 | 7,7 | 1984 | - | Водогрейный |
| 2. | Котел 2 до 20 Гк/ч | 1 | К-2 | дквр-св-20/110 | 19,9 | 12,0 | 2002 | - |  |
| 3. | Котел 3 до 30 Гк/ч | 1 | К-3 | квгм3/110 | 26,6 | 12,0 | 1993 | - |  |
| Вспомогательное оборудование |
| № п/п | Наименование и характеристика оборудования | Кол-во ед. | Обозначение по схеме | Марка | Подача м3/час | Напор Мм. | Мощ. Двиг. кВт | Число оборотов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фильтр мех. Д 800 | 1 | Мех. фильтр | - | - | - | - | - |
| 2. | Бак раствора соли Д 800 | 1 | БРС | - | - | - | - | - |
| 3. | Дозатор-эжектор | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Диаэроатор 25 т/час | 1 | Д | - | - | - | - | - |
| 5. | Бак пром. воды | 1 | БПВ | - | - | - | - | - |
| 6. | Бункер соли 3 м3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Емкость топливная 40 - 60 м3 | 4 | № 1 | - | - | - | - | - |
| 8. | Емкость топливная 40 - 60 м3 | - | № 2 | - | - | - | - | - |
| 9. | Емкость топливная 40 - 60 м3 | - | № 3 | - | - | - | - | - |
| 10. | Емкость топливная 40 - 60 м3 | - | № 4 | - | - | - | - | - |
| 11. | Подогрев топлива | 4 | № 1 | - | - | - | - | - |
| 12. | Подогрев топлива | - | № 2 | - | - | - | - | - |
| 13. | Подогрев топлива | - | № 3 | - | - | - | - | - |
| 14. | Подогрев топлива | - | № 4 | - | - | - | - | - |
| 15. | Фильтр топлива до 10 т/час | 4 | ГО-1 | - | - | - | - | - |
| 16. | Фильтр топлива до 10 т/час | - | ГО-2 | - | - | - | - | - |
| 17. | Фильтр топлива до 10 т/час | - | ГО-1 | - | - | - | - | - |
| 18. | Фильтр топлива до 10 т/час | - | ТО-2 | - | - | - | - | - |
| 19. | Форсунки паромеханческие | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Горелки ГМГ 5,5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Горелки ГМГ 5,5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Вентиляторы котлов |
| № п/п | Наименование и характеристика оборудования | Кол-во ед. | Обозначение по схеме | Марка | Подача м3/час | Напор Мм. | Мощ. Двиг. кВт | Число оборотов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ДВ-1 13 100 м3 | 1 | ДВ-1 | ВДН-10 | 13100 | 154 | 18,5 | 980 |
| 2. | ДВ-2А 13 100 м3 | 1 | ДВ-2Б | ВДН-12,5 | 26100 | 152 | 55 | 980 |
| 3. | ДВ-2Б 13 100 м3 | 1 | ДВ-2А | ВДН-10 | 13100 | 154 | 18,5 | 980 |
| 4. | ДВ-3 13 100 м3 | 1 | ДВ-3 | ВДН-15 | 43000 | 240 | 75 | 980 |
| Дымососы |
| № п/п | Наименование и характеристика оборудования | Кол-во ед. | Обозначение по схеме | Марка | Подача м3/час | Напор Мм. | Мощ. Двиг. кВт | Число оборотов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ДС-1 26 100 м3 | 1 | ДС-1 | ВДН-12,5 | 26100 | 152 | 55 | 980 |
| 2. | ДС-2 74200 м3 | 1 | ДС-2 | ДН-17 | 74200 | 100 | 75 | 980 |
| 3. | ДС-3 74 200 м3 | 1 | ДС-3 | ДН17 | 74200 | 100 | 75 | 980 |
| 4. | Экономайзер чуг. 330 м2 | 1 | ВЭК-1 | - | - | - | - | - |
| 5. | Экономайзер чуг. 660 м2 | 1 | ВЭК-2 | - | - | - | - | - |
| 6. | Теплообменники 8 м2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Вентиляторы центробеж. № 4 - 5 | 3 | Оборудование сварочного поста и мастерской |
| Насосы |
| № п/п | Наименование и характеристика оборудования | Кол-во ед. | Обозначение по схеме | Марка | Подача м3/час | Напор Мм. | Мощ. Двиг. кВт | Число оборотов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Контрольные производит до 20 м3/час | - | НОВ-1 | - | - | - | - | - |
| 2. | Контрольные производит до 20 м3/час | - | НОВ-2 | - | - | - | - | - |
| 3. | Контрольные производит до 45 м3/час | 1 | НСВ-1 | К-45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 2895 |
| 4. | Контрольные производит до 45 м3/час | - | НСВ-2 | К-20/30 | 20 | 30 | 4 | 2880 |
| 5. | Контрольные производит до 150 м3/час | 4 | ПН-1 | К-100/65 | 90 | 40 | 18,5 | 2900 |
| 6. | Контрольные производит до 150 м3/час | - | ПН-2 | К-100/65 | 90 | 40 | 18,5 | 2900 |
| 7. | Контрольные производит до 150 м3/час | - | ПН-3 | 4К-12 | 100 | 40 | 11 | 2900 |
| 8. | Контрольные производит до 150 м3/час | - | ПН-4 | 4К-8 | 100 | 40 | 32 | 2930 |
| 9. | Двухстороннего всаса 320 м3/час | 2 | СН-1 | Д-320/50 | 320 | 50 | 75 | 1430 |
| 10. | Двухстороннего всаса 320 м3/час | - | СН-2 | Д-320/50 | 320 | 50 | 75 | 1430 |
| 11. | Двухстороннего всаса 320 м3/час | - | СН-3 | Д-320/50 | 320 | 50 | 75 | 1430 |
| 12. | Двухстороннего всаса 630 м3/час | 4 | СН-4 | 1Д63/90 | 630 | 90 | 250 | 1470 |
| 13. | Двухстороннего всаса 630 м3/час | - | СН-5 | 1Д63/90 | 630 | 90 | 250 | 1470 |
| 14. | Двухстороннего всаса 630 м3/час | - | СН-6 | 1Д63/90 | 630 | 90 | 250 | 1470 |
| 15. | Двухстороннего всаса 630 м3/час | - | СН-7 | 1Д63/90 | 630 | 90 | 250 | 1470 |
| 16. | Насос поршневой 16 кг/см2 | 1 | Пресс-насос | - | - | - | - | - |
| 17. | Насос шестереночный 14 м3/час | 2 | НМ-1 | РЗ-30 | 18 | 30 | 11 | 1450 |
| 18. | Насос шестереночный 14 м3/час |  | НМ-2 | РЗ-30 | 18 | 30 | 11 | 1450 |
| 19. | Насос винтовой | 2 | НТ-1 | 3В4/25 | 4 | 250 | 7,5 | 2900 |
| 20. | Насос винтовой |  | НТ-2 | 3В4/25 | 4 | 250 | 7,5 | 2900 |

##### Котельные государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»                          (далее - ГУП СК «Крайтеплоэнерго»)

###### Таблица 7

Описание котельной № 27-01

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | котельная № 27-01 (водогрейная) г. Невинномысск, ул. Трудовая, 84 |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла,...) | установленная мощность - 2,56 Гкал/ч; располагаемая мощность - 2,56 Гкал/ч |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летняя; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t°нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | отопление - 0,6 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС - 0,3 Гкал/ч; ГВС летняя - 0,3 Гкал/ч; технологические нужды - 0,005 Гкал/ч; присоединенная - 0,9 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: |  |
|  | - нормативные (утвержденные); | 0,08 |
|  | - фактические | 0,02 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | государственное имущество |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; аварийного и резервного нет |
| 7. | Величина топливопотребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 329660 кгут; 281761 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | выработанной: 71,56 кгут/Гкал; 146,63 м3/Гкал отпущенной: 175,4 кгут/Гкал; 149,93 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной: - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим). Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления - 3,9 кгс/см2; обратка отопления - 2,7 кгс/см2; лето: только ГВС - 3,2 кгс/см2 |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 30 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,02 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: |  |
|  | насос сырой воды | 1к20/30 - 1 шт. |
|  | насос сырой воды | К15/30 - 1 шт. |
|  | сетевой насос отопления | К90/45 - 1 шт. |
|  | сетевой насос отопления | К120/60 - 1 шт. |
|  | сетевой насос отопления сетевой насос ГВС | 2К6 - 1 шт. К45/30 - 2 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал | 976,88 |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: |  |
|  | - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); | 30,05 |
|  | - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 30,05 |
| 17. | КПД котельной за минусом собств. нужд | 81,37 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность котлов по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла) | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 70 % | 100 % | 70 % | 100 % |
|  |  | котел № 1 | 83,8 | 83,0 | 0,450 | 0,520 |
|  |  | котел № 2 | 82,8 | 83,0 | 0,230 | 0,430 |
|  |  | котел № 3 | 80,00 | 81,93 | 0,430 | 0,480 |
|  |  | котел № 4 | 83,1 | 84,0 | 0,410 | 0,500 |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал | 2451,47 |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): |  |
|  | выработка теплоты (Гкал); | 1921,54 |
|  | расход теплоты на собственные нужды, Гкал; | 42,28 |
|  | тепловые потери, Гкал; | 205,01 |
|  | полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 1674,25 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 | 156,48 | 78,24 | 6,99 |
|  |  | 2 | 187,84 | 93,92 | 5,54 |
|  |  | 3 | 174,92 | 87,46 | 5,6 |
|  |  | 4 | 74,13 | 37,06 | 3,55 |
|  |  | 5 | 0 | 30,14 | 1,12 |
|  |  | 6 | 0 | 49,8 | 0,87 |
|  |  | 7 | 0 | 38,69 | 0,84 |
|  |  | 8 | 0 | 37,37 | 0,82 |
|  |  | 9 | 0 | 40,00 | 1,34 |
|  |  | 10 | 96,97 | 48,48 | 4,12 |
|  |  | 11 | 126,33 | 63,16 | 4,63 |
|  |  | 12 | 168,84 | 84,42 | 6,86 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |

###### Таблица 8

Описание котельной № 27-02

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | котельная № 27-02 (водогрейная) г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 1А |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла,...) | установленная мощность - 1,12 Гкал/ч; располагаемая мощность - 1,12 Гкал/ч |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летняя; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t° нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | отопление - 0,4 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС - 0,3 Гкал/ч; ГВС летняя - 0,3 Гкал/ч; технологические нужды - 0,005 Гкал/ч; присоединенная - 0,7 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: - нормативные (утвержденные); - фактические | 0,04 0,097 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | государственное имущество |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; аварийного и резервного нет |
| 7. | Величина топливопотребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 369560 кгут; 315864 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | выработанной: 170,25 кгут/Гкал; 145,5 м3/Гкал отпущенной: 174,09 кгут/Гкал; 148,79 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной: - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим). Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления - 3,5 кгс/см2; обратка отопления - 2,5 кгс/см2; лето: подача - 2,7 кгс/см2; обратка - 1,6 кгс/см2 |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 0,3 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,01 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: |  |
|  | насос сырой воды | К20/30 - 2 шт. |
|  | насос контура котельной | WILO-TOP-S - 2 шт. |
|  | сетевой насос отопления | К45/30 - 2 шт. |
|  | сетевой насос отопления | К90/45 - 1 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал | 976,88 |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); | 19,78 |
|  | - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 19,78 |
| 17. | КПД котельной за минусом собств. нужд | 89,5 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность котлов по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла) | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 70 % | 100 % | 70 % | 100 % |
|  |  | котел № 1 | 80,0 | 84,2 | 0,200 | 0,250 |
|  |  | котел № 2 | 82,5 | 82,2 | 0,319 | 0,366 |
|  |  | котел № 3 | 79,9 | 84,2 | 0,160 | 0,220 |
|  |  | котел № 4 | 80,70 | 81,10 | 0,410 | 0,500 |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал | 2451,47 |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): |  |
|  | выработка теплоты (Гкал); | 2170,63 |
|  | расход теплоты на собственные нужды, Гкал; | 47,76 |
|  | тепловые потери, Гкал; | 817,87 |
|  | полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 1305,00 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 | 149,45 | 108,23 | 6,84 |
|  |  | 2 | 128,95 | 93,37 | 5,69 |
|  |  | 3 | 116,97 | 84,7 | 5,45 |
|  |  | 4 | 62,1 | 44,96 | 2,75 |
|  |  | 5 | 0 | 38,5 | 1,48 |
|  |  | 6 | 0 | 28,15 | 1,23 |
|  |  | 7 | 0 | 18,08 | 1,21 |
|  |  | 8 | 0 | 25,23 | 1,19 |
|  |  | 9 | 0 | 20,90 | 1,23 |
|  |  | 10 | 22,98 | 15,9 | 0,13 |
|  |  | 11 | 109,85 | 79,55 | 4,53 |
|  |  | 12 | 141,8 | 102,69 | 16,16 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |

###### Таблица 9

Описание котельной № 27-04

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | котельная № 27-04 (водогрейная) г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66А |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла,...) | установленная мощность - 0,726 Гкал/ч; располагаемая мощность - 0,726 Гкал/ч |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летняя; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t° нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | отопление - 0,165 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС - 0 Гкал/ч; ГВС летняя - 0 Гкал/ч; технологические нужды - 0,0028 Гкал/ч; присоединенная - 0,165 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: |  |
|  | - нормативные (утвержденные); | 0,03 |
|  | - фактические | 0,022 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | государственное имущество |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; аварийного и резервного нет |
| 7. | Величина топливопотребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 173815 кгут; 148560 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | выработанной: 172,4 кгут/Гкал; 147,3 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной: - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим). Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления - 3,5 кгс/см2; обратка отопления - 2,5 кгс/см2; лето: котельная не работает |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 0,3 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,01 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: |  |
|  | сетевой насос отопления | Wilo IL 50/160505/2 – 2 шт. |
|  | подпиточный насос | DAB-KP 38/18 - 2 шт. |
|  | циркуляционный контура котельной | Wilo IPL E 40/150-50 3/2 – 2 шт. |
|  | насос контура котла | Wilo NJH - 2 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал | 1374,58 |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: |  |
|  | - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); | 22,35 |
|  | - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 22,35 |
| 17. | КПД котельной за минусом собств. нужд | 92,3 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность котлов по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла) | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 70 % | 100 % | 70 % | 100 % |
|  |  | котел № 1 | 90,1 | 91,7 | 0,30 | 0,42 |
|  |  | котел № 2 | 90,0 | 90,6 | 0,29 | 0,41 |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал | 2451,47 |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): выработка теплоты (Гкал); | 1008,31 |
|  | расход теплоты на собственные нужды, Гкал | 9,6 |
|  | тепловые потери, Гкал; | 352,4 |
|  | полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 646,4 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 | 164,335 | - | 1,963 |
|  |  | 2 | 123,310 | - | 1,619 |
|  |  | 3 | 105,356 | - | 1,402 |
|  |  | 4 | 27,118 | - | 0,383 |
|  |  | 5 | 1,758 | - | 0 |
|  |  | 6 | 1,758 | - | 0 |
|  |  | 7 | 1,758 | - | 0 |
|  |  | 8 | 1,758 | - | 0 |
|  |  | 9 | 1,758 |  | 0 |
|  |  | 10 | 1,758 | - | 0 |
|  |  | 11 | 74,563 | - | 1,433 |
|  |  | 12 | 141,132 | - | 2,77 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |

###### Таблица 10

Описание котельной № 27-06

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | котельная № 27-06 (водогрейная) г. Невинномысск, пер. Больничный, 2 |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла,) | установленная мощность - 1,43 Гкал/ч; располагаемая мощность - 1,43 Гкал/ч |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летняя; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t°нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | отопление - 0,15 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС - 0,08 Гкал/ч; ГВС летняя - 0,08 Гкал/ч; технолог. нужды - 0,0026 Гкал/ч; присоединенная - 0,23 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: |  |
|  | - нормативные (утвержденные); | 0,06 |
|  | - фактические | 0,04 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | государственное имущество |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; аварийного и резервного нет |
| 7. | Величина топливопотребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 157634 кгут; 134730 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | выработанной: 155,68 кгут/Гкал; 133,06 м3/Гкал отпущенной: 159,18 кгут/Гкал; 136,05 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной: - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим). Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления - 4,3 кгс/см2; обратка отопления - 2,5 кгс/см2; лето: ГВС - 3 кгс/см2 |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 16 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,01 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: |  |
|  | насос контура котла | К8/18 - 2 шт. |
|  | подпиточный насос | К8/18 - 2 шт. |
|  | сетевой насос отопления | К45/55 - 2 шт. |
|  | сетевой насос отопления | К45/35 - 2 шт. |
|  | сетевой насос ГВС | К30/35 - 2 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал | 976,88 |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: |  |
|  | - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); | 35,53 |
|  | - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт/ч / Гкал | 35,53 |
| 17. | КПД котельной за минусом собств. нужд | 90,8 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность котлов по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла) | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 30 % | 50 % | 70 % | 100 % | 30 % | 50 % | 70 % | 100 % |
|  |  | котел № 1 | 65,9 | 80,6 | 87,5 | 91,4 | 0,06 | 0,119 | 0,210 | 0,350 |
|  |  | котел № 2 |  | 89,5 |  | 92,0 |  | 0,086 |  | 0,172 |
|  |  | котел № 3 |  | 89,3 |  | 91,9 |  | 0,086 |  | 0,172 |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал | 2451,47 |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): |  |
|  | выработка теплоты (Гкал) | 1012,57 |
|  | расход теплоты на собственные нужды, Гкал; | 22,28 |
|  | тепловые потери, Гкал; | 327,75 |
|  | полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 662,54 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 | 8,92 | 9,67 | 3,89 |
|  |  | 2 | 106,57 | 9,67 | 3,09 |
|  |  | 3 | 124,17 | 9,67 | 2,91 |
|  |  | 4 | 24,29 | 3,84 | 1,44 |
|  |  | 5 | 0 | 14,34 | 0,47 |
|  |  | 6 | 0 | 13,33 | 0,44 |
|  |  | 7 | 0 | 14,34 | 0,41 |
|  |  | 8 | 0 | 9,50 | 0,37 |
|  |  | 9 | 0 | 12,27 | 0,48 |
|  |  | 10 | 41,49 | 13,69 | 2,36 |
|  |  | 11 | 64,02 | 13,75 | 2,57 |
|  |  | 12 | 153,67 | 15,34 | 3,85 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |

###### Таблица 11

Описание котельной № 27-07

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | котельная № 27-07 (водогрейная) г. Невинномысск, ул. Школьная, 52 |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла,...) | установленная мощность - 1,324 Гкал/ч; располагаемая мощность - 1,324 Гкал/ч |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летняя; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t°нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | отопление - 0,5 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС - 0 Гкал/ч; ГВС летняя - 0 Гкал/ч; технологические нужды - 0,001 Гкал/ч; присоединенная - 0,5 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: - нормативные (утвержденные); - фактические | 0,003 0,052 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | государственное имущество |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; аварийного и резервного нет |
| 7. | Величина топливопотребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 72380 кгут; 61864 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | выработанной: 166,4 кгут/Гкал; 142,2 м3/Гкал отпущенной: 170,16 кгут/Гкал; 145,44 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной: - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим). Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления - 3,5 кгс/см2; обратка отопления - 2,5 кгс/см2; лето: котельная не работает |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 0,23 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,003 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: |  |
|  | подпиточный насос | К20/20 - 1 шт. |
|  | сетевой насос отопления | К45/30 - 2 шт. |
|  | сетевой насос отопления | К20/30 - 1 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал | 976,88 |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 32,5 32,5 |
| 17. | КПД котельной за минусом собств. нужд | 82,2 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность котлов по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла) | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 70 % | 100 % | 70 % | 100 % |
|  |  | котел № 1 | 82,1 | 82,3 | 0,200 | 0,226 |
|  |  | котел № 2 | 81,1 | 82,1 | 0,190 | 0,200 |
|  |  | котел № 3 |  |  |  |  |
|  |  | котел № 4 |  |  |  |  |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал | 2451,47 |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): |  |
|  | выработка теплоты (Гкал); | 434,93 |
|  | расход теплоты на собственные нужды, Гкал; | 9,57 |
|  | тепловые потери, Гкал; | 0 |
|  | полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 425,36 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 | 75,46 | - | 2,2 |
|  |  | 2 | 82,35 | - | 1,51 |
|  |  | 3 | 41,14 | - | 1,36 |
|  |  | 4 | 40 | - | 1,35 |
|  |  | 5 | 0 | - | 0 |
|  |  | 6 | 0 | - | 0 |
|  |  | 7 | 0 | - | 0 |
|  |  | 8 | 0 | - | 0 |
|  |  | 9 | 0 | - | 0 |
|  |  | 10 | 35,6 | - | 0,61 |
|  |  | 11 | 56,52 | - | 1,49 |
|  |  | 12 | 94,29 | - | 2,1 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |

###### Таблица 12

Описание котельной № 27-09

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | котельная № 27-09 (водогрейная) г. Невинномысск, ул. Луначарского, 47 |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла) | установленная мощность - 0,748 Гкал/ч; располагаемая мощность - 0,748 Гкал/ч |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летняя; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t°нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | отопление - 0,2 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС - 0 Гкал/ч; ГВС летняя - 0 Гкал/ч; технологические нужды - 0,002 Гкал/ч; присоединенная - 0,2 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: |  |
|  | - нормативные (утвержденные); | 0,01 |
|  | - фактические | 0,001 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | государственное имущество |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; аварийного и резервного нет |
| 7. | Величина топливопотребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 132410 кгут; 113171 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | выработанной: 164,1 кгут/Гкал; 140,25 м3/Гкал отпущенной: 167,9 кгут/Гкал; 143,6 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной: - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим). Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления - 3,5 кгс/см2; обратка отопления - 2,5 кгс/см2; лето: котельная не работает |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 0,2 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,006 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: |  |
|  | подпиточный насос | К20/30 - 2 шт. |
|  | сетевой насос отопления | К45/30 - 3 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал | 976,88 |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: |  |
|  | - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); | 37,7 |
|  | - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 37,7 |
| 17. | КПД котельной за минусом собств. нужд | 85,1 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность котлов по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 70 % | 100 % | 70 % | 100 % |
|  |  | котел № 1 | 84,3 | 84,8 | 0,4 | 0,48 |
|  |  | котел № 3 | 84,8 | 85,4 | 0,4 | 0,48 |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал | 2451,47 |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): |  |
|  | выработка теплоты (Гкал); | 806,9 |
|  | расход теплоты на собственные нужды, Гкал; | 9,5 |
|  | тепловые потери, Гкал; | 0 |
|  | полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 797,4 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 | 213,88 | - | 3,1 |
|  |  | 2 | 148,16 | - | 1,7 |
|  |  | 3 | 98,09 | - | 1,42 |
|  |  | 4 | 20,04 | - | 0,5 |
|  |  | 5 | 2,64 | - | 0 |
|  |  | 6 | 0 | - | 0 |
|  |  | 7 | 0 | - | 0 |
|  |  | 8 | 0 | - | 0 |
|  |  | 9 | 0 | - | 0 |
|  |  | 10 | 53,59 | - | 0,61 |
|  |  | 11 | 82,56 | - | 0,8 |
|  |  | 12 | 172,2 | - | 1,37 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |

###### Таблица 13

Описание котельной № 27-10

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | котельная № 27-10 (водогрейная) г. Невинномысск, ул. Революционная, 9 |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла,) | установленная мощность - 0,043 Гкал/ч; располагаемая мощность - 0,043 Гкал/ч |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летня; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t°нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | отопление - 0,03 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС - 0 Гкал/ч; ГВС летняя - 0 Гкал/ч; технологические нужды - 0,0001 Гкал/ч; присоединенная - 0,03 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: |  |
|  | - нормативные (утвержденные); | 0,003 |
|  | - фактические | 0,0001 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | муниципальное имущество |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; аварийного и резервного нет |
| 7. | Величина топливопотребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 10924 кгут; 9337 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | выработанной: 158,59 кгут/Гкал; 135,55 м3/Гкал отпущенной: 162,13 кгут/Гкал; 138,57 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной: - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим). Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления - 1,5 кгс/см2; обратка отопления - 0,8 кгс/см2; лето: котельная не работает |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 0,005 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,0002 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: |  |
|  | сетевой насос отопления | К20/30 - 1 шт. |
|  | сетевой насос отопления | К15/30 - 1 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал | 976,88 |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: |  |
|  | - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); | 11,80 |
|  | - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 11,80 |
| 17. | КПД котельной за минусом собств. нужд | 88,45 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность котлов по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 70 % | 100 % | 70 % | 100 % |
|  |  | котел № 1 | 90,4 | 91,7 | 0,059 | 0,061 |
|  |  | котел № 3 | 90,0 | 91,4 | 0,059 | 0,061 |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал | 2451,47 |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): |  |
|  | выработка теплоты (Гкал); | 68,88 |
|  | расход теплоты на собственные нужды, Гкал; | 1,5 |
|  | тепловые потери, Гкал; | 0 |
|  | полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 67,39 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 | 18,71 | - | 0,34 |
|  |  | 2 | 13,33 | - | 0,22 |
|  |  | 3 | 8,55 | - | 0,21 |
|  |  | 4 | 0,98 | - | 0,06 |
|  |  | 5 | 0 | - | 0 |
|  |  | 6 | 0 | - | 0 |
|  |  | 7 | 0 | - | 0 |
|  |  | 8 | 0 | - | 0 |
|  |  | 9 | 0 | - | 0 |
|  |  | 10 | 5,11 | - | 0,13 |
|  |  | 11 | 8,77 | - | 0,19 |
|  |  | 12 | 11,94 | - | 0,35 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |

###### Таблица 14

Описание котельной № 27-11

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | котельная № 27-11 (водогрейная) г. Невинномысск, ул. Луначарского, 149 |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла) | установленная мощность - 4,3 Гкал/ч; располагаемая мощность - 4,3 Гкал/ч |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летняя; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t°нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | отопление - 0,25 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС - 0,15 Гкал/ч; ГВС летняя - 0,15 Гкал/ч; технологические нужды - 0,003 Гкал/ч; присоединенная - 0,4 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: |  |
|  | - нормативные (утвержденные); | 0,1 |
|  | - фактические | 0,02 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | государственное имущество |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; аварийного и резервного нет |
| 7. | Величина топливопотребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 227443 кгут; 194396 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | выработанной: 162,69 кгут/Гкал; 139,05 м3/Гкал отпущенной: 166,35 кгут/Гкал; 142,18 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной: - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим). Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления - 4,3 кгс/см2; обратка отопления - 2,5 кгс/см2; лето: ГВС - 3 кгс/см2 |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 16 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,07 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: |  |
|  | подпиточный насос | К30/30 - 2 шт. |
|  | сетевой насос отопления | К160/45 - 2 шт. |
|  | насос контура котельной | К45/30 - 2 шт. |
|  | сетевой насос ГВС | К30/30 - 3 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал | 976,88 |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: |  |
|  | - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); | 50,45 |
|  | - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 50,45 |
| 17. | КПД котельной за минусом собств. нужд | 85,44 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность котлов по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 70 % | 100 % | 70 % | 100% |
|  |  | котел № 1 | - | - | - | - |
|  |  | котел № 2 | 85,7 | 86,8 | 0,450 | 0,520 |
|  |  | котел № 3 | 85,8 | 86,8 | 0,460 | 0,530 |
|  |  | котел № 4 | 83,4 | 86,5 | 0,280 | 0,400 |
|  |  | котел № 5 | - | - | - | - |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал | 2451,47 |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): |  |
|  | выработка теплоты (Гкал); | 1180,59 |
|  | расход теплоты на собственные нужды, Гкал; | 25,97 |
|  | тепловые потери, Гкал; | 260,72 |
|  | полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 955,72 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 | 242,03 | 17,23 | 5,24 |
|  |  | 2 | 197 | 24,25 | 4,02 |
|  |  | 3 | 84,71 | 12,45 | 3,86 |
|  |  | 4 | 39,7 | 14,22 | 2,41 |
|  |  | 5 | 2,56 | 16,82 | 0,83 |
|  |  | 6 | 0 | 14,57 | 0,64 |
|  |  | 7 | 0 | 3,48 | 0,09 |
|  |  | 8 | 0 | 7,79 | 0,37 |
|  |  | 9 | 0 | 14,22 | 0,79 |
|  |  | 10 | 59,92 | 6,73 | 3,38 |
|  |  | 11 | 123,4 | 10,56 | 3,68 |
|  |  | 12 | 206,4 | 8,5 | 5,45 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |

###### Таблица 15

Описание котельной № 27-12

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | котельная № 27-12 (водогрейная) г. Невинномысск, ул. Кооперативная, 98 |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла) | установленная мощность - 1,05 Гкал/ч; располагаемая мощность - 1,05 Гкал/ч |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летняя; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t°нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | отопление - 0,5 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС - 0 Гкал/ч; ГВС летняя - 0 Гкал/ч; технологические нужды - 0,002 Гкал/ч; присоединенная - 0,5 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: |  |
|  | - нормативные (утвержденные); | 0,009 |
|  | - фактические | 0,0001 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | государственное имущество |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; аварийного и резервного нет |
| 7. | Величина топливопотребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 140386 кгут; 119988 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | выработанной: 179,4 кгут/Гкал; 153,4 м3/Гкал отпущенной: 183,45 кгут/Гкал; 156,8 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной: - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим). Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления - 3,5 кгс/см2; обратка отопления - 2,5 кгс/см2; лето: котельная не работает |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 0,3 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,003 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: |  |
|  | подпиточный насос | К20/30 - 2 шт. |
|  | сетевой насос отопления | К45/30 - 2 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал | 976,88 |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: |  |
|  | - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); | 36,35 |
|  | - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 36,35 |
| 17. | КПД котельной за минусом собств. нужд | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 30 % | 50 % | 70 % | 100 % | 30 % | 50 % | 70 % | 100 % |
|  |  | котел № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | котел № 2 | 79,9 | 80,9 | 81,3 | 81,8 | 0,16 | 0,180 | 0,220 | 0,239 |
|  |  | котел № 3 | - | - | 86,0 | 85,9 |  | 0,200 | - | 0,270 |
|  |  | котел № 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | КПД и теплопроизводительность котлов по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла | - |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал | 2451,47 |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): |  |
|  | выработка теплоты (Гкал); | 782,44 |
|  | расход теплоты на собственные нужды, Гкал; | 17,2 |
|  | тепловые потери, Гкал; | 0 |
|  | полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 765,24 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 | 139,59 | - | 3,76 |
|  |  | 2 | 130,44 | - | 2,67 |
|  |  | 3 | 79,73 | - | 2,53 |
|  |  | 4 | 41,42 | - | 0,59 |
|  |  | 5 | 0 | - | 0 |
|  |  | 6 | 0 | - | 0 |
|  |  | 7 | 0 | - | 0 |
|  |  | 8 | 0 | - | 0 |
|  |  | 9 | 0 | - | 0 |
|  |  | 10 | 67,14 | - | 1,43 |
|  |  | 11 | 135,48 | - | 2,3 |
|  |  | 12 | 171,44 | - | 3,94 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |

###### Таблица 16

Описание котельной № 27-14

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | котельная № 27-14 (водогрейная) г. Невинномысск, ул. Чкалова, 67 |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла) | установленная мощность - 0,155 Гкал/ч; располагаемая мощность - 0,155 Гкал/ч |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летняя; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t°нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | отопление - 0,138 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС - 0 Гкал/ч; ГВС летняя - 0 Гкал/ч; технологические нужды - 0,0008 Гкал/ч; присоединенная - 0,138 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: |  |
|  | - нормативные (утвержденные); | 0,007 |
|  | - фактические | 0 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | государственное имущество |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; аварийного и резервного нет |
| 7. | Величина топливопотребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 48732 кгут; 41651 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | выработанной: 156,37 кгут/Гкал; 133,66 м3/Гкал отпущенной: 159,9 кгут/Гкал; 136,67 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной: - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим). Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления - 1 кгс/см2; обратка отопления - 0,7 кгс/см2; лето: котельная не работает |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 0,07 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,003 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: |  |
|  | сетевой насос отопления | WiloIP 50/160 - 2 шт. |
|  | сетевой насос отопления | К20/30 - 1 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал | 976,88 |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: |  |
|  | - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); | 15,57 |
|  | - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 15,57 |
| 17. | КПД котельной за минусом собств. нужд | 88,7 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность котлов по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 70 % | 100 % | 70 % | 100 % |
|  |  | котел № 1 | 90,3 | 91,4 | 0,060 | 0,061 |
|  |  | котел № 2 | 90,2 | 91,4 | 0,059 | 0,061 |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал | 2451,47 |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): |  |
|  | выработка теплоты (Гкал); | 311,63 |
|  | расход теплоты на собственные нужды, Гкал; | 6,86 |
|  | тепловые потери, Гкал; | 0 |
|  | полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 304,77 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 | 74,93 | - | 1,70 |
|  |  | 2 | 60,67 | - | 1,06 |
|  |  | 3 | 37,24 | - | 0,93 |
|  |  | 4 | 13,93 | - | 0,24 |
|  |  | 5 | 0 | - | 0 |
|  |  | 6 | 0 | - | 0 |
|  |  | 7 | 0 | - | 0 |
|  |  | 8 | 0 | - | 0 |
|  |  | 9 | 0 | - | 0 |
|  |  | 10 | 22,66 | - | 0,66 |
|  |  | 11 | 46,77 | - | 0,79 |
|  |  | 12 | 48,57 | - | 1,48 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |

###### Таблица 17

Описание котельной № 15 (собственник ООО «РусАгро», передана в аренду ГУП СК «Крайтеплоэнерго»)

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | котельная № 15 (паровая) г. Невинномысск, ул. Лазо, 1 |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла,…) | установленная мощность – 7,2 Гкал/ч; располагаемая мощность – 4,8 Гкал/ч (1 котел в ремонте) |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летняя; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t°нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | отопление – 1,4 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС – 0,7 Гкал/ч; ГВС летняя – 0,7 Гкал/ч; технологические нужды - 0,017 Гкал/ч; присоединенная – 2,1 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: |  |
|  | - нормативные (утвержденные); | 0,04 |
|  | - фактические | 0,26 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | имущество ООО «РусАгро» |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; аварийного и резервного нет |
| 7. | Величина топливопотребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 988496 кгут; 844869 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | выработанной: 159,7 кгут/Гкал; 136,5 м3/Гкал отпущенной: 163,6 кгут/Гкал; 139,8 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной: - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим). Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления – 5,6 кгс/см2; обратка отопления – 2,3 кгс/см2; лето: только ГВС – 4 кгс/см2 |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 70 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,2 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: |  |
|  | насос сырой воды | 4К5 - 1шт. |
|  | насос сырой воды | К100/65 - 1 шт. |
|  | сетевой насос отопления | 6К8 - 2 шт. |
|  | сетевой насос отопления | К100/65 - 1 шт. |
|  | питательный солевой конденсантный | ЦНСГ - 2 шт. 2К5 - 2 шт. 2К5 - 1 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал | 976,88 |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: |  |
|  | - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); | 30,5 |
|  | - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 30,5 |
| 17. | КПД котельной за минусом собств. нужд | 89,65 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность котлов по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 70 % | 87 % | 97 % | 100% | 110% | 70 % | 87 % | 97 % | 100% | 110 % |
|  |  | котел № 1 | 90,3 | 90,4 | 91,0 | - | - | 2,84 | 3,37 | 3,88 | - | - |
|  |  | котел № 2 | 88,7 | - | - | 90,0 | 89,8 | 2,80 | - | - | 4,00 | 4,40 |
|  |  | котел № 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал | 2451,47 |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): |  |
|  | выработка теплоты (Гкал); | 6191,5 |
|  | расход теплоты на собственные нужды, Гкал; | 147,97 |
|  | тепловые потери, Гкал; | 2228,19 |
|  | полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 3815,34 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 | 523,83 | 89,72 | 24,81 |
|  |  | 2 | 508,95 | 104,98 | 18,16 |
|  |  | 3 | 389,39 | 101,94 | 17,86 |
|  |  | 4 | 181,39 | 92,49 | 7,92 |
|  |  | 5 | 0 | 99,92 | 5,84 |
|  |  | 6 | 0 | 102,06 | 4,08 |
|  |  | 7 | 0 | 78,23 | 4,36 |
|  |  | 8 | 0 | 57,43 | 2,16 |
|  |  | 9 | 0 | 109,07 | 4,53 |
|  |  | 10 | 177,02 | 69,92 | 1,67 |
|  |  | 11 | 345,43 | 104,31 | 2,49 |
|  |  | 12 | 572,73 | 106,53 | 2,55 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |

###### Таблица 18

Описание котельной № 27-17

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | котельная № 27-17 (паровая) г. Невинномысск, ул. Докучаева, 1Е |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла,…) | установленная мощность – 4,5 Гкал/ч; располагаемая мощность – 3 Гкал/ч |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летняя; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t°нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | отопление – 2,14 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС – 0 Гкал/ч; ГВС летняя – 0 Гкал/ч; технологические нужды - 0,02 Гкал/ч; присоединенная – 2,14 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: |  |
|  | - нормативные (утвержденные); | 0,33 |
|  | - фактические |  |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | государственное имущество |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; аварийного и резервного нет |
| 7. | Величина топливопотребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 934163 кгут; 798430 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | выработанной: 168,1 кгут/Гкал; 143,7 м3/Гкал отпущенной: 172,2 кгут/Гкал; 147,2 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной: - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим) Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления – 6,3 кгс/см2; обратка отопления – 3,2 кгс/см2; лето: котельная не работает |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 20 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,35 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: |  |
|  | насос сырой воды | К2,5/30 - 3шт. |
|  | насос сырой воды | К20/30 - 2 шт. |
|  | сетевой насос отопления | К90/55 - 2 шт. |
|  | сетевой насос отопления | К100/65 - 1 шт. |
|  | питательный солевой конденсантный | ЦНС - 2 шт. 2К5 - 2 шт. К8/18 - 1 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал | 976,88 |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: |  |
|  | - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); | 22,4 |
|  | - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 22,4 |
| 17. | КПД котельной за минусом собств. нужд | 88,68 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность котлов по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 70,95% | 74,8% | 83,2% | 87,18% | 97% | 98 % | 70,95% | 74,8% | 83,2% | 87,18% | 97% | 98% |
|  |  | котел № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | котел № 2 | - | 88,5 | 89,69 | - | - | 89,9 | - | 1,87 | 83,2 | - | - | 2,46 |
|  |  | котел № 3 | 88,8 | - | - | 89,9 | 90,0 | - | 1,75 | - | - | 2,17 | 2,43 | - |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал | 2451,47 |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): |  |
|  | выработка теплоты (Гкал); | 5557,03 |
|  | расход теплоты на собственные нужды, Гкал; | 132,82 |
|  | тепловые потери, Гкал; | 2404,65 |
|  | полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 3019,56 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопл. | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 | 537,74 | - | 24,21 |
|  |  | 2 | 500,76 | - | 20,10 |
|  |  | 3 | 439,78 | - | 20,17 |
|  |  | 4 | 263,39 | - | 7,56 |
|  |  | 5 | 0 | - | 0 |
|  |  | 6 | 0 | - | 0 |
|  |  | 7 | 0 | - | 0 |
|  |  | 8 | 0 | - | 0 |
|  |  | 9 | 0 | - | 0 |
|  |  | 10 | 323,63 | - | 16,64 |
|  |  | 11 | 438,52 | - | 19,49 |
|  |  | 12 | 515,74 | - | 24,64 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |

###### Таблица 19

Описание котельной № 27-19

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | котельная № 27-19 (водогрейная) г. Невинномысск, ул. Свердлова, 16 |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла) | установленная мощность - 0,206 Гкал/ч; располагаемая мощность - 0,206 Гкал/ч |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летняя; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t°нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | отопление - 0,103 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС - 0 Гкал/ч; ГВС летняя - 0 Гкал/ч; технологические нужды - 0,001 Гкал/ч; присоединенная - 0,103 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: |  |
|  | - нормативные (утвержденные); | 0,001 |
|  | - фактические | 0 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | государственное имущество |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; аварийного и резервного нет |
| 7. | Величина топливопотребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 56562 кгут; 48344 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | выработанной: 156,5 кгут/Гкал; 133,7 м3/Гкал отпущенной: 160,05 кгут/Гкал; 136,8 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной: - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим). Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления - 1,8 кгс/см2; обратка отопления - 1,0 кгс/см2; лето: котельная не работает |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 0,07 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,003 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: |  |
|  | сетевой насос отопления | WiloIP 50/160 - 2 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал | 976,88 |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: |  |
|  | - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); | 12,98 |
|  | - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 12,98 |
| 17 | КПД котельной за минусом собств. нужд | 88,45 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла) | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 70 % | 100 % | 70 % | 100 % |
|  |  | котел № 1 | 90,7 | 91,3 | 0,095 | 0,100 |
|  |  | котел № 2 | 90,7 | 91,2 | 0,091 | 0,099 |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал | 2451,47 |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): |  |
|  | выработка теплоты (Гкал); | 361,34 |
|  | расход теплоты на собственные нужды, Гкал; | 7,95 |
|  | тепловые потери, Гкал; | 0 |
|  | полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 353,39 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 | 72,7 | - | 1,83 |
|  |  | 2 | 66,79 | - | 1,26 |
|  |  | 3 | 43,62 | - | 1,09 |
|  |  | 4 | 4,61 | - | 0,31 |
|  |  | 5 | 0 | - | 0 |
|  |  | 6 | 0 | - | 0 |
|  |  | 7 | 0 | - | 0 |
|  |  | 8 | 0 | - | 0 |
|  |  | 9 | 0 | - | 0 |
|  |  | 10 | 37,12 | - | 0,76 |
|  |  | 11 | 60,28 | - | 0,95 |
|  |  | 12 | 72,18 | - | 1,75 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |

###### Таблица 20

Описание котельной № 27-20

| № | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | котельная № 27-20 (водогрейная) г. Невинномысск, ул. Урожайная, 24 |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла,) | установленная мощность - 0,245 Гкал/ч; располагаемая мощность - 0,245 Гкал/ч |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летняя; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t°нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | отопление - 0,106 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС - 0,1 Гкал/ч; ГВС летняя - 0,1 Гкал/ч; технологические нужды - 0,0007 Гкал/ч; присоединенная - 0,206 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: - нормативные (утвержденные); - фактические | 0,01 0,002 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | государственное имущество |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; аварийного и резервного нет |
| 7. | Величина топливопотребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 44764 кгут; 38260 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | выработанной: 160,5 кгут/Гкал; 137,2 м3/Гкал отпущенной: 164,1 кгут/Гкал; 140,3 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной: - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим). Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления - 3,5 кгс/см2; обратка отопления - 3,0 кгс/см2; лето: подача ГВС - 5,5 кгс/см2 |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 4 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,003 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: |  |
|  | сетевой насос отопления сетевой насос ГВС подпиточный насос | DAB KRF 30/16 - 2 шт. DAB ALP 200 - 2 шт. DAB А 60/180 - 1 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал | 976,88 |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: |  |
|  | - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); | 23,7 |
|  | - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 23,7 |
| 17. | КПД котельной за минусом собств. нужд | 88,3 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла) | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 70 % | 100 % | 70 % | 100 % |
|  |  | котел № 1 | 90,3 | 90,5 | 0,060 | 0,063 |
|  |  | котел № 2 | 90,3 | 91,4 | 0,059 | 0,061 |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал | 2451,47 |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): |  |
|  | выработка теплоты (Гкал); | 278,89 |
|  | расход теплоты на собственные нужды, Гкал; | 6,14 |
|  | тепловые потери, Гкал; | 0 |
|  | полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 272,75 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0,88 |
|  |  | 5 | 0 | 72,25 | 1,19 |
|  |  | 6 | 0 | 61,45 | 1,05 |
|  |  | 7 | 0 | 44,51 | 0,59 |
|  |  | 8 | 0 | 46,52 | 0,97 |
|  |  | 9 | 0 | 48,11 | 1,22 |
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0,24 |
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |

###### Таблица 21

Описание котельной № 27-21

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | котельная № 27-21 (водогрейная) г. Невинномысск, ул. Матросова, 1 |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла,...) | установленная мощность - 0,344 Гкал/ч; располагаемая мощность - 0,344 Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летняя; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t°нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | отопление - 0,207 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС - 0,1 Гкал/ч; ГВС летняя - 0,1 Гкал/ч; технологические нужды - 0,001 Гкал/ч; присоединенная - 0,307 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: - нормативные (утвержденные); - фактические | 0,02 0,001 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | государственное имущество |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; аварийного и резервного нет |
| 7. | Величина топливопотребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 44764 кгут; 38260 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | выработанной: 87,47 кгут/Гкал; 74,76 м3/Гкал отпущенной: 89,5 кгут/Гкал; 76,52 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной: - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим). Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления - 2,5 кгс/см2; обратка отопления - 1,5 кгс/см2; лето: подача ГВС - 2,5 кгс/см2 |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 3 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,003 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: |  |
|  | сетевой насос отопления сетевой насос ГВС подпиточный насос насос контура котла | DABCR - 2 шт. DABALP - 2 шт. DABKRS 13/16 - 2 шт. DAB A 60/180 - 2 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал | 976,88 |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: |  |
|  | - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); | 37,59 |
|  | - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 37,59 |
| 17. | КПД котельной за минусом собств. нужд | 89 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла) | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 70 % | 100 % | 70 % | 100 % |
|  |  | котел № 1 | 90,3 | 91,74 | 0,086 | 0,172 |
|  |  | котел № 2 | 90,5 | 91,7 | 0,086 | 0,172 |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022г., руб./Гкал | 2451,47 |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): |  |
|  | выработка теплоты (Гкал); | 511,73 |
|  | расход теплоты на собственные нужды, Гкал; | 11,26 |
|  | тепловые потери, Гкал; | 8,62 |
|  | полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 491,85 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 | 77,21 | 3,86 | 2,25 |
|  |  | 2 | 60,46 | 4,09 | 1,66 |
|  |  | 3 | 61,3 | 11,63 | 1,55 |
|  |  | 4 | 31,41 | 11,63 | 0,56 |
|  |  | 5 | 6,38 | 11,8 | 0,11 |
|  |  | 6 | 0 | 10,2 | 0,12 |
|  |  | 7 | 0 | 5,84 | 0,07 |
|  |  | 8 | 0 | 0,85 | 0,11 |
|  |  | 9 | 0 | 5,92 | 0,13 |
|  |  | 10 | 30,6 | 3,68 | 0,91 |
|  |  | 11 | 56,27 | 4,86 | 1,28 |
|  |  | 12 | 87,46 | 6,4 | 2,51 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |

#### Таблица 22

#### Описание котельной № 27-22

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | Котельная № 27 - 22 (водогрейная) г. Невинномысск, ул. Тимирязева, 16Д |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла) | установленная мощность — 3,3 Гкал/ч; располагаемая мощность - 3,3 Гкал/ч |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летняя; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t°нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | отопление - 3,3 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС - 0,08 Гкал/ч; ГВС летняя - 0,08 Гкал/ч; технологические нужды - 0,0 Гкал/ч; присоединенная - 3,2 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: - нормативные (утвержденные); - фактические |  |
|  |  | 0,009 0,002 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | имущество ОРЦ «Распределительный центр» |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; резервное - диз. топливо |
| 7. | Величина топливо потребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 41136 кгут; 34424 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | выработанной: 154 кгут/Гкал; 133 м3/Гкал отпущенной: 154 кгут/Гкал; 133 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной; - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим). Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления - 4,8 кгс/см2; зима: обратка отопления - 1,2 кгс/см2; лето: подача теплоносителя — 5,8 кгс/см2; лето: обратка теплоносителя - 2,4 кгс/см2 |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 0,0005 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,02 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: Cетевой насос отопления Насос котла Buderus logano SK755 - 1400 Насос котла Buderus logano SK755 - 1040 Насос подпиточный | WILO IL - 100/170-30/2 - 2 шт. WILO IL - 80/110-3/ 2 - 2 шт. WILO IL - 50/120-2,2/2 - 1 шт. WILO MHL – 505 - E - 3-400-50-2/IE3 - 2 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал |  |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: |  |
|  | - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); | 73,0 |
|  | - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 73,0 |
| 17. | КПД котельной | 92 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность котлов по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла) | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 70 % | 100 % | 70 % | 100 % |
|  |  | Водогрейный котёл Buderus logano SK755 мощностью 1400 кВт | 92,4 | 92,8,0 | 0,64 | 1,264 |
|  |  | Водогрейный котёл Buderus logano SK755 мощностью 1400 кВт | 92,4 | 92,8 | 0,64 | 1,264 |
|  |  | Водогрейный котёл Buderus logano SK755 мощностью 1040 кВт | 92,9 | 92,5 | 0,507 | 0,905 |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал | 2451,47 |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): |  |
|  | выработка теплоты (Гкал); | 251,8 |
|  | расход теплоты на собственные нужды, Гкал; | 0 |
|  | тепловые потери, Гкал; | 0,002 |
|  | полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 251,8 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 |  |  | 0 |
|  |  | 2 |  |  | 0 |
|  |  | 3 |  |  | 0 |
|  |  | 4 | 251,8 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |

Таблица 23

Описание котельной № 27-23

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | Котельная № 27 - 23 г. Невинномысск, ул. Социалистическая, 116 |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла) | установленная мощность — 0,43 Гкал/ч; располагаемая мощность — 0,43 Гкал/ч |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летняя; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t°нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | Отопление — 0,18 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС - 0 Гкал/ч; ГВС летняя - 0 Гкал/ч; технологические нужды - 0,0 Гкал/ч; присоединенная — 1,799 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: - нормативные (утвержденные); - фактические | 0,003 0,0001 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | Государственное имущество |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; аварийного и резеовного нет |
| 7. | Величина топливо потребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 65248 кгут; 55648 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | Выработанной: 170,8 кгут/Гкал; 145,7 м3/Гкал отпущенной: 0,00 кгут/Гкал; 0,00 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной; - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим). Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления — 3 кгс/см2; зима: обратка отопления — 1,1 кгс/см2; лето: котельная не работает |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 0,0001 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,16 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: сетевой насос отопления сетевой насос отопления | Willo IL – 32/150-2,2/2 - 2 шт. MHI204-1/Е/3-400-50-2 - 2 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал | 3232,8 |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 11,80 11,80 |
| 17. | КПД котельной | 88,58 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность котлов по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла) | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 70 % | 100 % | 70 % | 100 % |
|  |  | Водогрейный котёл Ква-0,25 | - | - | - | - |
|  |  | Водогрейный котёл Ква-0,25 | - | - | - | - |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал | - |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): выработка теплоты (Гкал); расход теплоты на собственные нужды, Гкал; тепловые потери, Гкал; полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) |  |
|  |  | 154 0 4 149,4 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 | 72,3 | - | 0,34 |
|  |  | 2 | 82,6 | - | 0,22 |
|  |  | 3 | 60,3 | - | 0,21 |
|  |  | 4 | 0 | - | 0 |
|  |  | 5 | 0 | - | 0 |
|  |  | 6 | 0 | - | 0 |
|  |  | 7 | 0 | - | 0 |
|  |  | 8 | 0 | - | 0 |
|  |  | 9 | 0 | - | 0 |
|  |  | 10 | 0 | - | 0 |
|  |  | 11 | 0 | - | 0 |
|  |  | 12 | 90,2 | - | 0,35 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |

#### Таблица 24

Описание котельной № 27-24

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | Котельная № 27 - 24 г. Невинномысск, ул. Матросова, 1 (МЧС) |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла) | установленная мощность — 0,342 Гкал/ч; располагаемая мощность — 0,342 Гкал/ч |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч): - отопление; - вентиляция; - гвс; - гвс летняя; - технологические нужды (Гкал/ч); - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t°нв самой холодной пятидневки; - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | Отопление — 0,27 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС - 0 Гкал/ч; ГВС летняя - 0 Гкал/ч; технологические нужды – 0,0001 Гкал/ч; присоединенная — 0,1799 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: - нормативные (утвержденные); - фактические | 0,003 0,0001 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | Государственное имущество |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; аварийного и резервного нет |
| 7. | Величина топливо потребления за 2022 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 24884,7 кгут; 21051 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | Выработанной: 117,2 кгут/Гкал; 99,2 м3/Гкал отпущенной: 0,00 кгут/Гкал; 276,9 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной; - открытая; - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим). Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления — 3 кгс/см2; зима: обратка отопления — 1,1 кгс/см2; лето: котельная не работает |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 0,0001 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,315 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: Cетевой насос отопления | Grundfoss TP 40~230/2 - 1 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал | - |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 11,80 11,80 |
| 17. | КПД котельной | 88,58 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность котлов по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла) | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 70 % | 100 % | 70 % | 100 % |
|  |  | Водогрейный котёл Ква-0,2 | - | - | - | - |
|  |  | Водогрейный котёл Ква-0,2 | - | - | - | - |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал | - |
| 20. | Сведения за 2022 г. (теплоноситель - вода): выработка теплоты (Гкал); расход теплоты на собственные нужды, Гкал; тепловые потери, Гкал; полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 164 1,8 31,7 130,5 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2022 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 | 82,7 | - | 0,34 |
|  |  | 2 | 71,7 | - | 0,22 |
|  |  | 3 | 57,9 | - | 0,21 |
|  |  | 4 | 0 | - | 0 |
|  |  | 5 | 0 | - | 0 |
|  |  | 6 | 0 | - | 0 |
|  |  | 7 | 0 | - | 0 |
|  |  | 8 | 0 | - | 0 |
|  |  | 9 | 0 | - | 0 |
|  |  | 10 | 0 | - | 0 |
|  |  | 11 | 0 | - | 0 |
|  |  | 12 | 64,6 | - | 0,35 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |

#### 2.1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей системы теплоснабжения города Невинномысск, представлено в таблицах 25 -31.

##### Таблица 25

Характеристики участков трубопроводов тепловых сетей

Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго»

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Тип прокладки | Материал теплоизоляции | Тип участка (подающий/обратный) | Дата и год постройки | Технические характиристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Условный диаметр трубопроводов, мм | Длина (в 2-х) трубном исчислении), м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая сеть 1 главная (1А) (1Б) | ТКIа/1, ТКI/6 | - | - | - | - | 530 | 2670 |
| 2. | Тепловые сети ТК 83 ввод 1-2 магистрали | ул. Энергетиков, 3 | - | - | - | 01.08.1990 | 530 | 780 |
| 3. | Тепловая сеть ул. Гагарина | ул. Гагарина, 6 | - | - | - | 01.05.1972 | 530 | 1270 |
|  |  |  |  |  |  |  | 273 | 630 |
| 4. | Тепловая сеть магистральная ул. Гагарина | ул. Гагарина, 1-23 | - | - | - | 01.05.1965 | 530 | 1570 |
| 5. | Тепловая сеть магистральная I Баумановская | ТКI/5А, ТК БI/5 | - | - | - | - | 325 | 1216 |
|  |  |  |  |  |  |  | 273 | 520 |
| 6. | Тепловая сеть магистральная II Баумановская | ТКII/1, ТК БI/3 | - | - | - | - | 325 | 698 |
|  |  |  |  |  |  |  | 273 | 410 |
| 7. | Перемычка I Баумановская II Баумановская | ТКIа/5А, ТКII/1 | - | - | - | - | 273 | 64 |
| 8. | Тепловая сеть магистральная ул. Энергетиков | ул. Энергетиков, 1 | - | - | - | 01.05.1976 | 630 | 1340 |
| 9. | Тепловая сеть магистральная II главная | ТКII/1, Наземный переход ул. Низяева | - | - | - | - | 630 | 528 |
| 10. | Наземный переход ул. Низяева | ул. Низяева, 33 | - | - | - | 17.12.2001 | 530 | 144 |
| 11. | Тепловая сеть магистральная II главная | Наземный переход ул. Низяева, | - | - | - | - | 530 | 240 |
|  |  |  |  |  |  |  | 630 | 1204 |
| 12. | Сеть тепловоздухоснабжения | ул. Монтажная, 22 | - | - | - | - | 219 | 648.2 |
| 13. | Тепловые сети | ул. Фрунзе, 5 | - | - | - | 05.12.1997 | 630 | 960 |
| 14. | Тепловая сеть магистральная II главная | ТКII/10а, ТКII/19 | - | - | - | - | 530 | 1680 |
| 15. | Тепловые сети ул. Северная | ул. Северная, 16Б | - | - | - | 01.05.1972 | 530 | 1420 |
| 16. | Тепловые сети | ул. Фрунзе, 3 | - | - | - | 05.12.1997 | 530 | 2260 |
| 17. | Тепловая сеть магистральная II главная | ТКII/41, ТКII/43 |  | - | - | - | 325 | 350 |
| 18. | Тепловая сеть магистральная II главная | ТКII/43, ТКII/44 | - | - | - | - | 273 | 243 |
| 19. | Тепловые сети узла связи | ул. Гагарина, 95 | - | - | - | 01.07.1985 | 219 | 260 |
| 20. | Тепловые сети ул. Степная, 12 | ул. Степная, 12 | - | - | - | 01.11.1975 | 219 | 840 |
| 21. | Тепловые сети ул. Фрунзе, 1 | ул. Фрунзе, 1 | - | - | - | 01.02.1994 | 219 | 420 |
| 22. | Сооружение ввод тепловой сети в жилой дом | ул. Гагарина, 70А | - | - | - | - | 219 | 90 |
| 23. | Тепловые сети 3 мик. от ТК-3/6 до ТК-3/7 | 3 мкр. ул. Гагарина, 43Б, ул. Революционная, 43 | - | - | - | 30.11.2004 | 325 | 164 |
| 24. | Тепловая сеть 1 ввод 5 мик. | ТКII/34 ул. Гагарина, 54 ТК5/16 ул. Революционная, 8 | - | - | - | - | 325 | 180 |
|  |  |  |  |  |  |  | 273 | 610 |
|  |  |  |  |  |  |  | 219 | 558 |
| 25. | Тепловая сеть 5 мик. | ТК5/10 ул. Революционная, 14А, ТК5/7 - ул. Фрунзе, 5 | - | - | - | - | 273 | 276 |
| 26. | Тепловая сеть 5 мик. 2 ввод | ТКII/37, ТК5/20 ул. Гагарина, 60 | - | - | - | - | 219 | 174 |
| 27. | Тепловая сеть 5 мкр. 2 ввод | ТК5/20 - ул. Гагарина, 62, ТК 5/6 - ул. Гагарина, 58А | - | - | - | - | 219 | 156 |
| 28. | Тепловая сеть ул. Фрунзе, 1 | ТК5/7 - ул. Фрунзе, 5, центральный тепловой пункт - ул. Фрунзе, 1 | - | - | - | - | 219 | 56 |
| 29. | Тепловая сеть 5 мкр. 3 ввод | ТКII/39 – ул. Гагарина, 70 | - | - | - | - | 273 | 90 |
| 30. | Тепловая сеть 5 мкр. 3 ввод | ул. Гагарина, 70 ул. Гагарина, 68А | - | - | - | - | 219 | 206 |
| 31. | Тепловая сеть 5 мкр. 4 ввод | ТКII/41 – ул. Гагарина, 72А | - | - | - | - | 219 | 76 |
| 32. | Тепловая сеть 17 квартал | ТКII/44 - ул. Гагарина, 110 | - | - | - | - | 219 | 56 |
| 33. | Тепловая сеть 3 мкр. 1 ввод | ТКII/32, ТК16/3 | - | - | - | - | 325 | 860 |
| 34. | Тепловая сеть 3 мкр. ул. Гагарина, 41 | ТК7/3, ТК12/3а ул. Гагарина, 41 | - | - | - | - | 219 | 172 |
| 35. | Тепловая сеть 3 мкр., ул. Революционная, 26 | ТК9/3, ТК27/3 ул. Революционная, 26 | - | - | - | - | 219 | 436 |
| 36. | Тепловая сеть 3 мкр. | ТК16/3, К18/3 ул. Гагарина, 43Б | - | - | - | - | 219 | 166 |
| 37. | Тепловая сеть 3 мкр. 2 ввод. | ТКII/37, ТК33/3 ул. Гагарина, 53 | - | - | - | - | 325 | 418 |
| 38. | Тепловая сеть 3 мкр., ул. Степная, 8Б | ТК33/3 - ул. Гагарина, 53, ТК43/3 - ул. Степная, 8Б | - | - | - | - | 219 | 922 |
| 39. | Тепловая сеть 3 мкр. 3 ввод | ТКII/41 - ул. Гагарина 72, ТК56/3 - ул. Гагарина 59Б | - | - | - | - | 273 | 660 |
| 40. | Тепловая сеть 3 мкр. 3 ввод | ТК56/3 - ул. Гагарина,59А, ТК45/3 - ул. Степная, 12 | - | - | - | - | 219 | 396 |
| 41. | Внутриквартальные тепловые сети 15 мкр. | 15 мкр. ул. Гагарина, 23-35 | - | - | - | 01.02.1973 | 219 | 784 |
| 42. | Внутриквартальные тепловые сети 15А мкр. | 15А мкр. б. Мира, 30 – ул. Партизанская, 11 | - | - | - | 01.10.1976 | 273 | 600 |
| 43. | Тепловые сети 15 мкр. ул. Гагарина, 17 | ТКI/18 - ул. Гагарина, 17, ТК15/7 - б. Мира, 18А | - | - | - | - | 219 | 280 |
| 44. | Тепловая сеть 15 мкр. ул. Гагарина, 23 | ТКI/21, ТК15/17 ул. Гагарина, 23 | - | - | - | - | 219 | 388 |
| 45. | Тепловая сеть 15 мкр. ул. Северная, 7 | ТКII/19 - ул. Северная, 7, ТК15/13 - ул. Северная, 9А | - | - | - | - | 219 | 88 |
| 46. | Тепловая сеть 15А мкр. | ТКII/16, ТК15А/14 | - | - | - | - | 325 | 626 |
|  |  |  |  |  |  |  | 219 | 700 |
| 47. | Тепловая сеть 15А мкр., б. Мира, 28 | ТК15А/1, ТК15А/4 б. Мира, 28А | - | - | - | - | 219 | 294 |
| 48. | Тепловая сеть 15А мкр. | ТК15А/11 - б. Мира, 30 | - | - | - | - | 273 | 96 |
| 49. | Тепловая сеть 15А мкр. | ТКII/20 - ул. Северная, 9 ТК15А/33а – ул. Партизанская, 7Б | - | - | - | - | 219 | 960 |
| 50. | Тепловые сети ул. Садовая | ул. Садовая, 126 | - | - | - | 01.05.1972 | 273 | 900 |
| 51. | Тепловые сети 1А квартал (внутриквартальные) | ТК Б1/5 - ул. Баумана, 11 ТК 1А/4 - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Медвежонок» | - | - | - | - | 273 | 1024 |
| 52. | Тепловые сети 1А квартал (внутриквартальные) | ТК1а/4, ТК1/22 пер. Клубный, 25 | - | - | - | - | 219 | 420 |
| 53. | Тепловая сеть 26 квартальная (внутриквартальная) | ТК26/10, ТК1а/4 ул. 30 лет Победы, 26 | - | - | - | - | 219 | 788 |
| 54. | Тепловая сеть 26 квартальная (внутриквартальная) | ТК26/1,ТК26/3 | - | - | - | - | 273 | 324 |
| 55. | Тепловые сети 26 квартальная внутриквартальные | ТК БII/11, ТК БII/16 | - | - | - | - | 273 | 986 |
| 56. | Тепловые сети 25а квартальная внутриквартальные | ТК БI/3, ТК БII/9 | - | - | - | - | 325 | 1210 |
| 57. | Тепловые сети 25а квартальная внутриквартальные | ТК БII/9, ТК БII/11 | - | - | - | - | 273 | 416 |
| 58. | Тепловые сети внутриквартальные поселок Головное | ТК БII/11, ТК БII/14 | - | - | - | - | 219 | 616 |
| 59. | Внутриквартальные тепловые сети 1 мкр. | ул. Гагарина, 30 – ул. Менделеева, 5 | - | - | - | 01.02.1973 | 219 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  | 273 | 1050 |
| 60. | Внутриквартальные тепловые сети 2 мкр. | ул. Менделеева, 5 – ул. Белово, 1/9 | - | - | - | 01.01.1973 | 219 | 1040 |
| 61. | Тепловые сети ул. Менделеева | ул. Менделеева, 3 | - | - | - | 01.05.1972 | 219 | 185 |
| 62. | Тепловая сеть 1 ввод 1 мкр. | ТКI/18 - ул. Гагарина, 17 ТК1/2 - ул. Гагарина, 30 | - | - | - | - | 219 | 130 |
| 63. | Тепловая сеть 1 мкр. 3 ввод | ТКI/21 ул. Менделеева, 10А ул. Гагарина, 46 | - | - | - | - | 273 | 700 |
| 64. | Тепловая сеть 1 мкр. | ТК1/31, ТК2/1 (ввод) 2 мкр. | - | - | - | - | 273 | 300 |
| 65. | Тепловая сеть 2 мкр. | ТК 2/5, ТК2/11 | - | - | - | - | 219 | 55 |
| 66. | Тепловые сети к школе | б. Мира, 9 | - | - | - | 01.02.1994 | 219 | 76 |
| 67. | Тепловые сети 9 квартал (ввод) | ТКI/16, ТК9/1 | - | - | - | - | 273 | 160 |
| 68. | Тепловые сети 9 квартал | ТК9/1, ТК9/26 | - | - | - | - | 219 | 260 |
| 69. | Тепловые сети 9 мкр. | ТК9/6, ТК9/1, ТК9/24 | - | - | - | - | 219 | 264 |
| 70. | Тепловая сеть 10 квартал I ввод | ТК4 - пер. Крымский, 3 ТК10/13 - ул. Павлова, 17 | - | - | - | - | 219 | 668 |
| 71. | Тепловые сети 10 квартал | ТК8 пер. Крымский, 2, ул. Чайковского, 9 | - | - | - | - | 273 | 280 |
| 72. | Тепловая сеть 2 квартал (внутриквартальная) | ТК1/25 - ул. Чайковского, 2, ТК33 - ул. Белова, 4 | - | - | - | - | 219 | 468 |
| 73. | Тепловые сети 1 квартал (внутриквартальные) | ТК1/18, ТК2/11 | - | - | - | - | 219 | 296 |
| 74. | Тепловые сети 1 квартал (внутриквартальные) | ТК1/22, ТК1/25 | - | - | - | - | 219 | 320 |
| Распределительные трубопроводы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Тепловая сеть ввод в дом | ул. Низяева, 33 | - | - | - | - | 100 | 47 |
| 2. | Тепловая сеть ввод в дом | ул. Низяева, 33 | - | - | - | - | 57 | 24 |
| 3. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Монтажная, 42 | ввод в дом ул. Монтажная, 42 | - | - | - | - | 133 | 164 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 | 290 |
| 4. | Тепловые сети городской поликлиники | ул. Низяева, 33 | - | - | - | 01.11.1977 | 159 | 370 |
| 5. | Воздушная тепловая сеть к жилым домам по ул. Монтажная | ТКII/7 - ул. Монтажная, 15 | - | - | - | - | 159 | 524 |
|  |  |  |  |  |  |  | 133 | 296 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 85 |
| 6. | Внутриквартальные тепловые сети | ул. Революционная, 28 | - | - | - | 01.02.1973 | 89 | 30.5 |
| 7. | Тепловые сети пер. Почтовый | ул. Гагарина, 74 | - | - | - | 01.07.1990 | 133 | 170 |
| 8. | Тепловые сети ул. Революционная, 28 | ул. Революционная, 28 | - | - | - | 01.12.1981 | 159 | 362 |
| 9. | Тепловые сети ул. Степная, 12 | ул. Степная, 12 | - | - | - | 01.11.1975 | 159 | 342 |
| 10. | Тепловые сети ул. Степная, 14 | ул. Степная, 14 | - | - | - | 01.07.1973 | 159 | 120 |
| 11. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Степная, 20 | ул. Степная, 20 | - | - | - | 01.11.1975 | 114 | 280 |
| 12. | Тепловые сети ул. Гагарина, 72А | ул. Гагарина, 72А | - | - | - | 01.06.1997 | 159 | 216 |
| 13. | Тепловые сети муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 41 «Скворушка» | ул. Гагарина, 57Б | - | - | - | 01.05.1978 | 89 | 87 |
| 14. | Тепловые сети ж/д 33 5 мкр. | ул. Революционная, 33 | - | - | - | 01.10.1988 | 159 | 124 |
| 15. | Тепловые сети ж/д 58 3 мкр. | ул. Гагарина, 53 | - | - | - | 01.10.1988 | 159 | 240 |
| 16. | Тепловая трасса ввод в дом ул. Гагарина, 58А | ул. Гагарина, 58А | - | - | - | 01.12.1973 | 100 | 25 |
| 17. | Тепловая трасса ввод в дом ул. Гагарина, 62 | ул. Гагарина, 62 | - | - | - | 01.12.1978 | 159 | 20 |
| 18. | Тепловая трасса ввод в дом ул. Революционная, 10Б | ул. Революционная, 10Б | - | - | - | 01.12.1984 | 133 | 50 |
| 19. | Тепловая трасса ввод в дом ул. Революционная, 12А | ул. Революционная, 12А | - | - | - | 01.12.1979 | 100 | 30 |
| 20. | Теплотрасса детской поликлинники | ул. Гагарина, 57Б | - | - | - | 05.01.1998 | 159 | 104 |
| 21. | Тепловые сети ввод в дом ул. Фрунзе, 15 | ул. Фрунзе, 15 | - | - | - | 01.08.1995 | 159 | 90 |
| 22. | Тепловые сети 3 мкр. от ТК-3/6 до ТК-3/7 | 3 мкр., ул. Гагарина 43Б - ул. Революционная, 43 | - | - | - | 30.11.2004 | 114 | 6 |
| 23. | Тепловая сеть гор электросеть | ТК II/31 до ТК II/31/2 | - | - | - | - | 159 | 460 |
| 24. | Тепловая сеть ввод гор электросеть | от ТК II/31/2 до гор электросеть | - | - | - | - | 100 | 56 |
| 25. | Тепловая сеть ввод в гаражи почты | ТК II/31/1 гаражи почты | - | - | - | - | 57. | 204 |
| 26. | Тепловая сеть 1 ввод 5 мкр. | ул. Гагарина, 54 ТКII/34 до ул. Революционная, 8 ТК5/16 | - | - | - | - | 159 | 196 |
| 27. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 54 | ТК5/2 - ул. Гагарина, 54 | - | - | - | - | 100 | 72 |
| 28. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Революционная, 18 | ТК5/3 - ул. Революционная, 18 | - | - | - | - | 159 | 104 |
| 29. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 56А | ул. Гагарина, 56 ул. Гагарина, 56А | - | - | - | - | 100 | 220 |
| 30. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Революционная, 33 | ТК5/11 - ул. Революционная, 33 | - | - | - | - | 159 | 240 |
| 31. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Революционная, 10 | ул. Революционная, 10 | - | - | - | - | 100 | 64 |
| 32. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Революционная 8Б,10Б | ТК5/10 - ул. Революционная, 8Б | - | - | - | - | 100 | 300 |
| 33. | Тепловая сеть (ввод) в дом ул. Революционная, 10А | ТК5/13 - ул. Революционная, 10 (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 49 «Аленький цветочек») | - | - | - | - | 57 | 54 |
| 34. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Революционная, 8 | ТК5/15 - ул. Революционная, 8 1 ввод | - | - | - | - | 100 | 160 |
| 35. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Революционная, 8 | ТК5/16 - ул. Революционная, 8 2 ввод | - | - | - | - | 100 | 64 |
| 36. | Тепловая сеть вводв дом ул. Революционная, 8А | ТК5/16 - ул. Революционная, 8А | - | - | - | - | 89 | 12 |
| 37. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Революционная, 6 | ТК5/16 - ул. Революционная, 6 | - | - | - | - | 100 | 148 |
| 38. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 56Б | ТК5/8 - ул. Гагарина, 56Б | - | - | - | - | 100 | 42 |
| 39. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Фрунзе, 3 | ул. Революционная, 12А, ул. Фрунзе, 3 | - | - | - | - | 100 | 46 |
| 40. | Тепловая сеть 5 мкр. 2 ввод | ТК5/20 - ул. Гагарина, 62 ТК 5/6 – ул. Гагарина, 58А | - | - | - | - | 159 | 218 |
| 41. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 64 | ТК5/21 - ул. Гагарина, 64 | - | - | - | - | 100 | 22 |
| 42. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина 60 | ТК5/20 - ул. Гагарина, 60 | - | - | - | - | 100 | 144 |
| 43. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 64А | ул. Гагарина, 64А (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр Развития Ребенка - детский сад № 47 «Родничок») | - | - | - | - | 100 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 164 |
| 44. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 62А, 1 ввод | ТК5/19 - ул. Гагарина, 62А (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1) 1 ввод | - | - | - | - | 100 | 24 |
| 45. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 58А, ул. Гагарина, 62А, 2 ввод | ТК 5/6 - ул. Гагарина, 58А, ул. Гагарина, 62А, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 2 ввод | - | - | - | - | 89 | 76 |
| 46. | Тепловая сеть ул. Фрунзе, 1 | ТК5/7 - ул. Фрунзе, 5, Центральный тепловой пункт - ул. Фрунзе, 1 | - | - | - | - | 159 | 276 |
| 47. | Тепловая сеть 5 мкр. | ТК5/18 - ул. Фрунзе, 3 | - | - | - | - | 100 | 52 |
| 48. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 66 | ТК5/22/1 - ул. Гагарина, 66 | - | - | - | - | 100 | 10 |
| 49. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина 68 | ул. Гагарина, 70 ул. Гагарина, 68 | - | - | - | - | 89 | 38 |
| 50. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 70А | ТК5/25 - ул. Гагарина, 70 | - | - | - | - | 159 | 48 |
| 51. | Тепловая сеть ул. Фрунзе, 17 | ул. Фрунзе, 11, ул. Фрунзе, 17 | - | - | - | - | 159 | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 64 |
| 52. | Тепловая сеть ул. Фрунзе, 11 | ул. Гагарина, 68А, ул. Фрунзе, 11 | - | - | - | - | 159 | 188 |
| 53. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 68А | ул. Гагарина, 68А | - | - | - | - | 76 | 20 |
| 54. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Фрунзе 13 | ул. Гагарина, 68А, ул. Фрунзе, 13 | - | - | - | - | 89 | 190 |
| 55. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 72 | Тк5/25а - ул. Гагарина, 72 | - | - | - | - | 100 | 16 |
| 56. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 74 | ТКII/44 - ул. Гагарина, 74 | - | - | - | - | 100 | 96 |
| 57. | Тепловая сеть ул. Советская, 27 | ТК17/1 - ул. Гагарина, 110 ТК17/2 - ул. Советская, 27 | - | - | - | - | 100 | 114 |
| 58. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 112 | ул. Гагарина, 112 | - | - | - | - | 57 | 12 |
| 59. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 114 | ТК 17/2 - ул. Гагарина, 114 | - | - | - | - | 57 | 16 |
| 60. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Советская, 27 | ТК17/2 - ул. Советская, 27 | - | - | - | - | 89 | 70 |
| 61. | Тепловая сеть 17 квартал | ул. Гагарина, 105 (военный комиссариат города Невинномысск и Кочубеевского района Ставропольского края) ул. Первомайская, 38 (Котельная № 8) | - | - | - | - | 159 | 1018 |
| 62. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Ленина, 85А | ТК17/3 - ул. Ленина, 85А, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-Досуговый Центр «Родина» | - | - | - | - | 57 | 62 |
| 63. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Советская, 39 | ТК 17/3а - ул. Советская, 39 | - | - | - | - | 57 | 108 |
| 64. | Тепловая сеть ул. Гагарина, 109 территориальное объедиение организаций провсоюзов г. Невинномысск | ТК17/4 - ул. Гагарина,109 отсекающие задвижки диаметром 50 | - | - | - | - | 89 | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 32 |
| 65. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Ленина, 89 | ТК17/5 - ул. Ленина, 89 | - | - | - | - | 57 | 64 |
| 66. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Комсомольская, 27 | ТК17/6 - ул. Комсомольская, 27 | - | - | - | - | 100 | 6 |
| 67. | Тепловая сеть ул. Комсомольская | Тк17/7а, ТК17/8 | - | - | - | - | 100 | 108 |
| 68. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Первомайская, 39 | ТК17/7 следственный изолятор г. Невинномысск | - | - | - | - | 57 | 9 |
| 69. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Красноармейская, 60 | ТК17/8 ул. Красноармейская, 60 | - | - | - | - | 89 | 14 |
| 70. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Первомайская, 39 | ТК 17/9 - ул. Первомайская, 39 | - | - | - | - | 100 | 56 |
| 71. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Первомайская, 37 | ул. Первомайская, 37 | - | - | - | - | 40 | 10 |
| 72. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Ленина, 107 | котельная № 8, ул. Ленина, 107 | - | - | - | - | 100 | 188 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 22 |
| 73. | Тепловая сеть 3 мкр. 1 ввод | ТК3/3, ТК13/3 - ул. Гагарина, 47А | - | - | - | - | 159 | 92 |
| 74. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 47 | Тк13/3 - ул. Гагарина, 47 | - | - | - | - | 89 | 370 |
| 75. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 49 | Тк4/3 - ул. Гагарина, 49 | - | - | - | - | 89 | 62 |
| 76. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 47Б | ТК4а/3 – ул. Гагарина, 47Б | - | - | - | - | 89 | 18 |
| 77. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 43Б | ТК6/3 - ул. Гагарина, 43Б | - | - | - | - | 89 | 22 |
| 78. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 43Б | ТК7/3 - ул. Гагарина, 43Б | - | - | - | - | 89. | 82 |
| 79. | Тепловая сеть ул. Гагарина 43, 45 | Тк7/3, Тк8/3 - ул. Гагарина, 43, 45 | - | - | - | - | 100 | 70 |
| 80. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 43 | ТК8/3 - ул. Гагарина, 43 | - | - | - | - | 89 | 34 |
| 81. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 45 | ТК8/3 - ул. Гагарина, 45 | - | - | - | - | 89 | 26 |
| 82. | Тепловая сеть 3 мкр. ул. Гагарина, 41 | ТК7/3, ТК12/3а - ул. Гагарина, 41 | - | - | - | - | 159 | 266 |
| 83. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Революционная, 24 | ТК10/3 - ул. Революционная, 24 | - | - | - | - | 100 | 54 |
| 84. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 41 | ТК11/3 - ул. Гагарина, 41, 1 ввод ТК12/3 - 2 ввод | - | - | - | - | 89 | 46 |
| 85. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 39 | ТК12/3а - ул. Гагарина, 39 | - | - | - | - | 100. | 54 |
| 86. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Революционная, 26 | ТК29/3 - ул. Революционная, 26 | - | - | - | - | 89 | 60 |
| 87. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Революционная, 30 | ТК28/3 - ул. Революционная, 30 | - | - | - | - | 159 | 144 |
| 88. | Тепловая сеть 3 мкр. | ТК18/3 - ул. Гагарина, 43Б ТК22/3 - ул. Степная, 6А | - | - | - | - | 159 | 622 |
| 89. | Тепловая сеть 3 мкр. ул. Степная, 2А | ТК24/3 ТК26/3 | - | - | - | - | 159. | 206 |
| 90. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 53А | ТК17/3 - ул. Гагарина, 53А (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 50 «Светофорик») | - | - | - | - | 89 | 144 |
| 91. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Степная, 2В, | ТК25/3 - ул. Степная, 2В, (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 45 «Гармония») | - | - | - | - | 89 | 26 |
| 92. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Степная, 2Б | ТК26/3 - ул. Степная, 2Б, 3 ввод | - | - | - | - | 89 | 34 |
| 93. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Степная, 2А | ТК26/3 - ул. Степная, 2А | - | - | - | - | 100 | 62 |
| 94. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Степная, 4Б | ТК19/3 - ул. Степная, 4Б (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 48 «Незабудка») | - | - | - | - | 89 | 22 |
| 95. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Степная, 4А | ТК20/3 - ул. Степная, 4А | - | - | - | - | 89 | 18 |
| 96. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Степная, 6А | ТК21/3 - ул. Степная, 6А | - | - | - | - | 89 | 36 |
| 97. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Степная, 4 | ТК22/3 - ул. Степная, 4 | - | - | - | - | 100 | 112 |
| 98. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Степная, 6 | ТК22/3 - ул. Степная, 6 | - | - | - | - | 100 | 74 |
| 99. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 53 | ТК33/3 - ул. Гагарина, 53 | - | - | - | - | 159 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 18 |
| 100. | Тепловая сеть 3 мкр. ул. Гагарина, 55А | ТК35/3, ТК60/3 - ул. Гагарина, 55А | - | - | - | - | 159 | 220 |
| 101. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 55 | ТК34/3 - ул. Гагарина, 55 | - | - | - | - | 89 | 76 |
| 102. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 55Б | ТК35/3 - ул. Гагарина, 55Б | - | - | - | - | 89 | 84 |
| 103. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 55А | ТК60/3 - ул. Гагарина, 55А | - | - | - | - | 100 | 6 |
| 104. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 57, | ТК60/3 - ул. Гагарина, 57 | - | - | - | - | 159 | 84 |
| 105. | Труба стальная ввод в дом ул. Гагарина, 53Б | ТК36/3 - ул. Гагарина, 53Б, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 | - | - | - | - | 100 | 126 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 348 |
| 106. | Тепловая сеть 3 мкр. ул. Степная, 6Б, 8 | ТК41/3 - ул. Степная, 6Б, 8 | - | - | - | - | 100 | 124 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 184 |
| 107. | Теплова сеть 3 мкр. ул. Степная, 10 | ТК43/3 - ул. Степная, 10, 12 | - | - | - | - | 159 | 424 |
| 108. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Степная, 10А | ТК64/3 - ул. Степная, 10А | - | - | - | - | 100 | 74 |
| 109. | Внутриквартальные тепловые сети 15 мкр. | 15 мкр., ул. Гагарина, 23-35 | - | - | - | 01.02.1973 | 159 | 485 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1234 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 951 |
| 110. | Внутриквартальные тепловые сети 15А мкр. | 15А мкр, б. Мира, 30 – ул. Партизанская, 11 | - | - | - | 01.10.1976 | 159 | 1200 |
| 111. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 34 | б. Мира, 34 | - | - | - | 01.02.1994 | 100 | 30 |
| 112. | Тепловые сети б. Мира | б. Мира, 36 | - | - | - | 01.06.1972 | 100 | 35 |
| 113. | Тепловые сети б. Мира | б. Мира, 38 | - | - | - | 01.11.1988 | 100 | 68 |
| 114. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 30А | б. Мира, 30А | - | - | - | 01.10.1970 | 100 | 21 |
| 115. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 30Б | б. Мира, 30Б | - | - | - | 01.12.1970 | 100 | 20 |
| 116. | Тепловые сети | б. Мира, 20 |  | - | - | 01.09.1966 | 114 | 640 |
| 117. | Тепловые сети внутриквартальные 15А мкр. | ул. Северная, 6 – ул. Партизанская, 7А | - | - | - | 01.06.1979 | 89 | 660 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 520 |
| 118. | Тепловые сети внутриквартальные 15А мкр. | ул. Северная, 10 - ул. Партизанская, 11 | - | - | - | 01.07.1984 | 89 | 660 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 564 |
| 119. | Тепловые сети ТСЖ «Союз» | ул. Гагарина, 15 | - | - | - | 01.09.1980 | 159 | 720 |
| 120. | Тепловая сеть ввод в государственное казенное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой санаторий для детей «Журавлик» | ул. Северная, 16Б | - | - | - | 01.10.1989 | 100 | 20 |
| 121. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 23 | ул. Гагарина, 23 | - | - | - | 01.08.1990 | 89 | 40 |
| 122. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 31 | ул. Гагарина, 31 | - | - | - | 01.10.1969 | 114 | 42 |
| 123. | Тепловые сети ул. Партизанская, 76 | ул. Партизанская, 7Б | - | - | - | 01.09.1988 | 114 | 240 |
| 124. | Тепловые сети аптека 15А мкр. | ул. Северная, 4А | - | - | - | 01.12.1986 | 89 | 35.5 |
| 125. | Тепловые сети ж/д 26, 15А мкр. | б. Мира, 26 | - | - | - | 01.11.1979 | 114 | 28 |
| 126. | Тепловая трасса ул. Гагарина, 23Б | ул. Гагарина, 23Б | - | - | - | 01.12.1971 | 159 | 42.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 33 |
| 127. | Тепловая трасса 15 мкр. ул. Гагарина, 25 | ул. Гагарина, 25 | - | - | - | 01.12.1968 | 159 | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 12 |
| 128. | Тепловая трасса ввод в дом ул. Гагарина, 29 | ул. Гагарина, 29 | - | - | - | 01.12.1968 | 100 | 25 |
| 129. | Тепловая трасса ввод в дом ул. Гагарина, 33 | ул. Гагарина, 33 | - | - | - | 01.12.1970 | 100 | 45 |
| 130. | Тепловые сети ТСЖ «Надежда» | ул. Партизанская, 15 | - | - | - | 01.11.1991 | 159 | 480 |
| 131. | Тепловая трасса ввод в дом ул. Северная, 13А | ул. Северная, 13А | - | - | - | 01.12.1970 | 89 | 30 |
| 132. | Тепловая трасса ул. Северная, 6 | ул. Северная, 6 | - | - | - | 01.12.1975 | 114 | 190 |
| 133. | Тепловая трасса ул. Партизанская, 15 мкр. | ул. Партизанская, 11-15, | - | - | - | 30.11.1904 | 89 | 8 |
| 134. | Обводная линия теплотрассы ул. Партизанская, 15 | ул. Партизанская, 15 | - | - | - | - | 89 | 240 |
| 135. | Наружные сети теплоснабжения автомастерской по б. Мира | б. Мира, 31 | - | - | - | - | 133 | 96.5 |
| 136. | Тепловые сети 15 мкр. ул. Гагарина, 17 | ТКI/18 - ул. Гагарина, 17, ТК15/7 - б. Мира, 18А | - | - | - | - | 159 | 340 |
| 137. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 15 | ТК15/1 - ул. Гагарина, 15 | - | - | - | - | 89 | 13 |
| 138. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 17 | ТК15/1 - ул. Гагарина, 17 | - | - | - | - | 89 | 17 |
| 139. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 14 | ТК15/2 - б. Мира, 14 | - | - | - | - | 89 | 124 |
| 140. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 17А | ТК15/3 - ул. Гагарина, 17А (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 24 «Радуга») | - | - | - | - | 89 | 146 |
| 141. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 16 | ТК15/4 - б. Мира, 16 | - | - | - | - | 89 | 116 |
| 142. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 20 | ТК15/5 – б. Мира, 20 | - | - | - | - | 100 | 72 |
| 143. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 22 | б. Мира, 20, 22 | - | - | - | - | 89 | 144 |
| 144. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 18А | ТК15/7 - б. Мира, 18А | - | - | - | - | 100 | 30 |
| 145. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 20А | ТК15/7 -б. Мира, 20А | - | - | - | - | 100 | 72 |
| 146. | Тепловая сеть 15 мкр. ул. Гагарина, 23 | ТК15/17, ТК15/14 | - | - | - | - | 159 | 244 |
| 147. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 23А, | ТК 15/15 - ул. Гагарина, 23А (государственное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Сказка») | - | - | - | - | 57 | 102 |
| 148. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина 21, 19 | ТК15/14 - ул. Гагарина, 21, 19 | - | - | - | - | 100 | 116 |
| 149. | Тепловая сеть 15 мкр. ул. Гагарина 25, 37 | ТК15/17 – ул. Гагарина, 25 ТК II/23 - ул. Гагарина, 37 | - | - | - | - | 159 | 777.5 |
| 150. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 25 | Тк15/18 - ул. Гагарина, 25 | - | - | - | - | 100 | 12 |
| 151. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 23Б | ТК15/19 - ул. Гагарина, 23Б | - | - | - | - | 89 | 31 |
| 152. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 25А | ТК15/21 - ул. Гагарина, 25А | - | - | - | - | 57 | 46 |
| 153. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 29 | ТК15/21, ТК15/20 - ул. Гагарина, 29 | - | - | - | - | 100 | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 25 |
| 154. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 27 | ТК15/20 - ул. Гагарина, 27 | - | - | - | - | 89 | 166 |
| 155. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 31 | ТК15/22 - ул. Гагарина, 31 | - | - | - | - | 76 | 162 |
| 156. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 33 | ТК15/22 - ул. Гагарина, 33 | - | - | - | - | 89 | 22 |
| 157. | Тепловая сеть 15 мкр. | ТК15/23, ТК15/25 - ул. Северная, 13А | - | - | - | - | 100 | 146 |
| 158. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Северная, 11 | ТК15/25 - ул. Северная, 11 | - | - | - | - | 100 | 196 |
| 159. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Северная, 11А | ТК15/25 - ул. Северная, 11А (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Теремок») | - | - | - | - | 89 | 56 |
| 160. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Северная, 13 | ТК15/26 – ул. Северная, 13 | - | - | - | - | 89 | 62 |
| 161. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 35 | ул. Гагарина, 35, 37 | - | - | - | - | 100 | 242 |
| 162. | Тепловая сеть 15 мкр., б. Мира, 24 | ТКII/16, ТК15/9 - б. Мира, 24 | - | - | - | - | 159 | 228 |
| 163. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 24 | ТК15/9 - б. Мира, 24 | - | - | - | - | 100 | 25 |
| 164. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Северная, 5 | ТКII/17 - ул. Северная, 5 | - | - | - | - | 57 | 15 |
| 165. | Тепловая сеть 15 мкр., ул. Северная, 7 | ТКII/19 - ул. Северная, 7 ТК15/13 - ул. Северная, 9А | - | - | - | - | 159 | 320 |
| 167. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 22Б | ТК15/13 - б. Мира, 22Б (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Белочка») | - | - | - | - | 89 | 92 |
| 168. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Северная, 9А | ТК15/13 - ул. Северная 9А | - | - | - | - | 89 | 37 |
| 169. | Тепловая сеть 15 мкр., ул. Северная, 7Б | ТК15/12, ТК15/6 - ул. Северная, 7Б | - | - | - | - | 159 | 196 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 110 |
| 170. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 22А | ТК15/6 - б. Мира, 22А | - | - | - | - | 89 | 70 |
| 171. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Северная, 7А | ТК15/11 - ул. Северная, 7А | - | - | - | - | 89 | 26 |
| 172. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Северная, 9 | ул. Северная, 7, 9 | - | - | - | - | 100 | 35 |
| 173. | Тепловая сеть 15А мкр. | ТК15А/14 - ул. Партизанская, 15 | - | - | - | - | 159 | 266 |
| 174. | Тепловые сети 15А мкр. | ТК15А/21 - ул. Партизанская, 15 | - | - | - | - | 89 | 64 |
| 175. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 28 | ТК15А/2 - б. Мира, 28 | - | - | - | - | 89 | 34 |
| 176. | Тепловая сеть 15А мкр. ул. Северная, 4 | ТК15А/4, ТК15А/5 | - | - | - | - | 159 | 86 |
| 177. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Северная, 4 | ТК15А/5 - ул. Северная, 4 | - | - | - | - | 89 | 46 |
| 178. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Северная 6 | ТК15А/6 - ул. Северная, 6 | - | - | - | - | 57 | 11 |
| 179. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Северная, 8 | ТК15А/6а - ул. Северная, 8 | - | - | - | - | 100 | 13 |
| 180. | Тепловая сеть 15А мкр. ул. Северная, 6А | ТК15А/4, ТК15А/3, ТК15А/10 ул. Северная, 6А | - | - | - | - | 159 | 436 |
| 181. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 28А | ТК15А/7 - б. Мира, 28А | - | - | - | - | 89 | 24 |
| 182. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 30 | ТК15А/3 – б. Мира, 30 | - | - | - | - | 89 | 112 |
| 183. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Северная, 6А | ТК15А/9 - ул. Северная, 6А (1 ввод) ТК15А/10 - ул. Северная, 6А (2 ввод) | - | - | - | - | 57 | 24 |
| 184. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Северная, 6Б | ТК15А/9 – ул. Северная, 6Б (1 ввод) ТК15А/10 - ул. Северная, 6Б (2 ввод) | - | - | - | - | 57 | 146 |
| 185. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 30А | ТК15А/12 - б. Мира, 30А | - | - | - | - | 100 | 20 |
| 186. | Тепловые сети 15А мкр. | ТК15А/12, ТК15А19 - б. Мира, 40 | - | - | - | - | 159. | 480 |
| 187. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 36Б | ТК15/17 - б. Мира, 36Б | - | - | - | - | 89 | 14 |
| 188. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 40 | ТК15/19 - ул. Б Мира 40 | - | - | - | - | 100 | 146 |
| 189. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 32Б | б. Мира, 34А, 32Б | - | - | - | - | 89 | 134 |
| 190. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 30Б | ТК15А/15 - б. Мира, 30Б | - | - | - | - | 100 | 20 |
| 191. | Тепловая сеть 15А мкр. | ТК15А/27 - ул. Северная, 10 ТК15А/22 - ул. Партизанская,15А | - | - | - | - | 159 | 650 |
| 192. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Партизанская, 13А | ТК15А/25 - ул. Партизанская, 13А (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №42 «Материнская школа») | - | - | - | - | 100 | 56 |
| 193. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 36А | ТК15/24 - б. Мира, 36А | - | - | - | - | 100 | 20 |
| 194. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 38А | ТК15А/23 - б. Мира, 38А | - | - | - | - | 89 | 20 |
| 195. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 40А | ТК15А/22 - б. Мира, 40А | - | - | - | - | 100 | 168 |
| 196. | Тепловая сеть 15А мкр. | ТК15А/27, ТК15А/28 – ул. Северная, 10 | - | - | - | - | 100 | 130 |
| 197. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Северная, 10 | ТК15А/28 - ул. Северная, 10 | - | - | - | - | 89 | 30 |
| 198. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Северная, 12 | ТК15А/28 - ул. Северная, 12 | - | - | - | - | 89 | 68 |
| 199. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Партизанская, 9Б | ТК15А/29 - ул. Партизанская, 9Б | - | - | - | - | 100 | 28 |
| 200. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Партизанская, 9А | ТК15А/30 - ул. Партизанская, 9А | - | - | - | - | 100 | 28 |
| 201. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Партизанская, 11А | ТК15А/31 - ул. Партизанская, 11А | - | - | - | - | 100 | 26 |
| 202. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Северная, 14 | Отсекающие задвижки диаметром 100 ул. Северная, 14 | - | - | - | - | 100 | 60 |
| 203. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Северная, 16А | Отсекающие задвижки диаметром 80 ул. Северная, 16А (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 46») | - | - | - | - | 89 | 64 |
| 204. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Северная, 16Б | Отсекающие задвижки диаметром 100 ул. Северная, 16Б (государственное казенное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой санаторий для детей «Журавлик») | - | - | - | - | 100 | 20 |
| 205. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Партизанская, 7Б | ТК 15А/34 - ул. Партизанская, 7Б | - | - | - | - | 89 | 4 |
| 206. | Тепловая сеть 15А мкр. | ТК15А/33а, ТК15А/38 – ул. Партизанская, 5 | - | - | - | - | 159 | 540 |
| 207. | Тепловая сеть ввод в дом ул. 3 Интернационала, 7 | ул. 3 Интернационала, 7А ул. 3 Интернационала, 7 | - | - | - | - | 100 | 88 |
| 208. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Партизанская, 3 | ТК15А/38 - ул. Партизанская, 3 | - | - | - | - | 100 | 24 |
| 209. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Партизанская, 7 | ТК15А/38 – ул. Партизанская, 7 | - | - | - | - | 100 | 34 |
| 210. | Тепловая сеть 15А мкр. | ТКII/23 - ул. Северная, 16, 18А, 20 | - | - | - | - | 159 | 1286 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 52 |
| 211. | Тепловые сети ул. Гагарина, 5 | ул. Гагарина, 5 | - | - | - | 01.05.1993 | 159 | 326 |
| 212. | Тепловые сети 16 квартал | ТКI/15, ТК16/13 | - | - | - | - | 159 | 244 |
| 213. | Тепловые сети внутриквартальные 16 квартал | ТК16/4, ТК16/9 | - | - | - | - | 159 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 332 |
| 214. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 5А | ТК 16/9 - ул. Гагарина, 5А | - | - | - | - | 89 | 60 |
| 215. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 5Б | ТК16/9 – ул. Гагарина, 5Б | - | - | - | - | 89 | 170 |
| 216. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 7В | ТК16/8 - ул. Гагарина, 7В | - | - | - | - | 57 | 36 |
| 217. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 7Д | ТК16/7 – ул. Гагарина, 7Д | - | - | - | - | 57 | 48 |
| 218. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 7Б | ТК16/5 - ул. Гагарина, 7Б | - | - | - | - | 89 | 22 |
| 219. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 7 | 16/16 – ул. Гагарина, 7 | - | - | - | - | 89 | 60 |
| 220. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 5 | ТК I/13а - ул. Гагарина, 5 | - | - | - | - | 89 | 6 |
| 221. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 1 | ТК I/12 - ул. Гагарина, 1 | - | - | - | - | 100 | 126 |
| 222. | Тепловая сеть 16 квартал | ТКI/12 - ул. Гагарина, 1Е | - | - | - | - | 159 | 314 |
| 223. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 11 | ТКI/16 - ул. Гагарина, 11 | - | - | - | - | 89 | 12 |
| 224. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 11Б | ТК16/12 - ул. Гагарина, 11Б | - | - | - | - | 57 | 28 |
| 225. | Тепловая сеть 16 квартал | ТК16/13, ТК16/15 | - | - | - | - | 100 | 164 |
| 226. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 19 | ТК 16/15 - б. Мира, 19 | - | - | - | - | 89 | 36 |
| 227. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 17Б | ТК16/15 - б. Мира, 17Б | - | - | - | - | 89 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 34 |
| 228. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 19Б | ввод в дом б. Мира, 19Б | - | - | - | - | 57 | 47 |
| 229. | Тепловая сеть 16 квартал | ТК16/13 – ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | - | - | - | - | 100 | 510 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 | 292 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 176 |
| 230. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 19А | б. Мира, 19А | - | - | - | - | 57 | 12 |
| 231. | Тепловые сети внутриквартальные 25 квартала | ул. Громова, 14 | - | - | - | 01.05.1972 | 100 | 50 |
| 232. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Громова, 18 | ул. Громова, 18 | - | - | - | 01.10.1988 | 89 | 25 |
| 234. | Тепловая трасса ввод в дом ул. Баумана, 19 | ул. Баумана, 19 | - | - | - | 01.12.1974 | 89 | 18 |
| 235. | Тепловая трасса ввод в дом ул. Менделеева, 58 | ул. Менделеева, 58 |  | - | - | 01.12.1964 | 76 | 32 |
| 236. | Тепловая трасса(ввод) в дом ул. Менделеева 60 | ул. Менделеева, 60 | - | - | - | 01.12.1964 | 76 | 32 |
| 237. | Тепловые сети пер. Клубный, 2 | пер. Клубный, 2 | - | - | - | 01.05.1973 | 89 | 150 |
| 238. | Тепловые сети 1А квартал внутриквартальные | ТК Б1/6, ТК1а/6а | - | - | - | - | 159 | 373 |
| 239. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 35 | ТК 1А/6 - ул. Менделеева, 35 | - | - | - | - | 32 | 26 |
| 240. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 31 | ул. Менделеева, 31 | - | - | - | - | 100 | 160 |
| 241. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 33 | ул. Менделеева, 33 | - | - | - | - | 57 | 8 |
| 242. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 29 | ул. Менделеева, 29 | - | - | - | - | 57 | 38 |
| 243. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 27 | ул. Менделеева, 27 | - | - | - | - | 57 | 36 |
| 244. | Тепловые сети ввод в дом ул. Баумана, 4 | ТК Б1/7 - ул. Баумана, 4 | - | - | - | - | 100 | 90 |
| 245. | Тепловые сети ввод в дом ул. Баумана, 2 | ул. Баумана, 2, 4 | - | - | - | - | 57 | 124 |
| 246. | Тепловые сети ввод в дом ул. 30 лет Победы, 22 | ТК БI/8 -ул. 30 лет Победы, 22 | - | - | - | - | 89 | 20 |
| 247. | Тепловые сети ввод в дом ул. Баумана, 2А | ТК1а/1 - ул. Баумана, 2А | - | - | - | - | 89 | 72 |
| 248. | Тепловые сети 1А квартал внутриквартальные | ТК1а/1, ТК1а/5 | - | - | - | - | 133 | 150 |
| 249. | Тепловые сети ввод в дом пер. Клубный, 4 | ТК1а/5 - пер. Клубный, 4 | - | - | - | - | 89 | 186 |
| 250. | Тепловые сети ввод в дом пер. Клубный, 6 | ТК1а/5 - пер. Клубный, 6 | - | - | - | - | 100 | 66 |
| 251. | Тепловые сети ввод в дом пер. Клубный, 6А | ТК1а/5 - пер. Клубный, 6А | - | - | - | - | 57 | 60 |
| 252. | Тепловые сети ввод в дом ул. 30 лет Победы, 24А | ТК1а/2 - ул. 30 лет Победы, 24А | - | - | - | - | 89 | 84 |
| 253. | Тепловые сети ввод в дом ул. 30 лет Победы, 26 | ТК1а/3 - ул. 30 лет Победы, 26 | - | - | - | - | 89 | 9 |
| 254. | Тепловые (2 ввод) пер. Клубный, 2 | ТК1а/4 - пер. Клубный, 2 (2 ввод) | - | - | - | - | 89 | 320 |
| 255. | Тепловые пер. Клубный, 2 | ТК1а/4б - пер. Клубный, 2 | - | - | - | - | 57 | 36 |
| 256. | Тепловые сети (1 ввод) пер. Клубный, 2 | ТК1а/4б - пер. Клубный, 2 (1 ввод) | - | - | - | - | 89 | 42 |
| 257. | Тепловые сети пер. Клубный, 2 | ТК1а/4а - пер. Клубный, 2 | - | - | - | - | 57 | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 | 44 |
| 258. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Садовая, 4 | ТК26/4 - ул. Садовая, 4 | - | - | - | - | 89 | 58 |
| 259. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Садовая, 6 (1 ввод) | ТК26/4 - ул. Садовая, 6 (1 ввод) | - | - | - | - | 89 | 36 |
| 260. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Садовая 6 (2 ввод) | ТК26/5 - ул. Садовая, 6 (2 ввод) | - | - | - | - | 89 | 36 |
| 261. | Тепловые сети ввод в дом ул. 30 лет Победы, 18 | ТК 26/8 - ул. 30 лет Победы 18 | - | - | - | - | 57 | 30 |
| 262. | Тепловые сети ввод в дом ул. 30 лет Победы, 16 | ТК 26/9 - ул. 30 лет Победы, 16 | - | - | - | - | 89 | 80 |
| 263. | Тепловые сети ввод в дом ул. 30 лет Победы, 20 | ТК 26/10 - ул. 30 лет Победы, 20 | - | - | - | - | 89 | 24 |
| 264. | Тепловая сеть 26 квартал внутриквартальная | ТК26/8, ТК26/7 | - | - | - | - | 133 | 232 |
| 265. | Тепловые сети ввод в дом ул. Громова, 6 (1 ввод) | ТК26/7а - ул. Громова, 6 (1 ввод) | - | - | - | - | 89 | 21 |
| 266. | Тепловые сети ввод в дом ул. Громова, 6 (2 ввод) | ТК26/7 - ул. Громова, 6 (2 ввод) | - | - | - | - | 100 | 44 |
| 267. | Тепловые сети ввод в дом ул. Громова, 8 | ТК26/7 - ул. Громова, 8 | - | - | - | - | 100 | 94 |
| 268. | Тепловые сети ввод в дом ул. Громова, 10 | ТК26/7 - ул. Громова, 10 | - | - | - | - | 100 | 90 |
| 269. | Тепловые сети ввод в дом ул. Садовая, 8 | ТК26/2 - ул. Садовая, 8 | - | - | - | - | 89 | 24 |
| 270. | Тепловые сети ввод в дом ул. Громова 4 | ТК26/1 – ул. Громова, 4 | - | - | - | - | 89 | 44 |
| 271. | Тепловые сети 25 квартальные внутриквартальные | ТК БII/17, ТК25/5 | - | - | - | - | 159 | 462 |
| 272. | Тепловые сети ввод в дом ул. 30 лет Победы, 43 | ТК25/5 - ул. 30 лет Победы, 43 | - | - | - | - | 100 | 20 |
| 273. | Тепловые сети ввод в дом ул. 30 лет Победы, 45 | ТК25/5 - ул. 30 лет Победы, 45 | - | - | - | - | 100 | 140 |
| 274. | Тепловые сети ввод в дом ул. Громова, 14А | ТК25/5 - ул. Громова, 14А | - | - | - | - | 159 | 138 |
| 275. | Тепловые сети ввод в дом ул. Громова, 1Б | ул. Громова, 1Б,14А, | - | - | - | - | 100 | 148 |
| 276. | Тепловые сети 25 квартал внутриквартальные | ТК25/1, ТК25/3 | - | - | - | - | 159 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 290 |
| 277. | Тепловые сети ввод в дом ул. Громова, 14 | ТК25/2 - ул. Громова, 14 | - | - | - | - | 89 | 16 |
| 278. | Тепловые сети ввод в дом ул. Громова, 18 | ТК25/3 - ул. Громова, 18 | - | - | - | - | 89 | 35 |
| 279. | Тепловые сети 25 квартал внутриквартальные | ул. Баумана, 7, ул. Менделеева, 47 | - | - | - | - | 159 | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 260 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 208 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 640 |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 | 318 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 | 328 |
| 280. | Тепловые сети ввод в дом ул. 30 лет Победы, 6 | ТК БII/18 - ул. 30 лет Победы, 6 | - | - | - | - | 89 | 52 |
| 281. | Тепловые сети 25а квартал внутриквартальные | ТК БI/5, ТК25а/6 | - | - | - | - | 159 | 712 |
| 282. | Тепловые сети ввод в дом ул. Баумана, 11 | ТК25а/1 - ул. Баумана, 11 | - | - | - | - | 57 | 102 |
| 283. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 44 | ТК25а/2 - ул. Менделеева, 44 | - | - | - | - | 57 | 24 |
| 284. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 46 | ТК25а/2 - ул. Менделеева, 46 | - | - | - | - | 57 | 36 |
| 285. | Тепловые сети ввод в дом ул. Баумана, 13 | ТК25а/3 - ул. Баумана, 13 | - | - | - | - | 89 | 124 |
| 286. | Тепловые сети ввод в дом ул. Баумана, 15 | ТК25а/3 - ул. Баумана, 15 | - | - | - |  | 89 | 50 |
| 287. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 48 | ТК25а/5 - ул. Менделеева, 48 | - | - | - | - | 57 | 28 |
| 288. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 50 | ТК25а/6 - ул. Менделеева, 50 | - | - | - | - | 89 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 46 |
| 289. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 52 | ТК25а/7 - ул. Менделеева, 52 | - | - | - | - | 57 | 64 |
| 290. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 48А | ТК25а/6 - ул. Менделеева, 48А | - | - | - | - | 100 | 80 |
| 291. | Тепловые сети ввод в дом ул. Баумана, 17, 19 | ТК БII/2 - ул. Баумана, 17,19 | - | - | - | - | 100 | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 64 |
| 292. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 54 | ТК25а/9а – ул. Менделеева, 54 | - | - | - | - | 57 | 82 |
| 293. | Тепловые сети 25а квартал внутриквартальные | ТК БII/5, ТК25а/11 | - |  | - | - | 89 | 52 |
| 294. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 54 | ТК25а/11 - ул. Менделеева, 54 | - | - | - | - | 57 | 70 |
| 295. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 60 | ТК25а/11 - ул. Менделеева, 60 | - | - | - | - | 76 | 52 |
| 296. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 64 | ТК БII/9 - ул. Менделеева, 64 | - | - | - | - | 89 | 96 |
| 297. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 66 | ТК БII/10 - ул. Менделеева, 66 | - | - | - | - | 100 | 144 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 232 |
| 298. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 68 | ТК БII/12 - ул. Менделеева, 68 | - | - | - | - | 100 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 190 |
| 299. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 65 | ТК1 - ул. Менделеева, 65 | - | - | - | - | 57 | 80 |
| 300. | Тепловые сети (ввод) в дом ул. Менделеева, 65а | ТК БII/12 ул. Менделеева, 65а | - | - | - | - | 89 | 46 |
| 301. | Тепловые сети (ввод) в дом ул. Менделеева, 67 | ТК БII/13 ул. Менделеева, 67 | - | - | - | - | 57 | 7 |
| 302. | Тепловые сети внутриквартальные поселок Головное | ТК БII/14, ТК5 | - | - | - | - | 100 | 336 |
| 303. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 71 | ТК4 - ул. Менделеева, 71 | - | - | - | - | 89 | 26 |
| 304. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 73 | ТК4 - ул. Менделеева, 73 | - | - | - | - | 89 | 64 |
| 305. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 75 | ТК5 - ул. Менделеева, 75 | - |  | - | - | 89 | 40 |
| 306. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 77 | ТК5 - ул. Менделеева, 77 | - | - | - | - | 89 | 56 |
| 307. | Тепловые сети внутриквартальные поселок Головное | ТК БII/14, ТК14 | - | - | - | - | 159 | 1680 |
| 308. | Тепловые сети ввод в дом ул. Тургенева, 4 | ТК6 – ул. Тургенева, 4 | - | - | - | - | 89 | 118 |
| 309. | Тепловые сети ввод в дом ул. Подгорного, 20 | ТК6 - ул. Подгорного, 20 | - | - | - | - | 57 | 108 |
| 310. | Тепловые сети ввод в дом ул. Тургенева, 4А | ул. Подгорного, 20, ул. Тургенева, 4А | - | - | - | - | 32 | 88 |
| 311. | Тепловые сети ввод в дом ул. Подгорного, 7 | ТК8 - ул. Подгорного, 7 | - | - | - | - | 89 | 180 |
| 312. | Тепловые сети ввод в дом ул. Пугачева, 4 | ТК11 - ул. Пугачева, 4 | - | - | - | - | 89 | 9 |
| 313. | Тепловые сети ввод в дом ул. Пугачева, 19 | ТК13 - ул. Пугачева, 19 | - | - | - | - | 89 | 12 |
| 314. | Тепловые сети ввод в дом ул. Пугачева, 17 | ТК13а - ул. Пугачева, 17 | - | - | - | - | 89 | 36 |
| 315. | Тепловые сети ввод в дом ул. Пугачева, 15 | ТК14 - ул. Пугачева, 15 | - | - | - | - | 89 | 104 |
| 316. | Тепловые сети ввод в дом ул. Пугачева, 15А | ТК14а - ул. Пугачева, 15А | - | - | - | - | 57 | 64 |
| 317. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева | ул. Менделеева, 7 | - | - | - | 01.05.1972 | 100 | 75 |
| 318. | Тепловые сети ввод в дом пл. 50 лет Октября, 12 | пл. 50 лет Октября, 12 | - | - | - | 01.05.1972 | 114 | 135 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 15 |
| 319. | Тепловые сети ввод в дом ул. Линейная, 19 | ул. Линейная, 19 | - | - | - | 01.12.1967 | 89 | 20 |
| 320. | Тепловые сети ввод в дом ул. Линейная, 21А | ул. Линейная, 21А | - | - | - | 01.12.1966 | 57 | 50 |
| 321. | Тепловые сети ввод в дом ул. Гагарина, 38 | ул. Гагарина, 38 | - | - | - | 01.12.1965 | 89 | 50 |
| 322. | Тепловые сети ввод в дом ул. Гагарина, 42 | ул. Гагарина, 42 | - | - | - | 01.12.1964 | 89 | 20 |
| 323. | Тепловые сети ввод в дом ул. Гагарина, 42А | ул. Гагарина, 42А | - | - | - | 01.12.1965 | 89 | 50 |
| 324. | Тепловые сети ввод в дом ул. Гагарина, 44 | ул. Гагарина, 44 | - | - | - | 01.12.1965 | 89 | 84 |
| 325. | Тепловая сеть 1 ввод, 1 мкр. | ТКI/18 - ул. Гагарина, 17 ТК1/2 - ул. Гагарина, 30 | - | - | - | - | 133 | 104 |
| 326. | Тепловые сети ввод в дом ул. Гагарина, 28А | ТК1/1 - ул. Гагарина, 28А | - | - | - | - | 89 | 7 |
| 327. | Тепловые сети ввод в дом ул. Гагарина, 32, 34 | ТК1/2 - ул. Гагарина 32, 34 | - | - | - | - | 100 | 202 |
| 328. | Тепловые сети ввод в дом б. Мира, 12 | ТК1/4 - б. Мира, 12 | - | - | - | - | 100 | 84 |
| 329. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 18А | ТК1/11 - ул. Менделеева, 18А | - | - | - | - | 57 | 224 |
| 330. | Тепловые сети ввод в дом б. Мира, 2 | б. Мира, 2 | - | - | - | - | 57 | 74 |
| 331. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 24 | ул. Менделеева, 24 | - | - | - | - | 76 | 28 |
| 332. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 18 | ул. Менделеева, 19, 22 | - | - | - | - | 100 | 246 |
| 333. | Тепловые сети ввод в дом ул. Гагарина 36 | ТК1/15 - ул. Гагарина, 36 | - | - | - | - | 89 | 36 |
| 334. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 16А | ТК1/18 - ул. Менделеева, 16А | - | - | - | - | 89 | 76 |
| 335. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 14 | ТК1/31 - ул. Менделеева, 14 | - | - | - | - | 100 | 40 |
| 336. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 12 | ТК1/30 - ул. Менделеева, 12 | - | - | - | - | 89 | 23 |
| 337. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 10 | ТК1/29 - ул. Менделеева, 10 | - | - | - | - | 89 | 26 |
| 338. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 8 | ТК1/28 - ул. Менделеева, 8 | - | - | - | - | 89 | 35 |
| 339. | Тепловые сети ввод в дом ул. Гагарина, 48 | ТК1/27 - ул. Гагарина, 48 | - | - | - | - | 100 | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 | 42 |
| 340. | Тепловые сети ввод в дом ул. Линейная, 19 | ТК1/27 - ул. Линейная, 19 | - | - | - | - | 89 | 24 |
| 341. | Тепловая сеть 1 мкр. 3 ввод | ТКI/21 - ул. Менделеева, 10А ул. Гагарина, 46 | - | - | - | - | 133 | 280 |
| 342. | Тепловые сети ввод в дом ул. Гагарина, 46 | ТК1/25 - ул. Гагарина, 46 | - | - | - | - | 89 | 26 |
| 343. | Тепловая сеть 1 мкр. | ТК1/24, ТК1/25, ТК1/26 | - | - | - | - | 100 | 90 |
| 344. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 12А | ТК1/26 -ул. Менделеева, 12А, ул. Линейная, 21А | - | - | - | - | 57 | 57 |
| 345. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 3 | ТК2/2 - ул. Менделеева, 3 (1 ввод) ТК2/3 - ул. Менделеева, 3 (2 ввод) | - | - | - | - | 57 | 60 |
| 346. | Тепловая сеть 2 мкр. | ТК 2/5, ТК2/11 | - | - | - | - | 159 | 148 |
|  |  |  |  |  |  |  | 133 | 84 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 160 |
| 347. | Тепловые сети ввод в дом ул. Линейная, 5 | ТК2/8 - ул. Линейная, 5 | - | - | - | - | 57 | 24 |
| 348. | Тепловые сети ввод в дом ул. Белова, 7 | ТК2/11 - ул. Белова, 7 | - | - | - | - | 100 | 14 |
| 349. | Тепловые сети ввод в дом ул. Белова, 5А | ТК2/12 - ул. Белова, 5А | - | - | - | - | 76 | 160 |
| 350. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 5 | ТК2/15 - ул. Менделеева, 5 (1 ввод, 2 ввод) | - | - | - | - | 57 | 48 |
| 351. | Тепловая сеть 2 мкр. | ТК2/17, ТК 2/21 | - | - | - | - | 159 | 360 |
| 352. | Тепловые сети ввод в дом ул. Менделеева, 7А | ТК2/19 - ул. Менделеева, 7А | - | - | - | - | 57 | 30 |
| 353. | Тепловые сети ввод в дом пл. 50 лет Октября, 10А | ТК2/21 - пл. 50 лет Октября, 10А | - | - | - | - | 57 | 300 |
| 354. | Внутренние трубопроводы | б. Мира, 9 | - | - | - | 01.11.2000 | 108 | 155 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 22 |
| 355. | Тепловые сети муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей № 6 | б. Мира, 9 | - | - | - | 01.12.1989 | 100 | 142.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 28.5 |
| 356. | Тепловая сеть ввод в дворец культуры имени Горького | ул. Менделеева, 25 | - | - | - | 01.05.1972 | 76 | 16 |
| 357. | Тепловые сети ввод в дом ул. Павлова, 9 | ул. Павлова, 9 | - | - | - | 01.05.72 | 159 | 56 |
| 358. | Тепловые сети ввод в дом ул. Павлова, 10 | ул. Павлова, 10 | - | - | - | 01.08.1990 | 89 | 6 |
| 359. | Внутриквартальные тепловые сети 2 квартал | ул. Павлова, 10 | - | - | - | 01.05.1973 | 57 | 117 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 260 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  | 159 | 210 |
| 360. | Тепловые сети к роддому | ул. Павлова, 2 | - | - | - | 01.12.1987 | 100 | 107 |
| 361. | Тепловая трасса ввод в дом Чайковского, 20 | ул. Чайковского, 20 | - | - | - | 01.12.1966 | 57 | 34 |
| 362. | Передаточное устройство | пер. Крымский от ТК2 до ТК3 | - | - | - | - | 100 | 88 |
| 363. | Тепловые сети 9 квартал | ТК9/1, ТК9/26 | - | - | - | - | 100 | 196 |
| 364. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 20 | ТК9/27 - ул. Гагарина, 20 | - | - | - | - | 89 | 22 |
| 365. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 22 | ТК9/28 - ул. Гагарина, 22 | - | - | - | - | 100 | 76 |
| 366. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 11 | ТК9/26 - б. Мира, 11 | - | - | - | - | 89 | 13.5 |
| 367. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 13 | ТК9/25 -б. Мира, 13 | - | - | - | - | 57 | 54 |
| 368. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 9 | ТК9/21 - б. Мира, 9 | - | - | - | - | 89 | 18 |
| 369. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 7 | ТК9/19 - б. Мира, 7 | - | - |  | - | 100 | 26 |
| 370. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 5 | ТК9/18 - б. Мира, 5 | - | - | - | - | 89 | 64 |
| 371. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 3 | ТК9/18 - б. Мира, 3 | - | - | - | - | 89 | 48 |
| 372. | Тепловая сеть ввод в дом б. Мира, 1 | ТК9/15, ТК9/16 - б. Мира, 1 | - | - | - | - | 100 | 54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 30 |
| 373. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Менделеева, 26 | ТК9/16 - ул. Менделеева, 26 | - | - | - | - | 89 | 134 |
| 374. | Тепловые сети 9 квартал | ТК 9/15, ТК9/11, ТК9/7, ТК9/20 | - | - | - | - | 159 | 932 |
| 375. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Менделеева, 26А | ТК 9/14 - ул. Менделеева, 26А | - | - | - | - | 89 | 18 |
| 376. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Менделеева, 28 | ТК9/13 - ул. Менделеева, 28 | - | - | - | - | 89 | 16 |
| 377. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Менделеева, 28Б | ТК 9/12 - ул. Менделеева, 28Б | - | - | - | - | 57 | 8 |
| 378. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Павлова, 2А | ул. Павлова, 2А | - | - | - | - | 57 | 12 |
| 379. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Менделеева, 30 | ТК9/11 - ул. Менделеева, 30 | - | - | - | - | 89 | 104 |
| 380. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Павлова, 2 | ТК9/11 - ул. Павлова, 2 | - | - | - | - | 89 | 60 |
| 381. | Тепловые сети 9 мкр. | ТК9/6, ТК9/1, ТК9/24 | - | - | - | - | 159 | 174 |
| 382. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Павлова 16 | ТК9/1 - ул. Павлова, 16 | - | - | - | - | 100 | 108 |
| 383. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Павлова, 14 | ТК9/2 - ул. Павлова, 14 | - | - | - | - | 57 | 14 |
| 384. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Павлова, 12 | ТК9/3 ТК 9/4 | - | - | - | - | 89 | 46 |
| 385. | Тепловая сеть ввод в дом | ТК9/23 - мастерские муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей № 6 | - | - | - | - | 57 | 50 |
| 386. | Тепловая сеть 10 квартал внутриквартальная | ТК10/2, ТК10/4 | - | - | - | - | 159 | 396 |
| 387. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Крымский 4 | ТК10/1 - пер. Крымский, 4 | - |  | - | - | 100 | 60 |
| 388. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Крымский 4А | ТК10/3 - пер. Крымский, 4А | - | - | - | - | 100 | 66 |
| 389. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Крымский 6 | ТК10/4 - пер. Крымский, 6 | - | - | - | - | 76 | 46 |
| 390. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Крымский, 8 | ТК10/5 - пер. Крымский, 8 | - | - | - | - | 57 | 56 |
| 391. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 6 | ТК10/5 - ул. Гагарина, 6 | - | - | - | - | 89 | 90 |
| 392. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 8 | ТК10/5 - ул. Гагарина, 8 | - | - | - | - | 57 | 68 |
| 393. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Павлова, 17 | ТК10/15 - ул. Павлова, 17 | - | - |  | - | 57 | 10 |
| 394. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Павлова, 15 | ТК10/13 - ул. Павлова, 15 | - | - | - | - | 159 | 220 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 14 |
| 395. | Тепловая сеть 10 квартал внутриквартальная | ТК10/13 ТК10/9 | - | - | - | - | 159 | 406 |
| 396. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Павлова, 19 | ТК10/11 - ул. Павлова, 19 | - | - |  | - | 89 | 20 |
| 397. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Павлова, 21 | ТК10/9 - ул. Павлова, 21 | - |  | - | - | 57 | 50 |
| 398. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 14 | ТК10/10 - ул. Гагарина, 14 | - | - | - | - | 57 | 32 |
| 399. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 10 | ТК10/10 - ул. Гагарина, 10 | - | - | - | - | 100 | 170 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 34 |
| 400. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 12А | ТК10/6 - ул. Гагарина, 12А (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 9 «Одуванчик») | - | - | - | - | 76 | 144 |
| 401. | Тепловая сеть 10 квартал (2 ввод) | ТК7, ТК10/23, ТК10/20 (2 ввод) | - | - | - | - | 159 | 644 |
| 402. | Тепловая сеть 10 квартал внутриквартальная | ТК10/27, ТК10/26 | - | - | - | - | 100 | 164 |
| 403. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Павлова, 13 (2 корпус) | ТК10/27 - ул. Павлова, 13 | - | - | - | - | 100 | 70 |
| 404. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского, 11 | ТК10/25 – ул. Чайковского, 11 | - | - | - | - | 57 | 46 |
| 405. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Крымский, 2 | ТК10/26 - пер. Крымский, 2 | - | - | - | - | 57 | 28 |
| 406. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Крымский, 2А | ТК10/26 - пер. Крымский, 2А | - | - | - | - | 89 | 122 |
| 407. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Крымский, 9А | пер. Крымский, 9А | - | - | - | - | 89 | 14 |
| 408. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Павлова, 9 | ТК10/20 - ул. Павлова, 9 | - | - | - | - | 57 | 12 |
| 409. | Тепловая сеть 10 квартал внутриквартальная | ТК10/19, ТК10/21 | - | - | - | - | 100 | 136 |
| 410. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Павлова, 7 | ТК10/21 - ул. Павлова, 7 | - | - | - | - | 89 | 32 |
| 411. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Менделеева, 32 | ТК10/21 - ул. Менделеева, 32 | - | - | - | - | 76 | 40 |
| 412. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Павлова, 11 | ТК10/18 - ул. Павлова, 11 | - | - | - | - | 89 | 13 |
| 413. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Павлова, 13 | ТК10/19 - ул. Павлова, 13 | - | - | - | - | 100 | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 96 |
| 414. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Менделеева, 34 | ТК10/23 - ул. Менделеева, 34 | - | - | - | - | 89 | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 84 |
| 415. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского, 7 | ТК9 - ул. Чайковского, 7 | - | - | - | - | 57 | 13 |
| 416. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Гагарина, 4 | ТК3 - ул. Гагарина, 4 | - | - | - | - | 100 | 104 |
| 417. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Крымский 1 (гостиница «Колос») | ТК3 - пер. Крымский, 1 | - | - | - | - | 8-9 | 10 |
| 418. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского, 24 | ТК4/1 - ул. Чайковского, 24 | - | - | - | - | 8-9 | 166 |
| 419. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Крымский, 3 | ТК4 - пер. Крымский, 3 | - | - | - | - | 25 | 21 |
| 420. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского, 20 | ТК5 - ул. Чайковского, 20 | - | - | - | - | 57 | 34 |
| 421. | Тепловые сети 11 квартал внутриквартальные | ТК6 - ул. Менделеева, 42 | - | - | - | - | 159 | 616 |
|  |  |  |  |  |  |  | 133 | 170 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 72 |
| 422. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского, 16 | ТК11/4 - ул. Чайковского,16 | - | - | - | - | 57 | 40 |
| 423. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского, 14 | ТК11/6 - ул. Чайковского, 14 | - | - | - | - | 57 | 28 |
| 424. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Менделеева, 36 | ТК11/6 - ул. Менделеева, 36 | - | - | - | - | 57 | 92 |
| 425. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Менделеева, 38 | ул. Менделеева, 38 | - | - | - | - | 57 | 64 |
| 426. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Менделеева, 40 | ул. Менделеева, 40 | - | - | - | - | 89 | 63 |
| 427. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Менделеева, 42 | ул. Менделеева, 42 | - | - | - | - | 89 | 68 |
| 428. | Тепловая сеть 2 квартал (ввод) | ТК8 - ул. Чайковского, 9 ТК2/1 - ул. Чайковского, 5 | - | - | - | - | 159 | 360 |
| 429. | Тепловая сеть 2 квартал (внутриквартальная) | ТК2/1, ТК2/11 | - | - | - | - | 159 | 324 |
| 430. | Тепловая сеть ввод в дом | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская больница» города Невинномысска (главный корпус) | - | - | - | - | 100 | 264 |
| 431. | Тепловая сеть ввод в дом | ул. Чайковского, 5 (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская больница» города Невинномысска (отоларингологический и офтальмологический корпус) | - | - | - | - | 57 | 24 |
| 432. | Тепловая сеть 2 квартал (внутриквартальная) | ТК2/11, ТК 2/3 - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская больница» города Невинномысска | - | - | - | - | 133 | 192 |
| 433. | Тепловая сеть ввод в дом | ТК2/5 - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская больница» города Невинномысска (административный корпус) | - | - | - | - | 89 | 61 |
| 434. | Тепловая сеть ввод в дом | ТК2/3 - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская больница» города Невинномысска (неврологический корпус) | - | - | - | - | 100 | 58 |
| 435. | Тепловая сеть ввод в дом | ТК2/3 - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская больница» города Невинномысска (кухня) | - | - | - | - | 57 | 36 |
| 436. | Тепловая сеть 2 кваратл (внутриквартальная) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская больница» | ТК2/6, ТК 2/9 | - | - | - | - | 89 | 186 |
| 437. | Тепловая сеть ввод в дом | ТК2/7 - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская больница» города Невинномысска (морг) | - | - | - | - | 57 | 12 |
| 438. | Тепловая сеть ввод в дом | ТК2/10 - ул. Чайковского, 3, 3А | - |  | - | - | 57 | 96 |
| 439. | Тепловая сеть ввод в дом | ТК2/9 - ул. Чайковского, 1 (2 ввод) | - | - | - | - | 89 | 160 |
| 440. | Тепловая сеть 2 квартал (внутриквартальная) | ТК1/25 - ул. Чайковского, 2 ТК33 - ул. Белова, 4 | - | - | - | - | 100 | 476 |
| 441. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского, 1 (1 ввод) | ТК27 - ул. Чайковского, 1 (1 ввод) | - | - | - | - | 89 | 80 |
| 442. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Павлова, 1А | ТК31 - ул. Павлова, 1А | - | - | - | - | 76 | 92 |
| 443. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Белова, 4 | ТК33 - ул. Белова, 4 (центр детского научного и инженерно-технического творчества) | - | - | - | - | 89 | 13 |
| 444. | Тепловая сеть ввод | ТК33 - Стадион Невинномысского государственного гуманитарно-технического института | - | - | - | - | 100 | 316 |
| 445. | Тепловая сеть 1 квартал ввод (внутриквартальная) | ТК8 - ул. Чайковского, 9 ТК1/6 - пер. Клубный, 3 | - | - | - | - | 159 | 964 |
| 446. | Тепловая сеть 1 квартал ввод (внутриквартальная) | ТК1/1, ТК1/14 | - | - | - | - | 89 | 176 |
| 447. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского, 10 | ТК1/1 - ул. Чайковского, 10 | - | - | - | - | 100 | 64 |
| 448. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского, 10А | ТК1/16 - ул. Чайковского, 10А | - | - | - | - | 57 | 24 |
| 449. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского 10Б | ТК1/15 - ул. Чайковского, 10Б | - | - | - | - | 57 | 64 |
| 450. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского, 8 | ТК1/14 - ул. Чайковского, 8 | - | - | - | - | 57 | 26 |
| 451. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского, 6А | ТК1/14 - ул. Чайковского, 6А | - | - | - | - | 57 | 72 |
| 452. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Менделеева, 15 | ул. Менделеева, 15 | - | - | - | - | 57 | 22 |
| 453. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Менделеева, 17 | ТК1/2 - ул. Менделеева, 17 | - | - | - | - | 57 | 24 |
| 454. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Менделеева, 19 | ТК1/3 -ул. Менделеева, 19 | - | - | - | - | 57 | 16 |
| 455. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Менделеева, 21 | ТК1/4 – ул. Менделеева, 21 | - | - | - | - | 57 | 24 |
| 456. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Менделеева, 23 | ТК1/5 - ул. Менделеева, 23 | - | - | - | - | 57 | 24 |
| 457. | Тепловая сетт ввод в дом пер. Клубный, 3 | ТК1/6 - пер. Клубный, 3 | - | - | - | - | 100 | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 21 |
| 458. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Менделеева, 25 | ТК1/6 - ул. Менделеева, 25 | - | - | - | - | 57 | 116 |
| 459. | Тепловая сеть 1 квартал внутриквартальная | ТК1/6 ТК1/12 | - | - | - | - | 100 | 184 |
| 460. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Клубный 5 | ТК1/6а - пер. Крымский, 5 | - | - | - | - | 57 | 22 |
| 461. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Клубный, 7 | ТК1/13 - пер. Клубный, 7 | - | - | - | - | 57 | 25 |
| 462. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Клубный, 9 | ТК1/12 -пер. Клубный, 9 | - |  | - | - | 57 | 28 |
| 463. | Тепловая сеть (ввод) в дом пер. Клубный, 13 | ТК1/12 - пер. Клубный, 13 | - | - | - | - | 57 | 102 |
| 464. | Тепловые сети 1 квартал внутриквартальные | ТК1/12 ТК1/25 | - | - | - | - | 100 | 260 |
| 465. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского, 6 | ТК1/11 - ул. Чайковского, 6 | - | - | - | - | 89 | 8 |
| 466. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского, 4 | ТК1/18 - ул. Чайковского, 4 | - | - | - | - | 89 | 72 |
| 467. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского, 2А | ТК1/18 - ул. Чайковского, 2А (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 9) (3 ввод) | - | - | - | - | 57 | 28 |
| 468. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского, 2А | ТК1/12 - ул. Чайковского, 2А (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 9) (2 ввод) | - | - | - | - | 100 | 202 |
| 469. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского, 2А | ТК1/24 - ул. Чайковского, 2А (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 9) (1 ввод) | - | - | - | - | 89 | 27 |
| 470. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Чайковского, 2 | ТК1/23 - ул. Чайковского, 2 | - | - | - | - | 89 | 25 |
| 471. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Клубный, 27 | ТК1/24 - пер. Клубный, 27 | - | - | - | - | 100 | 101 |
| 472. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Клубный, 25 | ТК1/22 - пер. Клубный, 25 | - | - | - | - | 100 | 10 |
| 473. | Тепловые сети 1 квартал внутриквартальные | ТК1/22, ТК1/10 | - | - | - | - | 159 | 400 |
| 474. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Клубный, 23 | ТК1/21 - пер. Клубный, 23 | - | - | - | - | 89 | 104 |
| 475. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Клубный, 21 | ТК1/21 - пер. Клубный, 21 | - | - | - | - | 89 | 14 |
| 476. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Клубный, 21А | ТК1/20 - пер. Клубный, 21А | - | - | - | - | 89 | 4 |
| 477. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Клубный, 19 | ТК1/20 - пер. Клубный, 19 | - | - | - | - | 89 | 58 |
| 478. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Клубный, 19А | ТК1/19а - пер. Клубный, 19А | - | - | - | - | 89 | 4 |
| 479. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Клубный, 17 | ТК1/10 -пер. Клубный, 17 | - | - | - | - | 57 | 24 |
| 480. | Тепловая сеть ввод в дом пер. Клубный, 15 | ТК1/10 - пер. Клубный, 15 | - | - | - | - | 57 | 150 |

##### Таблица 26

##### Характеристики участков трубопроводов тепловых сетей

котельной ПАО «Ставропольэнергосбыт»

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Дата и год постройки | Технические харастиристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Условный диаметр трубопроводов, мм | Длина (в 2-х трубном исчислении), м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловые сети 100 мкр., КНС 57 | 100 мкр., ул. Калинина, 163-181 | 01.10.1988 | 325 | 290 |
| 2. | Тепловые сети 100 мкр., МЖК | ул. Калинина, 182 | 01.06.1991 | 325 | 120 |
| 3. | Тепловые сети ул. Калинина, 165 | ул. Калинина, 165 | 01.12.1990 | 325 | 220 |
|  |  |  |  | 273 | 700 |
| 4. | Тепловые сети | ул. Водопроводная, 362 | 01.02.1991 | 325 | 155,5 |
|  |  |  |  | 219 | 156 |
| 5. | Тепловые сети | ул. Водопроводная, 368 | 01.05.1993 | 325 | 370 |
| 6. | Тепловые сети | ул. Калинина, 163 | 02.09.1997 | 530 | 1240 |
| 7. | Тепловые сети | ул. Водопроводная, 362 | 01.06.1991 | 219 | 296,4 |
| 8. | Тепловые сети | ул. Водопроводная, 356 | 01.01.1987 | 273 | 180 |
|  |  |  |  | 219 | 130 |
| 9. | Тепловые сети ж/д 8 МЖК, ул. Кочубея, 177 | ул. Кочубея, 177 | 29.12.1994 | 325 | 388 |
| 10. | Тепловая трасса | ул. Водопроводная, 358 | 01.01.1987 | 273 | 86 |
| 11. | Тепловые трассы | ул. Дунаевского, 3 | 01.01.1992 | 219 | 66 |
| 12. | Тепловые сети до теплового пункта ул. Калинина, 161 | ул. Калинина, 161 | 01.07.1902 | 219 | 24,5 |
| 13. | Тепловые сети до теплового пункта ул. Калинина, 161 | ул. Калинина, 161 | 01.07.1902 | 273 | 12,2 |
| 14. | Тепловые сети до теплового пункта ул. Калинина, 161 | ул. Калинина, 161 | 01.07.1902 | 377 | 46,5 |
| 15. | Тепловые сети | ул. Водопроводная | 22.06.1907 | 325 | 340 |
| 16. | Тепловая сеть ул. Калинина, 171А | Тк2 – Тк3 ул. Калинина, 171А | - | 325 | 240 |
| 17. | Тепловая сеть | ул. Калинина, 171А Тк4 насосная - ул. Калинина, 177 | - | 219 | 482 |
| 18. | Тепловая сеть ул. Водопроводная, 362 | от Тк 4/1 до Тк7 | - | 325 | 132 |
|  |  |  |  | 219 | 180 |
| 19. | Тепловая сеть ул. Калинина, 186 | Тк1 ул. Калинина, 167 ул. Калинина, 186 | - | 400 | 1072 |
| 20. | Тепловая сеть ул. Кочубея, 177 | Отсекающие задвижки диаметром 300 до вводных задвижек ул. Кочубея, 177 | - | 325 | 20 |
|  |  |  |  | 219 | 138 |
| 21. | Тепловая сеть | Тк31 - ул. Калинина, 182 | - | 219 | 138 |
| 22. | Тепловая сеть ул. Калинина, 163 | Тк1 – Тк50 ул. Калинина, 163 | - | 400 | 444 |
| 23. | Тепловая сеть | Тк50 - Тк35/2 - ул. Калинина, 161А | - | 325 | 388 |
| 24. | Тепловая сеть ул. Дунаевского, 7 | Тк50, Тк41 - ул. Дунаевского,7 | - | 325 | 494 |
| 25. | Тепловая сеть | Тк39 - ул. Водопроводная, 354 | - | 219 | 64 |
| 26. |  | Тк39, Тк46 ул. Дунаевского, 3 ул. Калинина, 149 | - | 325 | 406 |
|  |  |  |  | 219 | 478 |
| 27. | Тепловая сеть ул. Водопроводная, 358 | Отсекающие задвижки диаметром 200 Тк36/1 | - | 219 | 140 |
| 28. | Тепловая сеть ул. Дунаевского, 3 | Тк37/1, Тк37/2 | - | 273 | 130 |

##### Таблица 27

##### Характеристики участков трубопроводов тепловых

сетей котельной ООО «Теплоснаб-НШК»

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Дата и год постройки | Технические харастиристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Условный диаметр трубопроводов, мм | Длина (в 1 трубном исчислении), м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловые сети ООО «Теплоснаб-НШК» | водозабор ООО «Теплоснаб-НШК» отсекающие задвижки диаметром 300 | - | 530 | 340 |
| 2. | Тепловые сети ООО «Теплоснаб-НШК» | отсекающие задвижки диметром 300 Тк11 | - | 325 | 173 |
| 3. | Тепловая сеть внутриквартальная от Тк11 до Тк63 | ул. Маяковского, 14А | - | 219 | 512 |
| 4. | Тепловая сеть внутриквартальная от ТК11 до ТК16 | ул. Маяковского, 20 ул. Шевченко, 10А | - | 400 | 357 |
| 5. | Тепловая сеть внутриквартальная от Тк63 доТк10 | ул. Маяковского, 14А пер. Спортивный, 4 | - | 219 | 208 |
|  |  |  |  | 325 | 216 |
| 6. | Тепловая сеть внутриквартальная ТК25, Тк26 | ул. Шевченко, 22 | - | 219 | 80 |
| 7. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Маяковского, 5А | Тк19 - ул. Маяковского, 5А | - | 219 | 88 |
| 8. | Тепловая сеть внутриквартальная Тк44, Тк50 | Тк44 - ул. Шевченко, 6 Тк50 - ул. Шевченко, 6В | - | 273 | 390 |
| 9. | Тепловая сеть ГВС t3 внутриквартальная | Тк11 –- ул. Маяковского, 20 | - | 325 | 67 |
| 10. | Тепловая сеть ГВС t3 внутриквартальная | Тк11 - ул. Маяковского, 20 Тк16 - ул. Шевченко, 10А | - | 273 | 182 |
| 11. | Тепловая сеть ГВС t3 внутриквартальная | ТК16 - ул.Шевченко,10А ТК20 - ул.Шевченко,14 | - | 219 | 182 |
| 12. | Труба стальная ГВС t3 внутриквартальная ул. Шевченко, 6 | ТК15, ТК45 - ул. Шевченко, 6 | - | 219 | 133 |
| 13. | Тепловая сеть ГВС t4 внутриквартальные | ул. Маяковского, 20 | - | 219 | 58 |
| 14. | Ввод в дом 6г ул.Шевченко | ул. Шевченко, 6 Г | 01.01.1978 | 219 | 58 |
| 15. | Тепловые сети ул. Маяковского 22 | ул.Маяковского, 22 | 01.12.1982 | 325 | 218 |
| 16. | Тепловая трасса тепловая камера 27- тепловая камера 29 | ул. Шевченко, 7 | 01.11.1979 | 219 | 48 |
| 17. | Тепловая сеть внутриквартальная Тк20, Тк23 | ул. Шевченко, 14-20 | - | 219 | 260 |
| 18. | Тепловые сети ТК23-ТК28 | ул. Шевченко, 20 | 01.12.1974 | 219 | 125 |
| 19. | Тепловые сети ТК11, ТК22 | ул. Шевченко, 14 | 01.01.1978 | 273 | 355 |
| 20. | Трубопровод ТК 10-ТК11 горячего водоснабжения | ул. Маяковского, 20 | 01.12.1982 | 219 | 27 |
| 21. | Трубопровод ТК 10-ТК 12 горячего водоснабжения | ул. Маяковского, 20 | 01.01.1978 | 219 | 82 |
| 22. | Тепловая трасса ТК10 - ТК12 | ул. Маяковского, 20 | 01.12.1982 | 325 | 164 |
| 23. | Трубопровод ТК 4 | ул. Маяковского, 22 | 01.12.1982 | 219 | 111,5 |
| 24. | Тепловые сети и горячее водоснабжение | ул. Шевченко, 6, 6В | 30.11.1904 | 219 | 145 |

Таблица 28

Характиристики участков трубопроводов тепловых

сетей котельной ОАО «Квант-Энергия»

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Дата и год постройки | Технические харастиристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Условный диаметр трубопроводов, мм | Длина (в 2-х трубном исчислении), м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловые сети внутриквартальные 6 мкр. | ул. Апанасенко, 90 | 01.07.1988 | 219 | 130 |
| 2. | Тепловые сети внутриквартальные 6 мкр. | 6 мкр., ул. Новая, 11А - 15 | 01.02.1980 | 250 | 1036 |
| 3. | Тепловые сети от котельной филиала акуионерного общества «Электротехнические заводы «Энергомера» | ул. Гагарина, 217 | 01.02.1976 | 300 | 836 |
| 4. | Тепловая трасса | ул. Приборостроительная, 2 | 30.06.2000 | 273 | 840 |
| 5. | Тепловые сети внутриквартальные ул. Апанасенко, 92 | ТК21 – ул. Новая, 11А | - | 219 | 130 |
| Распределительные трубопроводы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ввод в дом ул. Новая, 11А | ул. Новая, 11А | 01.07.1985 | 89 | 21 |
| 2. | Тепловые сети ул. Новая, 15 | ул. Новая, 15 | 01.07.1989 | 108 | 48 |
|  |  |  |  | 159 | 154 |
| 3. | Тепловые сети внутриквартальные 6 мкр. | ул. Апанасенко, 78 | 01.07.1983 | 159 | 72 |
|  |  |  |  | 89 | 254 |
| 4. | Тепловая сеть ввод в дом Апанасенко, 82 | ул. Апанасенко, 82 | 01.07.1985 | 108 | 192 |
| 5. | Тепловые сети внутриквартальнае 6 мкр. | ул. Апанасенко, 90 | 01.07.1988 | 159 | 184 |
|  |  |  |  | 108 | 270 |
| 6. | Тепловые сети внутриквартальные 6 мкр. | 6 мкр. ул. Новая, 11А –15 | 01.02.1980 | 159 | 506 |
| 7. | Тепловая сеть ввод в жилищно-строительный коопрератив «Южный» | ул. Новая, 9 | 01.04.1981 | 133 | 57 |
| 8. | Тепловая сеть (ввод) в дом ул. Апанасенко, 84 | ул. Апанасенко, 84 | 01.01.1979 | 114 | 168 |
| 9. | Тепловые сети ул. Апанасенко, 86 | ул. Апанасенко, 86 | 01.07.1987 | 159 | 452 |
|  |  |  |  | 108 | 110 |
| 10. | Тепловые сети ул. Апанасенко, 86/1 | ул. Апанасенко, 86/1 | 01.12.1989 | 159 | 272 |
| 11. | Соружение тепловые сети | ул. Новая, 9А | - | 89 | 23 |
| 12. | Соружение тепловые сети | ул. Новая, 13 | - | 89 | 25,6 |
| 13. | Соружение тепловые сети | ул. Новая, 7 | - | 89 | 15,5 |
| 14. | Соружение тепловые сети | ул. Апанасенко, 92 | - | 100 | 36,6 |
| 15. | Тепловые сети ул. Приборостроительная, 4 | Тк4 -Тк6 ул. Приборостроительная, 4 | - | 133 | 270 |
| 16. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Приборостроительная, 4 | Тк5 ул. Приборостроительная, 4 | - | 89 | 22 |
| 17. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Приборостроительная, 6 | 6Тк6 ул. Приборостроительная | - | 89 | 20 |
| 18. | Тепловые сети ввод в дом ул. Приборостроительная, 6А | Тк6, Тк14 | - | 108 | 140 |
|  |  |  |  | 89 | 60 |
| 19. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Приборостроительная, 4Б | ул. Приборостроительная, 4Б | - | 32 | 22 |
| 20. | Тепловые сети внутриквартальные ул. Новая, 2А – 3А | Тк8 — Тк9 ул. Новая, 2А -3А | - | 133 | 130 |
| 21. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Новая, 2А | Тк-9 – ул. Новая, 2А | - | 76 | 40 |
| 22. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Новая, 3А | Тк-9 - ул. Новая, 3А | - | 76 | 40 |
| 23. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Приборостроительная, 4А | Тк8 ул. Приборостроительная, 4А | - | 108 | 120 |
| 24. | Тепловые сети внутриквартальные ул. Апанасенко, 78 | Тк10 - Тк14 ул. Апанасенко, 78 | - | 159 | 410 |
| 25. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Апанасенко, 78 | Тк14 - ул. Апанасенко, 78 | - | 108 | 30 |
| 26. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Апанасенко, 82 | Тк14 – ул. Апанасенко, 82 | - | 108 | 468 |
| 27. | Тепловые сети внутриквартальные ул. Новая, 9 | Тк16 — Тк 18 ул. Новая, 7 | - | 108 | 330 |
| 28. | Тепловая сеть ввод в дом жилищно-строительный коопрератив «Южный» | ул. Новая, 9 | 01.04.1981 | 108 | 42 |
| 29. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Апанасенко, 82А | Тк-19 - ул. Апанасенко, 82А | - | 108 | 72 |
| 30. | Тепловые сети внутриквартальные ул. Апанасенко, 92 | ТК21 - ул. Новая, 11А ТК26 - ул. Апанасенко, 92 | - | 108 | 190 |
| 31. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Апанасенко, 92 | ТК26 - ул. Апанасенко, 92 | - | 89 | 42 |
| 32. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Апанасенко, 90 | ТК26 - ул. Апанасенко, 90 | - | 108 | 220 |
| 33. | Тепловые сети внутриквартальные ул. Новая, 13 | Тк30 - Тк32 - ул. Новая, 13 | - | 159 | 100 |
| 34. | Тепловые сети ул. Новая, 15 | ул. Новая, 15 | 01.07.1989 | 108 | 48 |
|  |  |  |  | 159 | 154 |
| 35. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Новая, 15А | Тк32 - ул. Новая, 15А | - | 108 | 30 |
| 36. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Новая, 17 | Тк33 - ул. Новая, 17 | - | 108 | 130 |
| 37. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Апанасенко, 88А | Тк31 - ул. Апанасенко, 88А | - | 89 | 36 |
| 38. | Тепловые сети внутриквартальные ул. Апанасенко, 84 | ТК21-ТК28 – ул. Апанасенко, 84 | - | 159 | 640 |
| 39. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Апанасенко, 84 | ТК22 - ул. Апанасенко, 84 | - | 108 | 30 |
| 40. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Апанасенко, 88 | Тк23 - Тк25 ул. Апанасенко, 88 | 1981 | 108 | 48 |
|  |  |  |  | 89 | 260 |
| 41. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Апанасенко, 86/2 | Тк27 - ул. Апанасенко, 86/2 | 1989 | 108 | 30 |
| 42. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Апанасенко, 86/1 | Тк28 - ул. Апанасенко, 86/1 | 1988 | 108 | 12 |
| 43. | Тепловые сети ул. Апанасенко, 86 | Тк28- ТК29 – ул. Апанасенко, 86 | 01.07.1987 | 108 | 150 |
| 44. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Апанасенко, 86 | Тк29 - ул. Апанасенко, 86 | - | 108 | 110 |

Таблица 29

# Характеристики участков трубопроводов тепловых сетей
котельной № 17, ул. Докучаева 1-е
(пос. Правокубанский)

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Тип прокладки | Материал теплоизоляции | Тип участка (подающий/обратный) | Дата и год постройки | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Условный диаметр трубопроводов, мм | Длина (в 2-х трубном исчислении), м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая сеть | ул. Докучаева, 3 - 9 | - | - | - | - | 159 | 50,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 67,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 208 |
| 2. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Докучаева, 3 | ул. Докучаева, 3 | - | - | - | - | 32 | 24 |
| 3. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Докучаева, 9 | ул. Докучаева, 9 | - | - | - | - | 32 | 30,2 |
| 4. | Тепловые сети района | Котельная №17 до ТК 3 | - | - | - | - | 219 | 482,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 159 | 482,5 |
| 5. | Тепловая сеть | ТК 5 - ул. Мичурина, 1 | - | - | - | - | 89 | 7 |
| 6. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Юбилейная, 1 | ул. Юбилейная, 1 | - | - | - | - | 57 | 41 |
| 7. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Юбилейная, 1А | Тк 4 - ул. Юбилейная, 1А | - | - | - | - | 57 | 104 |
| 8. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Мичурина, 2 | ТК 3 - ул. Мичурина, 2 | - | - | - | - | 57 | 110,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 | 98 |
| 9. | Тепловая сеть ул. Юбилейная, 8 | ТК 6 - ул. Юбилейная, 8 | - | - | - | - | 114 | 168,8 |
| 10. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Мичурина, 5 | ул. Мичурина, 5 | - | - | - | - | 32 | 24 |
| 11. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Юбилейная, 4 | ул. Юбилейная, 4 | - | - | - | - | 25 | 34,2 |
| 12. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Юбилейная, 6 | ул. Юбилейная, 6 | - | - | - | - | 25 | 45,6 |
| 13. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Юбилейная, 8 | ул. Юбилейная, 8 | - | - | - | - | 25 | 58,5 |
| 14. | Тепловая сеть ул. Пригородная | Тк 3 ул. Пригородная до отсекающих задвижек ул. Юбилейная, 19 ул. Пригородная, 15 | - | - | - | - | 159 | 800 |
| 15. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Пригородная, 1 | ул. Пригородная, 1 | - | - | - | - | 57 | 114 |
| 16. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Пригородная, 3 | ул. Пригородная, 3 | - | - | - | - | 57 | 32 |
| 17. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Пригородная, 5, 5А | ул. Пригородная, 5, 5А | - | - | - | - | 57 | 142,4 |
| 18. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Юбилейная, 7 | ул. Юбилейная, 7 | - | - | - | - | 57 | 29,2 |
| 19. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Юбилейная, 7А | ул. Юбилейная, 7А | - | - | - | - | 32 | 53.6 |
| 20. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Пригородная, 7 | ул. Пригородная, 7 | - | - | - | - | 57 | 23,4 |
| 21. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Пригородная, 9 | ул. Пригородная, 9 | - | - | - | - | 57 | 27,6 |
| 22. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Пригородная, 11 | ул. Пригородная, 11 | - | - | - | - | 57 | 20,6 |
| 23. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Пригородная, 13 | ул. Пригородная, 13 | - | - | - | - | 57 | 18 |
| 24. | Тепловая сеть ул. Юбилейная, 19 | ул. Юбилейная, 19 | - | - | - | - | 159 | 304 |
| 25. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Юбилейная, 19 | ул. Юбилейная, 19 | - | - | - | - | 25 | 56 |
| 26. | Тепловая сеть ул. Юбилейная, 25 | ул. Юбилейная, 25 | - | - | - | - | 89 | 132 |
| 27. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Юбилейная, 21 | ул. Юбилейная, 21 | - | - | - | - | 57 | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 | 28,4 |
| 28. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Юбилейная, 23А | ул. Юбилейная, 23а | - | - | - | - | 25 | 28,8 |
| 28. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Юбилейная, 25 | ул. Юбилейная, 25 | - | - | - | - | 89 | 6 |
| 30. | Тепловая сеть ул. Юбилейная, 24 | ул. Юбилейная, 24 | - | - | - | - | 57 | 133 |
| 31. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Юбилейная 22 | ул. Юбилейная, 22 | - | - | - | - | 25 | 6,8 |
| 32. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Юбилейная, 24 | ул. Юбилейная, 24 | - | - | - | - | 25 | 6 |
| 33. | Тепловая сеть ул. Мичурина, 33 ул. Тимирязева, 35А | ул. Мичурина, 33 ул. Тимирязева, 35А | - | - | - | - | 114 | 560,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 | 92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 42 | 84,4 |
| 34. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Мичурина, 37 | ул. Мичурина, 37 | - | - | - | - | 25 | 11,6 |
| 35. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Мичурина, 35 | ул. Мичурина, 35 | - | - | - | - | 25 | 13,8 |
| 36. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Мичурина, 33 | ул. Мичурина, 33 | - | - | - | - | 25 | 17,8 |
| 37. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Тимирязева, 39 | ул. Тимирязева, 39 | - | - | - | - | 57 | 14,4 |
| 38. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Тимирязева, 37 | ул. Тимирязева, 37 | - | - | - | - | 57 | 12,4 |
| 39. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Тимирязева, 35А | ул. Тимирязева, 35А | - | - | - | - | 57 | 12,4 |
| 40. | Тепловая сеть | ул. Пригородная, отсекающие задвижки от ул. Юбилейной, 19, ул. Пригородной, 15 до 18 насосной и ввод в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Пчелка» | - | - | - | - | 219 | 177 |
|  |  |  |  |  |  |  | 159 | 312,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 114 | 350 |
| 41. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Пригородная, 15 | ул. Пригородная, 15 | - | - | - | - | 89 | 13,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 89,2 |
| 42. | Тепловая сеть ул. Урожайная | ввод от ул. Урожайной, 24 до ул. Урожайной, 26 | - | - | - | - | 159 | 594 |
| 43. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Урожайная, 24 | ул. Урожайная, 24 (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Пчелка»); второй ввод котельная № 20 | - | - | - | - | 114 | 190 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 122 |
| 44. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Урожайная, 10 | ул. Урожайная, 10 | - | - | - | - | 57 | 34 |
| 45. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Урожайная, 12 | ул. Урожайная, 12 | - | - | - | - | 57 | 32 |
| 46. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Урожайная, 14 | ул. Урожайная, 14 | - | - | - | - | 57 | 110 |
| 47. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Урожайная, 16 | ул. Урожайная, 16 | - | - | - | - | 57 | 36 |
| 48. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Урожайная, 18 | ул. Урожайная, 18 | - | - | - | - | 89 | 40 |
| 49. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Урожайная, 20 | ул. Урожайная, 20 | - | - | - | - | 57 | 34 |
| 50. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Урожайная, 22 | ул. Урожайная, 22 | - | - | - | - | 57 | 34 |
| 51. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Урожайная, 26 | ул. Урожайная, 26 | - | - | - |  | 89 | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 | 60 |
| 52. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Урожайная, 28 | ул. Урожайная, 28 | - | - | - | - | 159 | 210 |
|  |  |  |  |  |  |  | 133 | 128 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 | 26 |
| 53. | Тепловая сеть ул. Мичурина, 37А | 18 насосная ул. Мичурина, 37А | - | - | - | - | 76 | 397 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 326 |
| 54. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Урожайная, 7 | ул. Урожайная, 7 | - | - | - | - | 32 | 13,2 |
| 55. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Урожайная, 7Б | ул. Урожайная, 7Б | - | - | - | - | 25 | 20 |

Таблица 30

# Характеристики участков трубопроводов
тепловых сетей котельной № 15

(пос. НКХП)

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Тип прокладки | Материал теплоизоляции | Тип участка (подающий/обратный) | Дата и год постройки | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Условный диаметр трубопроводов, мм | Длина (в 2-х трубном исчислении), м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Тепловая сетей ввод в дом ул. Матросова, 165А | ул. Матросова, 165А | - | - | - | 01.11.1999 | 89 | 40 |
| 2. | Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения по ул. Лазо, 1А | ул. Лазо,1А | - | - | - | 1976 | 159 | 154 |
|  |  |  |  |  |  |  | 108 | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 16 |
| 3. | Тепловая сеть ввод ул. Лазо, 1А | котельная № 15 ул. Лазо,1А | - | - | - | - | 159 | 216 |
| 4. | Тепловая сеть ввод ГВС ул. Лазо,1А | котельная №15 ул. Лазо, 1А | - | - | - | - | 100 | 37 |
| 5. | Тепловая сеть ул. Пархоменко, 1А, ул. Лазо, 3 | котельная №15 ул. Пархоменко, 1А, ул. Лазо, 3 | - | - | - | - | 159 | 356 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 | 274 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 230 |
| 6. | Тепловая сеть (ввод) ул. Пархоменко, 14 | Тепловая камера (проходная Мелькомбинат) ул. Пархоменко, 14 | - | - | - | - | 89 | 190 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 | 162 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 76 |
| 7. | Тепловая сеть ул. Лазо, 26 | ул. Лазо, 26 | - | - | - | - | 89 | 190 |
| 8. | Тепловая сеть ул. Матросова, 163 | котельная № 15 ул. Матросова, 163 | - | - | - | - | 159 | 990 |
| 9. | Тепловая сеть ГВС ул. Матросова, 163 | котельная № 15 ул. Матросова, 163 | - | - | - | - | 89 | 495 |
| 10. | Тепловая сеть (ввод) в дом ул. Матросова, 163 | ул. Матросова, 163 | - | - | - | - | 100 | 160 |
| 11. |  |  |  |  |  |  | 133 | 86 |
| 12. | Тепловая сеть ГВС ул. Матросова, 163 | ул. Матросова, 163 | - | - | - | - | 89 | 21 |
| 13. | Тепловая сеть ул. Матросова 167А | ул. Матросова,163, 167А | - | - | - | - | 100 | 260 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89 | 12 |
| 14. | Тепловая сеть ГВС ул. Матросова, 167А | ул. Матросова, 163, 167А | - | - | - | - | 76 | 63 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 156 |
| 15. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Матросова, 167А | ул. Матросова, 167А | - | - | - | - | 76 | 6 |
| 16. | Тепловая сеть ввод в дом ГВС ул. Матросова, 167А | ул. Матросова, 167А | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 17. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Матросова, 165А | ул. Матросова, 165А | - | - | - | - | 57 | 20 |
| 18. | Тепловая сеть ввод в дом ГВС ул. Матросова, 165А | ул. Матросова, 165А | - | - | - | - | 40 | 10 |
| 19. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Матросова, 165 | ул. Матросова, 165 | - | - | - | - | 89 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 62 |
| 20. | Тепловая сеть ввод в дом ГВС ул. Матросова, 165 | ул. Матросова, 165 | - | - | - | - | 57 | 66 |
| 21. | Тепловая сеть ввод в дом ул. Лазо, 8 | ул. Лазо, 8 ул. Лазо, 10 после узла учета | - | - | - |  | 57 | 124 |
| 22. | Тепловая сеть вво) в дом пер. Крайний, 4, ул. Лазо, 26 | пер. Крайний, 4 ул. Лазо, 26 после узла учета | - | - | - | - | 57 | 156 |

Таблица 31

# Характеристики участков трубопроводов
тепловых сетей государственных котельных

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Тип прокладки | Материал теплоизоляции | Тип участка (подающий/обратный) | Дата и год постройки | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Условный диаметр трубопроводов, мм | Длина (в 2-х трубном исчислении), м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловые сети отопления котельная № 27-01 | ул. Трудовая, 84 | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 219 | 322 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 114 | 132 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 89 | 292 |
| 2. | Тепловые сети ГВС котельная № 27-01 | ул. Трудовая, 84 | надземная | минеральная вата | подающий | - | 114 | 224 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | обратный | - | 76 | 224 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 40 | 292 |
| 3. | Тепловые сети отопления котельная № 27-02 | ул. Апанасенко, 1А | подземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 159 | 336 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 108 | 614 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 57 | 102 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 40 | 14 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 20 | 50 |
| 4. | Тепловые сети отопления котельная № 27-04 | ул. Первомайская, 66 | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 159 | 302 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 108 | 744 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 57 | 100 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 40 | 150 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 25 | 4 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 20 | 40 |
| 5. | Тепловые сети отопления котельная № 27-06 | пер. Больничный, 2 | подземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 159 | 208 |
|  |  |  | подземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 133 | 152 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 57 | 146 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 32 | 14 |
| 6. | Тепловые сети ГВС котельная № 27-06 | пер. Больничный, 2 | надземная | минеральная вата | подающий | - | 89 | 55 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 57 | 276 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий | - | 40 | 71 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 20 | 13 |
| 7. | Тепловые сети отопления котельная № 27-07 | ул. Школьная, 52 | подземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 89 | 13 |
| 8. | Тепловые сети отопления котельная № 27-09 | ул. Луначарского, 47 | подземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 108 | 258 |
|  |  |  | подземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 57 | 218 |
|  |  |  | подземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 25 | 60 |
| 9. | Тепловые сети отопления котельная № 27-10 | ул. Революционная, 9 | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 57 | 60 |
| 10. | Тепловые сети ГВС котельная № 27-11 | ул. Лначарского, 149 | подземная | минеральная вата | подающий | - | 108 | 198 |
|  |  |  | подземная | минеральная вата | обратный | - | 76 | 198 |
|  |  |  | подземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 32 | 134 |
| 11. | Тепловые сети отопления котельная № 27-11 | ул. Лначарского, 149 | подземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 219 | 530 |
|  |  |  | подземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 108 | 290 |
|  |  |  | подземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 57 | 40 |
|  |  |  | подземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 40 | 58 |
| 12 | Тепловые сети отопления котельная № 27-12 | ул. Кооперативная, 98 | подземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 114 | 170 |
|  |  |  | подземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 76 | 34 |
| 13. | Тепловые сети отопления котельная № 27-14 | ул. Чкалова, 67 | подземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 108 | 158 |
| 14. | Тепловые сети отопления котельная № 27-19 | ул. Свердлова, 16 | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 76 | 62 |
| 15. | Тепловые сети отопления котельная № 27-21 | ул. Матросова, 1А | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 89 | 360 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | подающий обратный | - | 57 | 266 |
| 16. | Тепловые сети ГВС котельная № 27-21 | ул. Матросова, 1А | надземная | минеральная вата | подающий | - | 40 | 96 |
|  |  |  | надземная | минеральная вата | обратный | - | 25 | 96 |
| 17. | Тепловые сети отопления котельная № 27-22 | ул. Тимирязева, 16Д | подземная |  | подающий обратный | - | 219 | 5 |
| 18. | Тепловые сети отопления котельная № 27- 23 | ул. Социалистическая, 116 | подземная |  | подающий обратный | - | 108 | 87,5 |
| 19. | Тепловые сети отопления котельная № 27-24 | ул. Матросова, 1 |  |  |  |  |  |  |

#### 2.1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Описание зоны действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключаемых объектов приведено в                таблице 32.

##### Таблица 32

Зоны действия источников теплоснабжения города

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго» | ГРЭС | микрорайоны №№ 1, 2, 3, 5, 15, 15А, кварталы №№ 1, 1А, 2, 9, 10, 11, 16, 17, 25, 25А, 26 |
| 2. | ПАО «Ставропольэнергосбыт» | отопительная котельная | 100 и 101 микрорайоны, район железной дороги |
| 3. | ООО «Теплоснаб-НШК» | отопительная котельная | Закубанская часть города, поселок Невинномысского шерстяного комбината |
| 4. | ОАО «Квант-Энергия» | отопительная котельная | 6 микрорайон |
| 5. | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 6. | Котельная № 27-01 | отопительная котельная | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская больница» города Невиномысска |
| 7. | Котельная № 27-02 | отопительная котельная | Дома по ул. Апанасенко № 1, 3, 5, 7, 11 |
| 8. | Котельная № 27-04 | отопительная котельная | Муниципального бюджетного учреждения по благоустройству города Невинномысска, ООО «Невинномысская городская типография», Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю г. Невинномысск |
| 9. | Котельная № 27-06 | отопительная котельная | Краевой противотуберкулезный диспансер |
| 10. | Котельная № 27-07 | отопительная котельная | Управление образования - МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска |
| 11. | Насосная № 27-08 | подкачивающая насосная | Управление образования - МБОУ СОШ № 3 г. Невинномысска |
| 12. | Котельная № 27-09 | отопительная котельная | Управление образования - МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска |
| 13. | Котельная № 27-10 | отопительная котельная | Муниципальное бюджетное учреждение дополнитеьного образования «Дворец детского творчества» города Невинномысска |
| 14. | Котельная № 27-11 | отопительная котельная | Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23 для детей с ограниченными возможностями здоровья» |
| 15. | Котельная № 27-12 | отопительная котельная | Управление образования - МБОУ СОШ № 5 г. Невинномысска |
| 16. | Котельная № 27-14 | отопительная котельная | Нежилое здание, расположенное по ул. Чкалова, 67 |
| 17. | Котельная № 27-15 | отопительная котельная | поселок НКХП, жилые дома |
| 18. | Котельная № 27-17 | отопительная котельная | Жилые дома и социальные объекты - поселок Правокубанский |
| 19. | Котельная № 27-19 | отопительная котельная | Управление образования, комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска |
| 20. | Котельная № 27-20 | отопительная котельная | Управление образования - МБДОУ № 4 г. Невинномысска |
| 21. | Котельная № 27-21 | отопительная котельная | Жилые дома - ул. Матросова, 1, 1А, 1Б, 2, 4 |
| 22. | Котельная № 27-22 | отопительная котельная | Оптово-распределительный центр «Невинномысск» |
| 23. | Котельная № 27-23 | отопительная котельная | ГБСУСОН «Невинномысский психоневрологический интернат» |
| 24. | Котельная № 27-24 | отопительная котельная | Государственная пожарно-спасательная часть |

#### 2.1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения.

##### Таблица 33

Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго»

(1 Главная магистраль)

1 Бауманская магистраль (25, 25А, 26, 1А, 1, 2 квартал)

| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Количество квартир | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКД | ул. Менделеева | 27 | 24 | - | 0,084 | 0,029 | 0,113 | 2,8 |
| 2. | МКД | ул. Менделеева | 29 | 8 | - | 0,060 | 0,008 | 0,068 | 1,7 |
| 3. | МКД | ул. Менделеева | 31 | 84 | - | 0,326 | 0,106 | 0,432 | 10,8 |
| 4. | МКД | ул. Менделеева | 33 | 8 | - | 0,060 | 0,008 | 0,068 | 1,7 |
| 5. | МКД | ул. Менделеева | 35 | 24 | - | 0,082 | 0,014 | 0,097 | 2,4 |
| 6. | МКД | ул. Менделеева | 39 | 2 | - | 0,021 | 0,000 | 0,021 | 0,5 |
| 7. | МКД | ул. Менделеева | 41 | 2 | - | 0,021 | 0,000 | 0,021 | 0,5 |
| 8. | МКД | ул. Менделеева | 43 | 2 | - | 0,021 | 0,000 | 0,021 | 0,5 |
| 9. | МКД | ул. Менделеева | 44 | 32 | - | 0,131 | 0,185 | 0,315 | 7,9 |
| 10. | МКД | ул. Менделеева | 45 | 2 | - | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,5 |
| 11. | МКД | ул. Менделеева | 46 | 32 | - | 0,129 | 0,005 | 0,133 | 3,3 |
| 12. | МКД | ул. Менделеева | 47 | 2 | - | 0,021 | 0,000 | 0,021 | 0,5 |
| 13. | МКД | ул. Менделеева | 48 | 48 | - | 0,164 | 0,045 | 0,209 | 5,2 |
| 14. | МКД | ул. Менделеева | 48А | 120 | - | 0,263 | 0,065 | 0,328 | 8,2 |
| 15. | МКД | ул. Менделеева | 50 | 32 | - | 0,125 | 0,034 | 0,159 | 4,0 |
| 16. | МКД | пер. Клубный | 4 | 90 | - | 0,322 | 0,116 | 0,439 | 11,0 |
| 17. | МКД | пер. Клубный | 19 | 110 | - | 0,206 | 0,107 | 0,312 | 7,8 |
| 18. | МКД | пер. Клубный | 19А | 60 | - | 0,194 | 0,062 | 0,255 | 6,4 |
| 19. | МКД | пер. Клубный | 21 | 60 | - | 0,195 | 0,053 | 0,248 | 6,2 |
| 20. | МКД | пер. Клубный | 21А | 60 | - | 0,194 | 0,070 | 0,263 | 6,6 |
| 21. | МКД | пер. Клубный | 23 | 45 | - | 0,156 | 0,037 | 0,193 | 4,8 |
| 22. | МКД | пер. Клубный | 25 | 60 | - | 0,192 | 0,046 | 0,238 | 5,9 |
| 23. | МКД | пер. Клубный | 27 | 120 | - | 0,359 | 0,088 | 0,447 | 11,2 |
| 24. | МКД | ул. Баумана | 2 | 60 | - | 0,196 | 0,038 | 0,235 | 5,9 |
| 25. | МКД | ул. Баумана | 3 | 2 | - | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,4 |
| 26. | МКД | ул. Баумана | 4 | 64 | - | 0,247 | 0,061 | 0,308 | 7,7 |
| 27. | МКД | ул. Баумана | 5 | 2 | - | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,4 |
| 28. | МКД | ул. Баумана | 7 | 1 | - | 0,015 | 0,000 | 0,015 | 0,4 |
| 29. | МКД | ул. Баумана | 13 | 32 | - | 0,127 | 0,034 | 0,161 | 4,0 |
| 30. | МКД | ул. Баумана | 15 | 24 | - | 0,185 | 0,107 | 0,292 | 7,3 |
| 31. | МКД | ул. Садовая | 4 | 60 | - | 0,176 | 0,052 | 0,228 | 5,7 |
| 32. | МКД | ул. Садовая | 6 | 120 | - | 0,326 | 0,128 | 0,454 | 11,4 |
| 33. | МКД | ул. Садовая | 8 | 56 | - | 0,264 | 0,067 | 0,331 | 8,3 |
| 34. | МКД | ул. Громовой | 4 | 56 | - | 0,259 | 0,079 | 0,338 | 8,4 |
| 35. | МКД | ул. Громовой | 6 | 120 | - | 0,329 | 0,127 | 0,456 | 11,4 |
| 36. | МКД | ул. Громовой | 8 | 60 | - | 0,186 | 0,068 | 0,253 | 6,3 |
| 37. | МКД | ул. Громовой | 10 | 80 | - | 0,245 | 0,098 | 0,343 | 8,6 |
| 38. | МКД | ул. 30 лет Победы | 16 | 56 | - | 0,262 | 0,085 | 0,347 | 8,7 |
| 39. | МКД | ул. 30 лет Победы | 18 | - | - | 0,188 | 0,064 | 0,252 | 6,3 |
| 40. | МКД | ул. 30 лет Победы | 20 | - | - | 0,262 | 0,072 | 0,334 | 8,3 |
| 41. | ЖК «Союз» | ул. 30 лет Победы | 22 | н/д | 202 | 0,226 | 0,089 | 0,315 | 7,9 |
| 42. | МКД | ул. Чайковского | 2 | 50 | - | 0,204 | 0,041 | 0,245 | 6,1 |
| 43. | МКД | ул. Чайковского | 4 | 120 | - | 0,333 | 0,108 | 0,440 | 11,0 |
| 44. | МКД | ул. Чайковского | 6 | 108 | - | 0,222 | 0,127 | 0,349 | 8,7 |
| 45. | МКД | пер. Зеленый | 3 | 2 | - | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 0,5 |
| 46. | МКД | пер. Ломоносова | 3 | 2 | - | 0,023 | 0,000 | 0,023 | 0,6 |
| 47. | МКД | пер. Ломоносова | 4 | 2 | - | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,4 |
| 48. | МКД | пер. Ломоносова | 5 | 2 | - | 0,026 | 0,000 | 0,026 | 0,7 |
| 49. | МКД | пер. Ломоносова | 7 | 2 | - | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,4 |
| 50. | МКД | пер. Ломоносова | 8 | 3 | - | 0,017 | 0,000 | 0,017 | 0,4 |
| 51. | МКД | пер. Северный | 3 | 2 | - | 0,024 | 0,000 | 0,024 | 0,6 |
| 52. | МБДОУ № 27 г. Невинномысска | ул. 30 лет Победы | 24А | - | 549 | 0,164 | 0,119 | 0,283 | 7,1 |
| 53. | МБДОУ № 29 г. Невинномысска | ул. 30 лет Победы | 26 | - | 550 | 0,150 | 0,115 | 0,265 | 6,6 |
| 54. | МБДОУ № 51 г. Невинномысска | ул. Баумана | 2А | - | 281 | 0,182 | 0,099 | 0,280 | 7,0 |
| 55. | МБОУ гимназия № 9 | ул. Чайковского | 2А | - | 617 | 0,381 | 0,035 | 0,417 | 10,4 |
| 56. | ГБУЗ СК «Городская больница г. Невинномысска» (больница № 2) | пер. Клубный | 8 | - | 710 | 0,359 | 0,059 | 0,418 | 10,4 |
| 57. | МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» г. Невинномысска | пер. Клубный | 4А | - | 622 | 0,318 | 0,194 | 0,512 | 12,8 |
| 58. | Следственное управление СК России | пер. Клубный | 4А | - | 1142 | 0,092 | 0,002 | 0,094 | 2,4 |
| 59. | ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска (станция скорой мед. помощи) | пер. Клубный | 17 | - | 572 | 0,055 | 0,012 | 0,067 | 1,7 |
| 60. | УФСБ России по СК | пер. Клубный | 15 | - | 49 | 0,039 | 0,002 | 0,041 | 1,0 |
| 61. | ЗАО «Тандер» | ул. Баумана | 11 | - | 502 | 0,037 | 0,000 | 0,037 | 0,9 |
| 62. | ООО «Прохлада» | ул. Менделеева | 27А | - | 197 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,4 |
| 63. | ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска (родильное отделение) | ул. Павлова | 5 | - | 150 | 0,505 | 0,053 | 0,558 | 14,0 |
| 64. | ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска ( НГСЛРЦ) | ул. Чайковского | 1 | - | 993 | 0,188 | 0,059 | 0,247 | 6,2 |
| 65. | ИП Кондауров И.А. (сауна) | ул. Белово | 8 | - | 516 | 0,032 | 0,144 | 0,176 | 4,4 |
| 66. | МБУ ДО «ЦДН ИТТ» г. Невинномысска (административный корпус) | ул. Белово | 4 | - | 623 | 0,131 | 0,001 | 0,132 | 3,3 |
| 67. | МБУ ДО «ЦДН ИТТ» г. Невинномысска (гараж) | ул. Белово | 4 | - | 623 | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,5 |
| 68. | ГАОУ ВПО стадион НГГТИ г. Невинномысск | ул. Белово | 6 | - | 32 | 0,057 | 0,011 | 0,067 | 1,7 |
| 69. | ООО «Гостиница Зеленая» (спа отделение) | пер. Зеленый | 5 | - | 638 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,3 |
| 70. | ООО «Гостиница Зеленая» | ул. Менделеева | 52 | - | 638 | 0,111 | 0,011 | 0,122 | 3,0 |
|  | ИТОГО | 10,643 | 3,438 | 14,081 | 352,0 |
| 1-квартал |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Количество квартир | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | МКД | ул. Менделеева | 15 | 22 | - | 0,144 | 0,000 | 0,144 | 3,6 |
| 2. | МКД | ул. Менделеева | 17 | 16 | - | 0,141 | 0,000 | 0,141 | 3,5 |
| 3. | МКД | ул. Менделеева | 19 | 24 | - | 0,154 | 0,004 | 0,158 | 3,9 |
| 4. | МКД | ул. Менделеева | 21 | 20 | - | 0,154 | 0,000 | 0,154 | 3,8 |
| 5. | МКД | ул. Менделеева | 23 | 24 | - | 0,139 | 0,028 | 0,167 | 4,2 |
| 6. | МКД | пер. Клубный | 3 | 8 | - | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 1,2 |
| 7. | МКД | пер. Клубный | 5 | 8 | - | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 1,2 |
| 8. | МКД | пер. Клубный | 9 | 8 | - | 0,051 | 0,000 | 0,051 | 1,3 |
| 9. | ТСЖ «ДОМ 11» | пер. Клубный | 11 | - | 675 | 0,004 | 0,001 | 0,005 | 0,1 |
| 10. | МКД | ул. Чайковского | 6А | 8 | - | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 1,2 |
| 11. | МКД | ул. Чайковского | 8 | 8 | - | 0,049 | 0,011 | 0,060 | 1,5 |
| 12. | МКД | ул. Чайковского | 10 | 31 | - | 0,081 | 0,032 | 0,113 | 2,8 |
| 13. | МКД | ул. Чайковского | 10а | 8 | - | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 1,2 |
| 14. | МКД | ул. Чайковского | 10б | 8 | - | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 1,2 |
| 15. | МБУК «ГДК им. Горького» | ул. Менделеева | 25 | - | 177 | 0,153 | 0,000 | 0,153 | 3,8 |
|  | ИТОГО | 1,357 | 0,076 | 1,434 | 35,8 |
| 2 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска (лечебный корпус) | ул. Павлова | 5 | - | 150 | 0,328 | 0,057 | 0,385 | 9,6 |
| 2. | ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска (администрация) | ул. Павлова | 5 | - | 150 | 0,197 | 0,047 | 0,244 | 6,1 |
| 3. | ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска (хирургическое отделение) | ул. Павлова | 5 | - | 150 | 0,354 | 0,052 | 0,406 | 10,1 |
| 4. | ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска (офтальмологическое отделение) | ул. Павлова | 5 | - | 150 | 0,088 | 0,010 | 0,098 | 2,4 |
| 5. | ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска (паталого-анатомический корпус) | ул. Павлова | 5 | - | 150 | 0,070 | 0,003 | 0,073 | 1,8 |
| 6. | ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска (отоларингологическое отделение) | ул. Павлова | 5 | - | 150 | 0,100 | 0,019 | 0,119 | 3,0 |
|  | ИТОГО | 1,137 | 0,187 | 1,324 | 33,1 |
| 9 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | МКД | ул. Гагарина | 20 | 30 | - | 0,175 | 0,000 | 0,175 | 4,4 |
| 2. | МКД | ул. Гагарина | 22 | 80 | - | 0,458 | 0,000 | 0,458 | 11,5 |
| 3. | МКД | ул. Павлова | 2 | 48 | - | 0,169 | 0,000 | 0,169 | 4,2 |
| 4. | МКД | ул. Павлова | 4 | 47 | - | 0,171 | 0,000 | 0,171 | 4,3 |
| 5. | МКД | ул. Павлова | 6 | 36 | - | 0,136 | 0,000 | 0,136 | 3,4 |
| 6. | МКД | ул. Павлова | 8 | 38 | - | 0,216 | 0,000 | 0,216 | 5,4 |
| 7. | МКД | ул. Павлова | 10А | 64 | - | 0,194 | 0,000 | 0,194 | 4,9 |
| 8. | МКД | ул. Павлова | 12 | 36 | - | 0,216 | 0,000 | 0,216 | 5,4 |
| 9. | МКД | ул. Павлова | 16 | 83 | - | 0,436 | 0,082 | 0,518 | 13,0 |
| 10. | МКД | ул. Менделеева | 26 | 76 | - | 0,242 | 0,062 | 0,304 | 7,6 |
| 11. | МКД | ул. Менделеева | 30 | 76 | - | 0,242 | 0,075 | 0,316 | 7,9 |
| 12. | МКД | б. Мира | 1 | 57 | - | 0,187 | 0,049 | 0,237 | 5,9 |
| 13. | МКД | б. Мира | 3 | 24 | - | 0,130 | 0,020 | 0,150 | 3,7 |
| 14. | МКД | б. Мира | 5 | 37 | - | 0,134 | 0,000 | 0,134 | 3,4 |
| 15. | МКД | б. Мира | 7 | 40 | - | 0,216 | 0,000 | 0,216 | 5,4 |
| 16. | МКД | б. Мира | 11 | 40 | - | 0,227 | 0,000 | 0,227 | 5,7 |
| 17. | ООО «Прохлада» | ул. Павлова | 2А | - | 197 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,0 |
| 18. | ИП Товмасян В.А. | ул. Павлова | 2А | - | 1130 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,0 |
| 19. | Филиал ГОУ ДОД «Поиск» | ул. Менделеева | 28 | - | 627 | 0,202 | 0,000 | 0,202 | 5,0 |
| 20. | МБОУ Лицей № 1 | ул. Менделеева | 28Б | - | 902 | 0,073 | 0,000 | 0,073 | 1,8 |
| 21. | МБУДО ДМШ № 1 г. Невинномысска | ул. Павлова | 2А | - | 77 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 2,0 |
| 22. | МБОУ Лицей № 6 | б. Мира | 9 | - | 616 | 0,345 | 0,050 | 0,395 | 9,9 |
| 23. | МБОУ Лицей № 6 (пристройка) | б. Мира | 9 | - | 616 | 0,081 | 0,000 | 0,081 | 2,0 |
| 24. | МБОУ Лицей № 6 (мастерские) | б. Мира | 9 | - | 616 | 0,023 | 0,000 | 0,023 | 0,6 |
| 25. | ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой петушорк» | ул. Павлова | 14 | - | 551 | 0,076 | 0,028 | 0,104 | 2,6 |
| 26. | МБДОУ № 18 г. Невинномысска | б. Мира | 13 | - | 546 | 0,050 | 0,048 | 0,098 | 2,5 |
| 27. | ООО «Столовая №5» | ул. Павлова | 10 | - | 189 | 0,092 | 0,002 | 0,094 | 2,3 |
|  | ИТОГО | 4,574 | 0,417 | 4,991 | 124,8 |
| 10 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | МКД | ул. Павлова | 9 | 64 | - | 0,185 | 0,000 | 0,185 | 4,6 |
| 2. | МКД | ул. Павлова | 9А | 48 | - | 0,214 | 0,078 | 0,292 | 7,3 |
| 3. | МКД | ул. Павлова | 11 | 120 | - | 0,312 | 0,103 | 0,415 | 10,4 |
| 4. | ООО РЭУ № 1 | ул. Павлова | 15 | 60 | - | 0,294 | 0,083 | 0,377 | 9,4 |
| 5. | МКД | ул. Павлова | 19 | 124 | - | 0,303 | 0,116 | 0,419 | 10,5 |
| 6. | МКД | ул. Гагарина | 6 | 48 | - | 0,201 | 0,054 | 0,255 | 6,4 |
| 7. | МКД | ул. Гагарина | 10 | 64 | - | 0,206 | 0,042 | 0,248 | 6,2 |
| 8. | МКД | ул. Гагарина | 14 | 63 | - | 0,192 | 0,053 | 0,246 | 6,1 |
| 9. | МКД | пер. Крымский | 2 | 24 | - | 0,190 | 0,000 | 0,190 | 4,7 |
| 10. | МКД | пер. Крымский | 2А | 48 | - | 0,163 | 0,000 | 0,163 | 4,1 |
| 11. | МКД | пер. Крымский | 6 | 24 | - | 0,191 | 0,000 | 0,191 | 4,8 |
| 12. | МКД | пер. Крымский | 8 | 60 | - | 0,192 | 0,045 | 0,237 | 5,9 |
| 13. | МКД | ул. Чайковского | 7 | 36 | - | 0,193 | 0,102 | 0,295 | 7,4 |
| 14. | МКД | ул. Чайковского | 9А | 117 | - | 0,218 | 0,116 | 0,334 | 8,4 |
| 15. | МКД | ул. Чайковского | 11 | 48 | - | 0,164 | 0,000 | 0,164 | 4,1 |
| 16 | МКД | ул. Менделеева | 32 | 64 | - | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 6,3 |
| 17. | МКД | ул. Менделеева | 34 | 64 | - | 0,248 | 0,000 | 0,248 | 6,2 |
| 18. | ООО «Премьер» | ул. Павлова | 7 | - | 1007 | 0,089 | 0,000 | 0,089 | 2,2 |
| 19. | ГБПОУ НХТК (бывш. каток) | ул. Павлова | 13 | - | 190 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,4 |
| 20. | ГБПОУ НХТК | ул. Павлова | 17 | - | 190 | 0,918 | 0,054 | 0,972 | 24,3 |
| 21. | ГБПОУ НХТК (общежитие № 1) | ул. Павлова | 17 | - | 190 | 0,215 | 0,020 | 0,236 | 5,9 |
| 22. | ГБПОУ НХТК (общежитие № 2) | ул. Павлова | 17 | - | 190 | 0,293 | 0,071 | 0,365 | 9,1 |
| 23. | ООО «Спутник» | ул. Павлова | 21 | - | 119 | 0,093 | 0,012 | 0,105 | 2,6 |
| 24. | ООО «Спутник» | ул. Гагарина | 14А | - | 119 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,1 |
| 25. | МУП «Гарантия» г. Невинномысска | ул. Менделеева | 34А | - | 1022 | 0,072 | 0,000 | 0,072 | 1,8 |
| 26. | МБДОУ № 19 г. Невинномысска | ул. Гагарина | 8 | - | 547 | 0,049 | 0,047 | 0,096 | 2,4 |
| 27. | МБДОУ № 9 г. Невинномысска | ул. Гагарина | 12А | - | 541 | 0,083 | 0,058 | 0,141 | 3,5 |
| 28. | ООО «Нептун» | пер. Крымский | 4 | - | 273 | 0,051 | 0,032 | 0,083 | 2,1 |
| 29. | ООО «Каскад» | пер. Крымский | 4А | - | 199 | 0,072 | 0,000 | 0,072 | 1,8 |
|  | ИТОГО | 5,672 | 1,086 | 6,758 | 168,9 |
| 11 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | МКД | ул. Чайковского | 14 | 72 | - | 0,139 | 0,079 | 0,218 | 5,4 |
| 2. | МКД | ул. Чайковского | 16 | 84 | - | 0,159 | 0,091 | 0,250 | 6,2 |
| 3. | МКД | ул. Чайковского | 20 | 82 | - | 0,155 | 0,070 | 0,226 | 5,6 |
| 4. | МКД | ул. Менделеева | 36 | 76 | - | 0,158 | 0,072 | 0,230 | 5,7 |
| 5. | МКД | ул. Менделеева | 38 | 40 | - | 0,149 | 0,048 | 0,197 | 4,9 |
| 6. | МКД | ул. Менделеева | 40 | 172 | - | 0,273 | 0,148 | 0,421 | 10,5 |
| 7. | МКД | ул. Менделеева | 42 | 168 | - | 0,297 | 0,155 | 0,452 | 11,3 |
| 8. | АО «ТЦ «Центральный» (администрация) | ул. Гагарина | 4 | - | 191 | 0,033 | 0,031 | 0,064 | 1,6 |
| 9. | АО «ТЦ «Центральный» (павильон) | ул. Гагарина | 4 | - | 191 | 0,010 | 0,019 | 0,030 | 0,7 |
| 10. | АО «ТЦ «Центральный» (павильон 15) | ул. Гагарина | 4 | - | 191 | 0,147 | 0,000 | 0,147 | 3,7 |
| 11. | ИП Караманова Г.В. | пер. Крымский | 3А | - | 191 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,2 |
| 12. | ИП Силютин С.Ю. | ул. Чайковского | 24 | - | 1138 | 0,204 | 0,000 | 0,204 | 5,1 |
| 13. | ООО «НТК» | ул. Чайковского | 18 | - | 870 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 1,8 |
| 14. | ИП Кирюхина З.М. | ул. Чайковского | 18 | - | 1080 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 2,0 |
| 15. | Г/К «Волна» | ул. Чайковского | 22 | - | 306 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,0 |
| 16. | ООО «Лидер» | ул. Гагарина | 4 | - | 433 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,2 |
| 17. | АЗС №7 АО «НК «Роснефть-Ставрополье» | Автотрасса | 242 км | - | 370 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,4 |
| 18. | ООО «Сириус» (ИП Чайкин) | ул. Гагарина | 2 | - | 513 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,1 |
| 19. | ИП Зимина Е.В. | ул. Менделеева | 34/1 | - | 1114 | 0,066 | 0,000 | 0,066 | 1,7 |
| 20. | ООО «Гостиница Колос» | пер. Крымский | 1 | - | 880 | 0,201 | 0,059 | 0,260 | 6,5 |
|  | ИТОГО | 2,180 | 0,773 | 2,953 | 73,8 |
| 16 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | МКД | ул. Гагарина | 5 | 144 |  | 0,272 | 0,127 | 0,399 | 10,0 |
| 2. | МКД | ул. Гагарина | 7 | 142 |  | 0,264 | 0,129 | 0,393 | 9,8 |
| 3. | МКД | ул. Гагарина | 7А | 120 |  | 0,272 | 0,075 | 0,347 | 8,7 |
| 4. | ИП Кислухина Л.Д. | ул. Гагарина | 1Б | - | 285 | 0,096 | 0,000 | 0,096 | 2,4 |
| 5. | Гранд (Кислухина Л.Д.) | ул. Гагарина | 1Б | - | 285 | 0,046 | 0,000 | 0,046 | 1,1 |
| 6. | Поиск (Конорезова Л.В.) | ул. Гагарина | 1Е | - | 1081 | 0,136 | 0,000 | 0,136 | 3,4 |
| 7. | ИП Дмитриченко В.Г. | ул. Гагарина | 1а | - | 1117 | 0,136 | 0,000 | 0,136 | 3,4 |
| 8. | ФГАОУ ВПО СКФУ | ул. Гагарина | 1 | - | 38 | 0,430 | 0,000 | 0,430 | 10,7 |
| 9. | Филиал ООО «Росгосстрах в СК» | ул. Гагарина | 7Б | - | 40 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 2,3 |
| 10. | ПАО «Сбербанк» (озд.центр) гаражи/администрация | ул. Гагарина | 7Г | - | 30 | 0,061 | 0,012 | 0,073 | 1,8 |
| 11. | Управление суд.департамента (администрация) | ул. Гагарина | 7В | - | 45 | 0,208 | 0,048 | 0,256 | 6,4 |
| 12. | Управление суд.департамента (гараж) | ул. Гагарина | 7В | - | 45 | 0,042 | 0,002 | 0,045 | 1,1 |
| 13. | Межрайонная ИФНС России №8 по СК администрация | ул. Гагарина | 5А | - | 304 | 0,196 | 0,023 | 0,219 | 5,5 |
| 14. | Межрайонная ИФНС России №8 по СК гаражи | ул. Гагарина | 5А | - | 304 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,1 |
| 15. | ГАОУ ВПО НГГТИ учебный корп. | ул. Гагарина | 11 | - | 32 | 0,201 | 0,121 | 0,322 | 8,0 |
| 16. | ГАОУ ВПО НГГТИ сварочный. корп. | ул. Гагарина | 11 | - | 32 | 0,037 | 0,000 | 0,037 | 0,9 |
| 17. | ГАОУ ВПО НГГТИ производственный корп. | ул. Гагарина | 11 | - | 32 | 0,147 | 0,000 | 0,147 | 3,7 |
| 18. | ГАОУ ВПО НГГТИ общежитие 2 | ул. Гагарина | 13 | - | 32 | 0,282 | 0,082 | 0,364 | 9,1 |
| 19. | ГАОУ ВПО НГГТИ пристройка | ул. Гагарина | 13 | - | 32 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
| 20. | ГАОУ ВПО НГГТИ учебный корпус 2 | ул. Гагарина | 13 | - | 32 | 0,155 | 0,000 | 0,155 | 3,9 |
| 21. | ГАОУ ВПО НГГТИ гл.уч.корпус | ул. Гагарина | 13 | - | 32 | 0,192 | 0,051 | 0,242 | 6,1 |
| 22. | ГАОУ ВПО НГГТИ (общежитие 1) | ул. Гагарина | 13 | - | 32 | 0,283 | 0,015 | 0,299 | 7,5 |
| 23. | ГАОУ ВПО НГГТИ произв.корпус | ул. Гагарина | 13 | - | 32 | 0,137 | 0,000 | 0,137 | 3,4 |
| 24. | АО «Теплосеть» г. Невинномысска (боксы, склады) | б. Мира | 21 | - | - | 0,073 | 0,000 | 0,073 | 1,8 |
| 25. | АО «Теплосеть» г. Невинномысска (производств. корпуса) | б. Мира | 21 | - | - | 0,196 | 0,036 | 0,232 | 5,8 |
| 26. | ИП Диванян С.А. | б. Мира | 21А | - | 1189 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,4 |
| 30. | ИП Адешелидзе Р.В., ИП Гараган | б. Мира | 21А | - | 1005 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 0,2 |
| 31. | МБУ «ЦАХО» | б. Мира | 21А | - | 1042 | 0,039 | 0,000 | 0,039 | 1,0 |
| 32. | г/к «Победа» | б. Мира | 21Б | - | 68 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,1 |
| 33. | ИП Комаров М.В. (Самара) кафе | б. Мира | 21Б | - | 341 | 0,029 | 0,040 | 0,069 | 1,7 |
| 34. | ИП Комаров М.В. (Самара) мойка | б. Мира | 21Б | - | 341 | 0,015 | 0,014 | 0,029 | 0,7 |
| 35. | ИП Комаров М.В. (Самара) мастерские | б. Мира | 21б | - | 341 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 1,9 |
| 36. | ООО «Энергия Сервис» | б. Мира | 23Б | - | 693 | 0,048 | 0,000 | 0,048 | 1,2 |
|  | ИТОГО | 4,379 | 0,776 | 5,155 | 128,9 |
| 1 микрорайон |
| 1. | МКД | б. Мира | 2 | 78 | - | 0,237 | 0,059 | 0,297 | 7,4 |
| 2. | МКД | б. Мира | 4 | 48 | - | 0,210 | 0,042 | 0,252 | 6,3 |
| 3. | МКД | б. Мира | 6 | 54 | - | 0,210 | 0,049 | 0,259 | 6,5 |
| 4. | МКД | б. Мира | 8 | 115 | - | 0,346 | 0,108 | 0,453 | 11,3 |
| 5. | МКД | б. Мира | 10 | 54 | - | 0,206 | 0,051 | 0,257 | 6,4 |
| 6. | МКД | б. Мира | 12 | 108 | - | 0,371 | 0,095 | 0,466 | 11,6 |
| 7. | МКД | ул. Гагарина | 24 | 60 | - | 0,201 | 0,055 | 0,257 | 6,4 |
| 8. | МКД | ул. Гагарина | 26 | 60 | - | 0,194 | 0,047 | 0,241 | 6,0 |
| 9. | МКД | ул. Гагарина | 28 | 80 | - | 0,250 | 0,114 | 0,365 | 9,1 |
| 10. | МКД | ул. Гагарина | 30 | 60 | - | 0,192 | 0,059 | 0,251 | 6,3 |
| 11. | МКД | ул. Гагарина | 32 | 60 | - | 0,193 | 0,071 | 0,264 | 6,6 |
| 12. | МКД | ул. Гагарина | 34 | 64 | - | 0,247 | 0,070 | 0,316 | 7,9 |
| 13. | МКД | ул. Гагарина | 36 | 80 | - | 0,262 | 0,092 | 0,353 | 8,8 |
| 14. | МКД | ул. Гагарина | 38 | 54 | - | 0,202 | 0,056 | 0,258 | 6,4 |
| 15. | МКД | ул. Гагарина | 40 | - | - | 0,194 | 0,058 | 0,252 | 6,3 |
| 16. | МКД | ул. Гагарина | 42 | 80 | - | 0,274 | 0,086 | 0,360 | 9,0 |
| 17. | МКД | ул. Гагарина | 42А | 54 | - | 0,202 | 0,045 | 0,246 | 6,2 |
| 18. | МКД | ул. Гагарина | 44 | 60 | - | 0,190 | 0,036 | 0,225 | 5,6 |
| 19. | МКД | ул. Гагарина | 46 | 80 | - | 0,237 | 0,078 | 0,315 | 7,9 |
| 20. | МКД | ул. Гагарина | 48 | 60 | - | 0,204 | 0,055 | 0,258 | 6,5 |
| 21. | МКД | ул. Менделеева | 8 | 80 | - | 0,263 | 0,097 | 0,360 | 9,0 |
| 22. | МКД | ул. Менделеева | 10 | 80 | - | 0,251 | 0,096 | 0,348 | 8,7 |
| 23. | МКД | ул. Менделеева | 10А | 60 | - | 0,235 | 0,074 | 0,309 | 7,7 |
| 24. | МКД | ул. Менделеева | 12 | 80 | - | 0,244 | 0,096 | 0,339 | 8,5 |
| 25. | МКД | ул. Менделеева | 12А | 60 | - | 0,184 | 0,068 | 0,252 | 6,3 |
| 26. | МКД | ул. Менделеева | 14 | 64 | - | 0,249 | 0,057 | 0,305 | 7,6 |
| 27. | МКД | ул. Менделеева | 18 | 64 | - | 0,244 | 0,064 | 0,309 | 7,7 |
| 28. | МКД ЖК «Союз» | ул. Менделеева | 18А | 40 | 202 | 0,123 | 0,032 | 0,155 | 3,9 |
| 29. | МКД | ул. Менделеева | 20 | 60 | - | 0,191 | 0,056 | 0,247 | 6,2 |
| 30. | МКД | ул. Менделеева | 22 | 60 | - | 0,191 | 0,055 | 0,246 | 6,1 |
| 31. | МКД | ул. Менделеева | 24 | 60 | - | 0,191 | 0,058 | 0,249 | 6,2 |
| 32. | МКД | ул. Линейная | 19 | 54 | - | 0,207 | 0,048 | 0,255 | 6,4 |
| 33. | МКД | ул. Линейная | 19А | 60 | - | 0,187 | 0,070 | 0,256 | 6,4 |
| 34. | МКД | ул. Линейная | 21 | 80 | - | 0,249 | 0,082 | 0,331 | 8,3 |
| 35. | МКД | ул. Линейная | 21А | 54 | - | 0,204 | 0,062 | 0,266 | 6,7 |
| 36. | ООО «Космос» | б. Мира | 8А | - | 780 | 0,044 | 0,000 | 0,044 | 1,1 |
| 37. | ООО «Поларис-Профит» | б. Мира | 12 | - | 251 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,0 |
| 38. | ООО «Прохлада» | б. Мира | 12А | - | 197 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,1 |
| 39. | ИП Кашурина Д.А. | ул. Гагарина | 28А | - | 156 | 0,110 | 0,007 | 0,118 | 2,9 |
| 40. | ООО «Мико» | ул. Гагарина | 28 | - | 1110 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 1,0 |
| 41. | ООО «Ресторанс Менеджмент» | ул. Менделеева | 1Б | - | 964 | 0,061 | 0,038 | 0,099 | 2,5 |
| 42. | ООО «Премьер» | ул. Линейная | 19б | - | 1007 | 0,198 | 0,000 | 0,198 | 4,9 |
| 43. | МБОУ Гимназия № 10 Лик г. Невинномысска | ул. Менделеева | 16А | - | 603 | 0,286 | 0,067 | 0,353 | 8,8 |
| 44. | МБДОУ № 10 г. Невинномысска | ул. Менделеева | 14А | - | 540 | 0,153 | 0,096 | 0,249 | 6,2 |
| 45. | МБДОУ № 22 г. Невинномысска | ул. Менделеева | 22А | - | 548 | 0,155 | 0,125 | 0,280 | 7,0 |
| 46. | МУП «АПБ» г. Невинномысска (гараж № 5) | ул. Менделеева | 18Б | - | 43 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
| 47. | ТОС № 3 | ул. Менделеева | 18Б | - | 160 | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 0,2 |
|  | ИТОГО | 8,895 | 2,675 | 11,570 | 289,2 |
| 2 микрорайон |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Количество квартир | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | МКД | ул. Менделеева | 1 | 52 | - | 0,206 | 0,051 | 0,258 | 6,4 |
| 2. | МКД | ул. Менделеева | 3 | 120 | - | 0,343 | 0,111 | 0,454 | 11,3 |
| 3. | МКД | ул. Менделеева | 5 | 128 | - | 0,492 | 0,113 | 0,605 | 15,1 |
| 4. | МКД | ул. Менделеева | 7 | 120 | - | 0,348 | 0,125 | 0,473 | 11,8 |
| 5. | МКД | ул. Менделеева | 7А | 60 | - | 0,197 | 0,062 | 0,259 | 6,5 |
| 6. | МКД | ул. Менделеева | 9 | 64 | - | 0,247 | 0,060 | 0,307 | 7,7 |
| 7. | МКД | ул. Линейная | 1/9 | 108 | - | 0,365 | 0,112 | 0,477 | 11,9 |
| 8. | МКД | ул. Линейная | 3 | 79 | - | 0,259 | 0,099 | 0,358 | 9,0 |
| 9. | МКД | ул. Линейная | 5 | 70 | - | 0,240 | 0,079 | 0,319 | 8,0 |
| 10. | МКД | ул. Линейная | 7 | 80 | - | 0,247 | 0,079 | 0,325 | 8,1 |
| 11. | МКД | ул. Линейная | 9 | 56 | - | 0,257 | 0,064 | 0,321 | 8,0 |
| 12. | МКД | ул. Линейная | 11 | 80 | - | 0,253 | 0,109 | 0,362 | 9,0 |
| 13. | МКД | ул. Линейная | 13 | 100 | - | 0,339 | 0,107 | 0,447 | 11,2 |
| 14. | МКД | ул. Белово | 1/2 | 54 | - | 0,196 | 0,050 | 0,246 | 6,1 |
| 15. | МКД | ул. Белово | 3 | 100 | - | 0,332 | 0,125 | 0,457 | 11,4 |
| 16. | МКД | ул. Белово | 5 | 64 | - | 0,243 | 0,035 | 0,278 | 6,9 |
| 17. | МКД | ул. Белово | 7 | 129 | - | 0,440 | 0,143 | 0,583 | 14,6 |
| 18. | МКД | пл. 50 лет Октября | 4 | 120 | - | 0,343 | 0,112 | 0,455 | 11,4 |
| 19. | МКД | пл. 50 лет Октября | 6 | 54 | - | 0,193 | 0,057 | 0,250 | 6,2 |
| 20. | МКД | пл. 50 лет Октября | 8 | 120 | - | 0,337 | 0,121 | 0,458 | 11,5 |
| 21. | МКД | пл. 50 лет Октября | 10 | 54 | - | 0,192 | 0,054 | 0,246 | 6,2 |
| 22. | МКД | пл. 50 лет Октября | 12 | 120 | - | 0,335 | 0,146 | 0,481 | 12,0 |
| 23. | МКД | пл. 50 лет Октября | 12А | 60 | - | 0,203 | 0,055 | 0,258 | 6,4 |
| 24. | МКД | пл. 50 лет Октября | 14 | 54 | - | 0,191 | 0,047 | 0,238 | 5,9 |
| 25. | МБДОУ № 23 г. Невинномысска | ул. Менделеева | 3А | - | 566 | 0,174 | 0,119 | 0,293 | 7,3 |
| 26. | МБДОУ № 30 г. Невинномысска | ул. Менделеева | 3Б | - | 565 | 0,092 | 0,061 | 0,153 | 3,8 |
| 27. | МБОУ СОШ № 11 города Невинномысска | ул. Менделеева | 5А | - | 618 | 0,309 | 0,043 | 0,352 | 8,8 |
| 28. | ГБУЗ СК «Городская больница» города Невинномысска (инфекционное отделение) | ул. Менделеева | 3А | - | 150 | 0,304 | 0,185 | 0,489 | 12,2 |
| 29. | ИП Горбунов Н.В. | ул. Белово | 5А | - | 1104 | 0,110 | 0,001 | 0,111 | 2,8 |
| 30. | ИП Наумова С.П. | ул. Белово | 3А | - | 336 | 0,028 | 0,000 | 0,028 | 0,7 |
| 31. | МБУДО «ДШИ» | пл. 50 лет Октября | 10А | - | 628 | 0,033 | 0,002 | 0,035 | 0,9 |
| 32. | ООО «Забота» | пл. 50 лет Октября | 8А | - | 124 | 0,027 | 0,000 | 0,027 | 0,7 |
| 33. | ООО «Мясторг» | ул. Менделеева | 9А | - | 1126 | 0,170 | 0,012 | 0,182 | 4,5 |
| 34. | ООО «ДК Химиков» | ул. Менделеева | 11 | - | 637 | 0,246 | 0,014 | 0,260 | 6,5 |
| 35. | ГБУЗ СК «ГСП» г. Невинномысска | ул. Менделеева | 5В | - | 80 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
| 36. | ЗАО «Тандер» | ул. Менделеева | 1 | - | 502 | 0,032 | 0,006 | 0,038 | 1,0 |
|  | ИТОГО |  | 8,327 | 2,557 | 10,883 | 272,1 |
| 15 микрорайон |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Количество квартир | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | МКД ЖК «Союз» | ул. Гагарина | 15 | - | 202 | 0,197 | 0,055 | 0,253 | 6,3 |
| 2. | МКД | ул. Гагарина | 17 | - | - | 0,234 | 0,082 | 0,316 | 7,9 |
| 3. | МКД ЖК «Союз» | ул. Гагарина | 19 | - | 202 | 0,191 | 0,061 | 0,252 | 6,3 |
| 4. | МКД | ул. Гагарина | 21 | 60 | - | 0,200 | 0,040 | 0,240 | 6,0 |
| 5. | МКД | ул. Гагарина | 23 | 124 | - | 0,433 | 0,098 | 0,531 | 13,3 |
| 6. | МКД | ул. Гагарина | 23Б | 60 | - | 0,205 | 0,063 | 0,268 | 6,7 |
| 7. | МКД | ул. Гагарина | 25 | 100 | - | 0,325 | 0,120 | 0,446 | 11,1 |
| 8. | МКД | ул. Гагарина | 25А | 60 | - | 0,207 | 0,051 | 0,258 | 6,4 |
| 9. | МКД | ул. Гагарина | 27 | 54 | - | 0,207 | 0,053 | 0,260 | 6,5 |
| 10. | МКД | ул. Гагарина | 29 | 100 | - | 0,338 | 0,098 | 0,436 | 10,9 |
| 11. | МКД | б. Мира | 14 | 54 | - | 0,206 | 0,050 | 0,256 | 6,4 |
| 12. | МКД | б. Мира | 16 | 80 | - | 0,239 | 0,056 | 0,295 | 7,4 |
| 13. | МКД | б. Мира | 18 | 118 | - | 0,347 | 0,141 | 0,488 | 12,2 |
| 14. | МКД | б. Мира | 18А | 120 | - | 0,348 | 0,139 | 0,487 | 12,2 |
| 15. | МКД | б. Мира | 20 | 118 | - | 0,348 | 0,131 | 0,478 | 12,0 |
| 16. | МКД ЖК «Союз» | б. Мира | 20А | - | 202 | 0,369 | 0,139 | 0,508 | 12,7 |
| 17. | МКД ЖК «Союз» | б. Мира | 22 | - | 202 | 0,234 | 0,065 | 0,299 | 7,5 |
| 18. | МБДОУ № 24 г. Невинномысска | ул. Гагарина | 17А | - | 539 | 0,157 | 0,114 | 0,271 | 6,8 |
| 19. | МБДОУ № 31 г. Невинномысска | ул. Гагарина | 23А | - | 556 | 0,151 | 0,057 | 0,208 | 5,2 |
| 20. | МБУ ЦГБ | б. Мира | 16А | - | 175 | 0,181 | 0,000 | 0,181 | 4,5 |
| 21. | ЗАО «Тандер» | ул. Гагарина | 21А | - | 502 | 0,027 | 0,000 | 0,027 | 0,7 |
| 22. | ИП Волкадав М.П. | ул. Гагарина | 21 | - | 79 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,0 |
| 23. | ИТОГО | 5,146 | 1,614 | 6,760 | 169,0 |
| 1А квартал, 25А квартал, 26 квартал |
| 1. | МКД | ул. Баумана | 17 | 120 | - | 0,251 | 0,066 | 0,316 | 7,9 |
| 2. | МКД | ул. Баумана | 19 | 120 | - | 0,252 | 0,069 | 0,321 | 8,0 |
| 3. | МКД | ул. Менделеева | 54 | 36 | - | 0,176 | 0,040 | 0,216 | 5,4 |
| 4. | МКД | ул. Менделеева | 56 | 32 | - | 0,129 | 0,033 | 0,162 | 4,0 |
| 5. | МКД | ул. Менделеева | 58 | 32 | - | 0,149 | 0,043 | 0,192 | 4,8 |
| 6. | МКД | ул. Менделеева | 60 | 32 | - | 0,124 | 0,034 | 0,158 | 4,0 |
| 7. | МКД | ул. Менделеева | 65 | 24 | - | 0,077 | 0,000 | 0,077 | 1,9 |
| 8. | МКД | ул. Менделеева | 69 | 6 | - | 0,036 | 0,000 | 0,036 | 0,9 |
| 9. | МКД | ул. Менделеева | 71 | 88 | - | 0,177 | 0,085 | 0,262 | 6,6 |
| 10. | МКД | ул. Менделеева | 73 | 78 | - | 0,203 | 0,070 | 0,273 | 6,8 |
| 11. | МКД | ул. Менделеева | 75 | 155 | - | 0,188 | 0,072 | 0,260 | 6,5 |
| 12. | МКД | ул. Менделеева | 77 | - | - | 0,203 | 0,066 | 0,270 | 6,7 |
| 13 | МКД | ул. Пугачева | 4 | 24 | - | 0,117 | 0,000 | 0,117 | 2,9 |
| 14. | МКД | ул. Пугачева | 15 | 120 | - | 0,429 | 0,150 | 0,578 | 14,5 |
| 15. | МКД | ул. Пугачева | 15Б | - | - | 0,197 | 0,023 | 0,220 | 5,5 |
| 16. | МКД | ул. Пугачева | 17 | 120 | - | 0,421 | 0,144 | 0,566 | 14,1 |
| 17. | ЖК «Союз» | ул. Пугачева | 19 | - | 202 | 0,319 | 0,141 | 0,460 | 11,5 |
| 18. | МКД | ул. 30 лет Победы | 43 | 90 | - | 0,318 | 0,109 | 0,427 | 10,7 |
| 19. | МКД | ул. 30 лет Победы | 45 | 120 | - | 0,421 | 0,137 | 0,558 | 13,9 |
| 20. | МКД | ул. Громовой | 14 | 85 | - | 0,381 | 0,137 | 0,518 | 12,9 |
| 21. | МКД | ул. Громовой | 14А | 90 | - | 0,325 | 0,123 | 0,448 | 11,2 |
| 22. | МКД | ул. Громовой | 16 | 60 | - | 0,209 | 0,064 | 0,272 | 6,8 |
| 23. | МКД | ул. Громовой | 18 | 60 | - | 0,222 | 0,088 | 0,311 | 7,8 |
| 24. | ООО «Неввинномысский Автосервис» | ул. Менделеева | 64А | - | 93 | 0,446 | 0,004 | 0,450 | 11,3 |
| 25. | ООО «ДЮК» | ул. Менделеева | 64Б | - | 393 | 0,063 | 0,000 | 0,063 | 1,6 |
| 26. | ООО «Промкомсервис» | ул. Менделеева | 64А | - | 194 | 0,021 | 0,000 | 0,021 | 0,5 |
| 27. | ИП Боташев А.М. | ул. Менделеева | 64А | - | 1074 | 0,015 | 0,000 | 0,015 | 0,4 |
| 28. | ИП Боташев А.А. | ул. Менделеева | 66В | - | 1074 | 0,107 | 0,000 | 0,107 | 2,7 |
| 29. | ООО «Графия» | ул. Менделеева | 64А |  | 288 | 0,038 | 0,000 | 0,038 | 1,0 |
| 30. | ИП Ткачева Т.Н. | ул. Менделеева | 66 | - | 1108 | 0,061 | 0,000 | 0,061 | 1,5 |
| 31. | ИП Суворов | ул. Менделеева | 66 | - | 1134 | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 1,2 |
| 32. | ГБПОУ НИК | ул. Менделеева | 68 | - | 35 | 0,319 | 0,045 | 0,363 | 9,1 |
| 33. | ГБПОУ НИК (общежитие) | ул. Менделеева | 65А | - | 35 | 0,198 | 0,049 | 0,247 | 6,2 |
| 34. | Ставропольский филиал ПАО «Ростелеком» | ул. Менделеева | 67 | - | 27 | 0,031 | 0,000 | 0,031 | 0,8 |
| 35. | Ставропольский филиал ПАО «Ростелеком» (гаражи) | ул. Менделеева | 67 | - | 27 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | 0,3 |
| 36. | ГБУЗ СК «СККСПБ № 1» | ул. Подгорного | 24 | - | 818 | 0,043 | 0,006 | 0,049 | 1,2 |
| 37. | ИП Артюхов А.И. | ул. Тургенева | 4А | - | 99 | 0,013 | 0,000 | 0,013 | 0,3 |
| 38. | МБДОУ № 12 г. Невинномысска | ул. Тургенева | 4 | - | 542 | 0,063 | 0,034 | 0,096 | 2,4 |
| 39. | МБОУ СОШ № 8 г. Невинномысска | ул. 30 лет Победы | 6 | - | 601 | 0,168 | 0,057 | 0,225 | 5,6 |
| 40. | МКУ «МФЦ» города Невинномысска, ИП Степанов С.В. | ул. Баумана | 21Е | - | 1153/1168 | 0,106 | 0,000 | 0,106 | 2,7 |
| 41. | ЗАО «ИКС 5 Недвижимость», гипермаркет «Карусель» | ул. Баумана | 21Б | - | 1082 | 0,764 | 0,408 | 1,172 | 29,3 |
| 42. | ИП Дзыба З.Г. | ул. Баумана | 10 | - | 1187 | 0,329 | 0,000 | 0,329 | 8,2 |
| 43. | ООО «Намыс» | ул. Менделеева | 71 | - | 316 | 0,033 | 0,006 | 0,038 | 1,0 |
|  | ИТОГО |  | 8,310 | 2,301 | 10,611 | 265,3 |
| Промышленная зона |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска | ул. Низяева | 33 | - | 123 | 0,254 | 0,113 | 0,367 | 9,2 |
| 2. | ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска (женская консультация) | ул. Низяева | 33 | - | 123 | 0,088 | 0,027 | 0,115 | 2,9 |
| 3. | ИП Шабунин | ул. Низяева | 35 | - | 444/596 | 0,060 | 0,002 | 0,062 | 1,6 |
| 4. | ООО «Маркет лайн» | ул. Низяева | 41 | - | 824 | 0,103 | 0,000 | 0,103 | 2,6 |
| 5. | ИП Сазонова Т.В. | ул. Монтажная | 42 | - | 743 | 0,134 | 0,000 | 0,134 | 3,4 |
| 6. | ООО «Невхолод» (администрация) | ул. Монтажная | 40 | - | 300 | 0,036 | 0,000 | 0,036 | 0,9 |
| 7. | ООО «Невхолод» (мастерские) | ул. Монтажная | 40 | - | 300 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,1 |
| 8. | ООО «Электротехника» | ул. Низяева | 39Б | - | 915 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,1 |
| 9. | ИП Реу И.И. | ул. Низяева | 39Б | - | 774 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 10. | ИП Зикеев В.Г. | ул. Низяева | 39Б | - | 1192 | 0,098 | 0,000 | 0,098 | 2,5 |
| 11. | ИП Бульдяев В.Е. | ул. Низяева | 39Б | - | 491 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 0,8 |
| 12. | ИП Немчинова Е.В. | ул. Низяева | 39Б | - | 922 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,1 |
| 13. | ООО «Энергетик» | ул. Низяева | 39 | - | 196 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,2 |
| 14. | ИП Стучилина С.П. | ул. Низяева | 39 | - | 652 | 0,045 | 0,000 | 0,045 | 1,1 |
| 15. | ООО «Термоизоляция» | ул. Низяева | 3 | - | 763 | 0,061 | 0,000 | 0,061 | 1,5 |
| 16. | ИП Варкалист С.А. | ул. Низяева | 39Б | - | 979 | 0,013 | 0,000 | 0,013 | 0,3 |
| 17. | ИП Лесин В.В. | ул. Низяева | 39В | - | 1035 | 0,097 | 0,000 | 0,097 | 2,4 |
| 18. | ИП Ермолов Д.В. | ул. Низяева | 39Г | - | 1089 | 0,073 | 0,000 | 0,073 | 1,8 |
| 19. | ООО «Новые технологии» | ул. Монтажная | 32 | - | 830 | 0,065 | 0,000 | 0,065 | 1,6 |
| 20. | ИП Засекина С.Е. (администрация) | ул. Монтажная | 28 | - | 1027 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,1 |
| 21. | ИП Засекина С.Е. (мастерские) | ул. Монтажная | 28 | - | 1027 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | 0,3 |
| 22. | ООО «Спецтехсервис» | ул. Монтажная | 24 | - | 1127 | 0,014 | 0,000 | 0,014 | 0,3 |
| 23. | ООО «Мировые окна» | ул. Монтажная | 32 | - | 867 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | 0,3 |
| 24. | ООО «Линар» | ул. Монтажная | 22 | - | 916 | 0,088 | 0,000 | 0,088 | 2,2 |
| 25. | ООО «Линар» | ул. Монтажная | 20 | - | 916 | 0,106 | 0,000 | 0,106 | 2,6 |
| 26. | ОАО «ДЭП №164» (администрация) | ул. Монтажная | 9 | - | 18 | 0,135 | 0,012 | 0,147 | 3,7 |
| 27. | ОАО «ДЭП №164» (производственные помещения) | ул. Монтажная | 9 | - | 18 | 0,100 | 0,014 | 0,114 | 2,9 |
| 28. | ИП Баранова Ю.В. | ул. Монтажная | 9А | - | 1179 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 29. | ООО «Агенство БАС» | ул. Монтажная | 5 | - | 713 | 0,060 | 0,000 | 0,060 | 1,5 |
| 30. | МКД | ул. Монтажная | 13 | - | - | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 1,2 |
| 31. | МКД | ул. Монтажная | 15 | - | - | 0,077 | 0,000 | 0,077 | 1,9 |
| 32. | ИТОГО | 1,851 | 0,168 | 2,020 | 50,5 |
| 15 микрорайон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | МКД | ул. Гагарина | 31 | 54 | - | 0,207 | 0,049 | 0,256 | 6,4 |
| 2. | МКД | ул. Гагарина | 33 | 100 | - | 0,344 | 0,109 | 0,453 | 11,3 |
| 3. | МКД | ул. Гагарина | 35 | 54 | - | 0,207 | 0,055 | 0,262 | 6,5 |
| 4. | МКД | ул. Гагарина | 37 | 120 | - | 0,341 | 0,140 | 0,481 | 12,0 |
| 5. | МКД ЖК «Союз» | ул. Северная | 5 | 60 | 202 | 0,195 | 0,067 | 0,262 | 6,6 |
| 6. | МКД | ул. Северная | 7 | 120 | - | 0,340 | 0,145 | 0,485 | 12,1 |
| 7. | МКД | ул. Северная | 7А | 120 | - | 0,344 | 0,140 | 0,485 | 12,1 |
| 8. | МКД | ул. Северная | 7Б | 120 | - | 0,346 | 0,139 | 0,485 | 12,1 |
| 9. | МКД | ул. Северная | 9 | 126 | - | 0,505 | 0,151 | 0,656 | 16,4 |
| 10. | МКД | ул. Северная | 11 | 120 | - | 0,365 | 0,040 | 0,405 | 10,1 |
| 11. | МКД | ул. Северная | 13 | 120 | - | 0,334 | 0,096 | 0,430 | 10,8 |
| 12. | МКД | ул. Северная | 13А | 56 | - | 0,271 | 0,062 | 0,333 | 8,3 |
| 13. | МКД ЖК «Союз» | б. Мира | 22А | - | 202 | 0,240 | 0,083 | 0,323 | 8,1 |
| 14. | МБДОУ № 25 г. Невинномысска | ул. Северная | 11А | - | 564 | 0,161 | 0,107 | 0,268 | 6,7 |
| 15. | МбДОУ № 26 г. Невинномысска | б. Мира | 22Б | - | 560 | 0,133 | 0,125 | 0,258 | 6,5 |
| 16. | МБОУ СОШ № 12 г. Невинномысск | ул. Северная | 9А | - | 607 | 0,271 | 0,071 | 0,343 | 8,6 |
| 17. | ГБПОУ НЭТ | б. Мира | 24 | - | 37 | 0,719 | 0,090 | 0,809 | 20,2 |
| 18. | ГБПОУ НЭТ (общежитие № 1) | б. Мира | 26/1 | - | 37 | 0,332 | 0,093 | 0,426 | 10,6 |
| 19. | (ГБПОУ НЭТ) клуб быт. | ул. Северная | 3 | - | 37 | 0,265 | 0,000 | 0,265 | 6,6 |
| 20. | ИТОГО | 5,919 | 1,766 | 7,685 | 192,1 |
| 15А микрорайон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | МКД | б. Мира | 28 | 72 | - | 0,302 | 0,088 | 0,390 | 9,8 |
| 2. | МКД | б. Мира | 28А | 60 | - | 0,190 | 0,075 | 0,265 | 6,6 |
| 3. | МКД | б. Мира | 30 | 96 | - | 0,521 | 0,137 | 0,658 | 16,5 |
| 4. | МКД | б. Мира | 30А | 60 | - | 0,206 | 0,059 | 0,264 | 6,6 |
| 5. | МКД | б. Мира | 30Б | 113 | - | 0,412 | 0,111 | 0,523 | 13,1 |
| 6. | МКД | б. Мира | 32А | 120 | - | 0,337 | 0,147 | 0,484 | 12,1 |
| 7. | МКД | б. Мира | 34 | 72 | - | 0,325 | 0,123 | 0,448 | 11,2 |
| 8. | МКД | б. Мира | 34а | 140 | - | 0,413 | 0,144 | 0,557 | 13,9 |
| 9. | МКД | б. Мира | 36 | 80 | - | 0,248 | 0,082 | 0,330 | 8,2 |
| 10. | МКД | б. Мира | 36А | 120 | - | 0,335 | 0,137 | 0,472 | 11,8 |
| 11. | МКД | б. Мира | 38 | 72 | - | 0,293 | 0,105 | 0,398 | 9,9 |
| 12. | МКД | б. Мира | 38А | 119 | - | 0,336 | 0,126 | 0,462 | 11,6 |
| 13. | МКД | б. Мира | 40 | 80 | - | 0,246 | 0,099 | 0,345 | 8,6 |
| 14. | МКД | б. Мира | 40А | 60 | - | 0,182 | 0,049 | 0,231 | 5,8 |
| 15. | МКД | ул. Северная | 6 | 64 | - | 0,231 | 0,072 | 0,302 | 7,6 |
| 16. | МКД | ул. Северная | 6А | 119 | - | 0,340 | 0,064 | 0,403 | 10,1 |
| 17. | МКД ЖК «Союз» | ул. Северная | 6б | 120 | 202 | 0,425 | 0,202 | 0,627 | 15,7 |
| 18. | МКД | ул. Северная | 8 | 60 | - | 0,215 | 0,067 | 0,282 | 7,1 |
| 19. | МКД | ул. Северная | 10 | 90 | - | 0,317 | 0,130 | 0,447 | 11,2 |
| 20. | МКД | ул. Северная | 12 | 87 | - | 0,319 | 0,087 | 0,406 | 10,1 |
| 21. | МКД | ул. Северная | 1Б | 60 | - | 0,218 | 0,090 | 0,309 | 7,7 |
| 22. | МКД | ул. Северная | 18 | 117 | - | 0,424 | 0,157 | 0,581 | 14,5 |
| 23. | МКД | ул. Северная | 18А | 60 | - | 0,219 | 0,075 | 0,294 | 7,3 |
| 24. | МКД | ул. Северная | 20 | 58 | - | 0,213 | 0,064 | 0,276 | 6,9 |
| 25. | МКД | ул. Партизанская | 3 | 60 | - | 0,223 | 0,073 | 0,296 | 7,4 |
| 26. | МКД | ул. Партизанская | 5 | 60 | - | 0,222 | 0,079 | 0,301 | 7,5 |
| 27. | МКД | ул. Партизанская | 7 | 221 | - | 0,741 | 0,257 | 0,998 | 25,0 |
| 28. | МКД | ул. Партизанская | 7А | 60 | - | 0,218 | 0,076 | 0,294 | 7,3 |
| 29. | МКД | ул. Партизанская | 7Б | 64 | - | 0,224 | 0,086 | 0,310 | 7,8 |
| 30. | МКД | ул. Партизанская | 9А | 119 | - | 0,340 | 0,146 | 0,485 | 12,1 |
| 31. | МКД | ул. Партизанская | 9Б | 119 | - | 0,339 | 0,118 | 0,457 | 11,4 |
| 32. | МКД | ул. Партизанская | 11 | 193 | - | 0,655 | 0,226 | 0,881 | 22,0 |
| 33. | МКД | ул. Партизанская | 11А | 60 | - | 0,218 | 0,078 | 0,296 | 7,4 |
| 34. | МКД | ул. Партизанская | 13 | 59 | - | 0,218 | 0,075 | 0,293 | 7,3 |
| 35. | МКД | ул. Партизанская | 15 | 372 | - | 1,626 | 0,540 | 2,166 | 54,1 |
| 36. | МКД | ул. Партизанская | 15А | 60 | - | 0,218 | 0,074 | 0,292 | 7,3 |
| 37. | МКД | ул. 3 Интернационала | 1 | 57 | - | 0,224 | 0,068 | 0,291 | 7,3 |
| 38. | МКД | ул. 3 Интернационала | 3 | 119 | - | 0,458 | 0,131 | 0,589 | 14,7 |
| 39. | МКД | ул. 3 Интернационала | 3А | 119 | - | 0,431 | 0,150 | 0,581 | 14,5 |
| 40. | МКД | ул. 3 Интернационала | 7 | 120 | - | 0,432 | 0,142 | 0,574 | 14,4 |
| 41. | МКД | ул. 3 Интернационала | 7А | 120 | - | 0,427 | 0,163 | 0,590 | 14,7 |
| 42. | ООО «Премьер» | б. Мира | 30В | - | 1007 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 6,5 |
| 43. | МБУ СКК «Олимп» | б. Мира | 27 | - | 11 | 1,098 | 0,037 | 1,135 | 28,4 |
| 44. | АО «Теплосеть» г. Невинномысска | б. Мира | 36Б | - | - | 0,049 | 0,003 | 0,052 | 1,3 |
| 45. | ИП Рябоконь Н.И. | б. Мира | 31А | - | 265 | 0,039 | 0,000 | 0,039 | 1,0 |
| 46. | ООО «Старт» — не подключен | б. Мира | 31А | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| 47. | ИП Комарова С.В. (автомобильная стоянка) | б. Мира | 33 | - | 267 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
| 48. | туалет | б. Мира | 37 | - | 267 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
| 49. | ОАО «Автовокзал» | б. Мира | 39 | - | 103 | 0,134 | 0,004 | 0,138 | 3,5 |
| 50. | ИП Баранов А.П. | б. Мира | 41 | - | 593 | 0,010 | 0,004 | 0,014 | 0,4 |
| 51. | ООО «Товары в дорогу» | б. Мира | 41 | - | 153 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 0,2 |
| 52. | ООО «Элма» | б. Мира | 43 | - | 440 | 0,079 | 0,009 | 0,088 | 2,2 |
| 53. | ООО «Константа плюс» (администрация) | б. Мира | 43 | - | 1087 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,1 |
| 54. | ООО «Константа плюс» (боксы) | б. Мира | 43 | - | 1087 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 0,8 |
| 55. | ООО «Руно» | ул.Краснопартизанская | 1 | - | 262 | 0,015 | 0,000 | 0,015 | 0,4 |
| 56. | ЧОУ ДПО «ЮЦПК» | ул.Краснопартизанская | 1 | - | 939 | 0,031 | 0,000 | 0,031 | 0,8 |
| 57. | ГБПОУ НЭТ (боксы) | ул. Северная | 4 | - | 37 | 0,015 | 0,000 | 0,015 | 0,4 |
| 58. | ООО «РЭУ № 3» | ул. Северная | 4А | - | 1023 | 0,088 | 0,004 | 0,092 | 2,3 |
| 59. | ООО «Сантехмонтажстрой» | ул. Партизанская | 9 | - | 647 | 0,015 | 0,000 | 0,015 | 0,4 |
| 60. | ИП Михно М.В. | ул. 3 Интернационала | 3 | - | 981 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | 0,3 |
| 61. | ЗАО «Тандер» | ул. 3 Интернационала | 7 | - | 502 | 0,027 | 0,006 | 0,032 | 0,8 |
| 62. | АО «Теплосеть» г. Невинномысска | б. Мира | 28Б | - | - | 0,027 | 0,001 | 0,028 | 0,7 |
| 63. | ИП Дубкова О.А. | ул. Северная | 10А | - | 634 | 0,040 | 0,000 | 0,040 | 1,0 |
| 64. | ИП Довмалян Л.С. | ул. Северная | 10Б | - | 631 | 0,005 | 0,002 | 0,007 | 0,2 |
| 65. | ИП Василян К.П. | б. Мира | 34В | - | 754 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,0 |
| 66. | ИП Некряч А.Н. | б. Мира | 34В | - | 792 | 0,009 | 0,000 | 0,009 | 0,2 |
| 67. | МБДОУ № 40 г. Невинномысска | б. Мира | 32Б | - | 562 | 0,155 | 0,133 | 0,289 | 7,2 |
| 68. | МБДОУ № 42 г. Невинномысска | ул. Партизанская | 13А | - | 557 | 0,154 | 0,070 | 0,224 | 5,6 |
| 69. | МБДОУ № 46 г. Невинномысска | ул. Северная | 16А | - | 559 | 0,157 | 0,110 | 0,267 | 6,7 |
| 70. | МБОУ СОШ № 15 г. Невинномысска | ул. Северная | 14 | - | 619 | 0,353 | 0,043 | 0,396 | 9,9 |
| 71. | ГКУЗ СК «Краевой санаторий для детей» «Журавлик» | ул. Северная | 16Б | - | 570 | 0,162 | 0,080 | 0,241 | 6,0 |
| 72. | ООО «Роза» | ул. Северная | 16 | - | 169 | 0,027 | 0,001 | 0,028 | 0,7 |
| 73. | ГБПОУ НЭТ (общежитие № 2) | ул. Северная | 4 | - | 37 | 0,365 | 0,086 | 0,451 | 11,3 |
|  | ИТОГО | 17,947 | 5,563 | 23,510 | 587,7 |
| 3 микрорайон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | МКД | ул. Гагарина | 39 | 90 | - | 0,474 | 0,116 | 0,590 | 14,8 |
| 2. | МКД | ул. Гагарина | 41 | 116 | - | 0,410 | 0,156 | 0,566 | 14,2 |
| 3. | МКД | ул. Гагарина | 43 | 60 | - | 0,216 | 0,075 | 0,291 | 7,3 |
| 4. | МКД | ул. Гагарина | 43А | 60 | - | 0,220 | 0,071 | 0,291 | 7,3 |
| 5. | МКД | ул. Гагарина | 43Б | 90 | - | 0,338 | 0,113 | 0,452 | 11,3 |
| 6. | МКД | ул. Гагарина | 45 | 60 | - | 0,221 | 0,078 | 0,299 | 7,5 |
| 7. | МКД | ул. Гагарина | 47 | 252 | - | 0,895 | 0,273 | 1,168 | 29,2 |
| 8. | МКД | ул. Гагарина | 47А | 60 | - | 0,217 | 0,089 | 0,307 | 7,7 |
| 9. | МКД | ул. Гагарина | 47Б | 60 | - | 0,215 | 0,072 | 0,287 | 7,2 |
| 10. | МКД | ул. Гагарина | 49 | 60 | - | 0,218 | 0,086 | 0,305 | 7,6 |
| 11. | МКД | ул. Гагарина | 53 | 100 | - | 0,445 | 0,145 | 0,590 | 14,7 |
| 12. | МКД | ул. Гагарина | 55 | 72 | - | 0,290 | 0,085 | 0,374 | 9,4 |
| 13. | МКД | ул. Гагарина | 55/1 | 72 | - | 0,289 | 0,103 | 0,392 | 9,8 |
| 14. | МКД | ул. Гагарина | 55/2 | 72 | - | 0,292 | 0,086 | 0,378 | 9,5 |
| 15. | МКД ТСЖ «Алмаз» | ул. Гагарина | 57А | 129 | 1085 | 0,476 | 0,174 | 0,649 | 16,2 |
| 16. | МКД ЖК «Союз» | ул. Гагарина | 59А | - | 202 | 0,236 | 0,075 | 0,310 | 7,8 |
| 17. | МКД | ул. Гагарина | 59Б | 86 | - | 0,159 | 0,068 | 0,227 | 5,7 |
| 18. | МКД | ул. Гагарина | 59В | 165 | - | 0,217 | 0,118 | 0,334 | 8,4 |
| 19. | МКД | ул. Революционная | 24 | 178 | - | 0,613 | 0,253 | 0,866 | 21,7 |
| 20. | МКД | ул. Революционная | 26 | 60 | - | 0,220 | 0,070 | 0,289 | 7,2 |
| 21. | МКД | ул. Революционная | 28 | 119 | - | 0,431 | 0,134 | 0,565 | 14,1 |
| 22. | МКД ТСЖ «Аэрозоль» | ул. Революционная | 30 | - | 380 | 0,605 | 0,221 | 0,826 | 20,6 |
| 23. | МКД | ул. Степная | 2 | 60 | - | 0,220 | 0,077 | 0,297 | 7,4 |
| 24. | МКД | ул. Степная | 2 | 100 | - | 0,327 | 0,137 | 0,463 | 11,6 |
| 25. | МКД | ул. Степная | 2Б | 90 | - | 0,318 | 0,118 | 0,436 | 10,9 |
| 26. | МКД | ул. Степная | 4 | 54 | - | 0,260 | 0,073 | 0,334 | 8,3 |
| 27. | МКД | ул. Степная | 4А | 60 | - | 0,217 | 0,079 | 0,296 | 7,4 |
| 28. | МКД | ул. Степная | 6 | 60 | - | 0,218 | 0,063 | 0,281 | 7,0 |
| 29. | МКД | ул. Степная | 6А | 60 | - | 0,221 | 0,074 | 0,295 | 7,4 |
| 30. | МКД | ул. Степная | 6б | 60 | - | 0,205 | 0,067 | 0,272 | 6,8 |
| 31. | МКД | ул. Степная | 8 | 60 | - | 0,218 | 0,053 | 0,272 | 6,8 |
| 32. | МКД | ул. Степная | 8А | 60 | - | 0,182 | 0,064 | 0,246 | 6,1 |
| 33. | МКД | ул. Степная | 8Б | 120 | - | 0,429 | 0,131 | 0,560 | 14,0 |
| 34. | МКД | ул. Степная | 10 | 56 | - | 0,258 | 0,070 | 0,327 | 8,2 |
| 35. | МКД | ул. Степная | 10А | 90 | - | 0,321 | 0,118 | 0,438 | 11,0 |
| 36. | МКД | ул. Степная | 12 | 54 | - | 0,201 | 0,075 | 0,276 | 6,9 |
| 37. | МКД ЖК «Союз» | ул. Степная | 12А | - | 202 | 0,333 | 0,114 | 0,447 | 11,2 |
| 38. | МКД | ул. Степная | 14 | 56 | - | 0,260 | 0,074 | 0,335 | 8,4 |
| 39. | МКД | ул. Степная | 16 | 56 | - | 0,257 | 0,088 | 0,346 | 8,6 |
| 40. | МКД | ул. Степная | 16А | 100 | - | 0,342 | 0,105 | 0,447 | 11,2 |
| 41. | МКД | ул. Степная | 18 | 60 | - | 0,195 | 0,057 | 0,252 | 6,3 |
| 42. | МКД | ул. Степная | 18А | 80 | - | 0,235 | 0,071 | 0,306 | 7,7 |
| 43. | МКД | ул. Степная | 18Б | 60 | - | 0,197 | 0,056 | 0,253 | 6,3 |
| 44. | МКД | ул. Степная | 20 | 54 | - | 0,176 | 0,049 | 0,226 | 5,6 |
| 45. | МКД | ул. Калинина | 53/1 | 90 | - | 0,319 | 0,124 | 0,443 | 11,1 |
| 46. | МКД | ул. Калинина | 53/2 | 90 | - | 0,321 | 0,110 | 0,431 | 10,8 |
| 47. | МКД | ул. Калинина | 53/3 | 90 | - | 0,317 | 0,113 | 0,430 | 10,7 |
| 48. | ООО «Мясторг» | ул. Гагарина | 39 | - | 1126 | 0,163 | 0,012 | 0,174 | 4,4 |
| 49. | Торговый центр (ориентировочно) | ул. Гагарина | 55 | - |  | 0,377 | 0,012 | 0,389 | 9,7 |
| 50. | ГБУЗ СК «ГДБ» г. Невинномысска | ул. Гагарина | 57 | - | 291 | 0,407 | 0,066 | 0,473 | 11,8 |
| 51. | Администрация города Невинномысска, Дума города Невинномысска | ул. Гагарина | 59 | - | 13/817 | 0,130 | 0,010 | 0,140 | 3,5 |
| 52. | ИП Минникова Н.М. | ул. Степная | 14А | - | 59 | 0,052 | 0,001 | 0,053 | 1,3 |
| 53. | Невинномысский городской суд | ул. Степная | 16Б | - | 45 | 0,140 | 0,009 | 0,149 | 3,7 |
| 54. | АО «Теплосеть» г. Невиномысск | ул. Степная | 18Г | - |  | 0,012 | 0,003 | 0,015 | 0,4 |
| 55. | АО «Водоканал» г. Невиномысска (лаборатория) | ул. Степная | 18Г | - | 82 | 0,010 | 0,002 | 0,012 | 0,3 |
| 56. | ИП Меркулова Н.В. | ул. Степная | 18Г | - | 760 | 0,009 | 0,002 | 0,011 | 0,3 |
| 57. | МБОУ СОШ № 18 г. Невиномысска | ул. Гагарина | 53Б | - | 625 | 0,478 | 0,120 | 0,598 | 14,9 |
| 58. | МБДОУ № 41 г. Невиномысска | ул. Гагарина | 57б | - | 552 | 0,154 | 0,082 | 0,236 | 5,9 |
| 59. | МБДОУ № 45 г. Невиномысска | ул. Степная | 2В | - | 567 | 0,162 | 0,140 | 0,301 | 7,5 |
| 60. | МБДОУ № 48 г. Невиномысска | ул. Степная | 4Б | - | 563 | 0,158 | 0,111 | 0,269 | 6,7 |
| 61. | МБДОУ № 50 г. Невиномысска | ул. Гагарина | 53А | - | 554 | 0,153 | 0,115 | 0,268 | 6,7 |
| 62. | ГБУК СК Невинномысский историко-краеведческий музей | ул. Гагарина | 43Б | - | 64 | 0,040 | 0,000 | 0,040 | 1,0 |
|  | ИТОГО | 16,688 | 5,503 | 22,191 | 554,8 |
| 5 микрорайон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | МКД | ул. Гагарина | 54 | 168 | - | 0,777 | 0,241 | 1,018 | 25,4 |
| 2. | МКД | ул. Гагарина | 56 | 209 | - | 0,769 | 0,261 | 1,031 | 25,8 |
| 3. | МКД | ул. Гагарина | 56А | 76 | - | 0,293 | 0,105 | 0,398 | 9,9 |
| 4. | МКД | ул. Гагарина | 56Б | 76 | - | 0,243 | 0,072 | 0,315 | 7,9 |
| 5. | МКД | ул. Гагарина | 58А | 100 | - | 0,334 | 0,103 | 0,437 | 10,9 |
| 6. | МКД | ул. Гагарина | 60 | 72 | - | 0,295 | 0,066 | 0,360 | 9,0 |
| 7. | МКД | ул. Гагарина | 62 | 100 | - | 0,332 | 0,144 | 0,475 | 11,9 |
| 8. | МКД | ул. Гагарина | 64 | 100 | - | 0,477 | 0,111 | 0,588 | 14,7 |
| 9. | МКД | ул. Гагарина | 66 | 72 | - | 0,300 | 0,065 | 0,365 | 9,1 |
| 10. | МКД | ул. Гагарина | 68 | 80 | - | 0,328 | 0,102 | 0,430 | 10,8 |
| 11. | МКД | ул. Гагарина | 68А | 89 | - | 0,314 | 0,110 | 0,424 | 10,6 |
| 12. | МКД | ул. Гагарина | 70 | 96 | - | 0,544 | 0,123 | 0,667 | 16,7 |
| 13. | МКД ТСЖ «Исток» | ул. Гагарина | 70А | - | - | 0,759 | 0,119 | 0,878 | 22,0 |
| 14. | МКД ЖК «Союз» | ул. Гагарина | 72 | - | 202 | 0,297 | 0,081 | 0,378 | 9,4 |
| 15. | МКД ТСЖ «Золотой луч» | ул. Гагарина | 72А | - | 205 | 0,750 | 0,221 | 0,971 | 24,3 |
| 16. | МКД | ул. Революционная | 6 | 125 | - | 0,494 | 0,168 | 0,661 | 16,5 |
| 17. | МКД | ул. Революционная | 8 | 116 | - | 0,432 | 0,137 | 0,569 | 14,2 |
| 18. | МКД | ул. Революционная | 8А | 171 | - | 0,343 | 0,114 | 0,457 | 11,4 |
| 19. | МКД | ул. Революционная | 8Б | 60 | - | 0,221 | 0,075 | 0,296 | 7,4 |
| 20. | МКД | ул. Революционная | 10 | 119 | - | 0,419 | 0,147 | 0,566 | 14,1 |
| 21. | МКД | ул. Революционная | 10Б | 80 | - | 0,330 | 0,076 | 0,406 | 10,1 |
| 22. | МКД | ул. Революционная | 12 | 119 | - | 0,424 | 0,155 | 0,579 | 14,5 |
| 23. | МКД | ул. Революционная | 12А | 100 | - | 0,323 | 0,112 | 0,435 | 10,9 |
| 24. | МКД | ул. Революционная | 14А | 129 | - | 0,437 | 0,168 | 0,605 | 15,1 |
| 25. | МКД | ул. Революционная | 18 | 168 | - | 0,778 | 0,241 | 1,019 | 25,5 |
| 26. | МКД ТСЖ «Ручеек» | ул. Революционная | 33 | - | 10 | 0,390 | 0,153 | 0,542 | 13,6 |
| 27. | МКД | ул. Фрунзе | 1/1 | 120 | - | 0,535 | 0,150 | 0,685 | 17,1 |
| 28. | МКД | ул. Фрунзе | 1/2 | 120 | - | 0,444 | 0,151 | 0,595 | 14,9 |
| 29. | МКД | ул. Фрунзе | 3 | 59 | - | 0,222 | 0,066 | 0,287 | 7,2 |
| 30. | МКД | ул. Фрунзе | 5 | 90 | - | 0,323 | 0,098 | 0,421 | 10,5 |
| 31. | МКД | ул. Фрунзе | 11 | 180 | - | 0,737 | 0,228 | 0,965 | 24,1 |
| 32. | МКД ТСЖ «Заря» | ул. Фрунзе | 13 | - | 365 | 0,337 | 0,129 | 0,465 | 11,6 |
| 33. | МКД ТСЖ «Семья» | ул. Фрунзе | 15 | 108 | - | 0,513 | 0,155 | 0,668 | 16,7 |
| 34. | МКД ЖКК «Энергия» | ул. Фрунзе | 17 | - | 289 | 0,341 | 0,081 | 0,421 | 10,5 |
| 35. | МКД ТСЖ «Фаза» | ул. Фрунзе | 19 | - | 429 | 1,253 | 0,293 | 1,545 | 38,6 |
| 36. | АО «Теплосеть» г. Невиномысска | ул. Революционная | 10Г | - | - | 0,011 | 0,003 | 0,013 | 0,3 |
| 37. | ИП Стрельцов С.А. | ул. Гагарина | 54А | - | 767 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | 0,3 |
| 38. | МБДОУ № 47 г. Невиномысска | ул. Гагарина | 64А | - | 553 | 0,156 | 0,104 | 0,260 | 6,5 |
| 39. | МБДОУ № 49 г. Невиномысска | ул. Революционная | 10А | - | 561 | 0,158 | 0,120 | 0,278 | 6,9 |
| 40. | МБОУ СОШ № 1 г. Невиномысска | ул. Гагарина | 62А | - | 602 | 0,407 | 0,075 | 0,482 | 12,1 |
| 41. | ООО ПГ «Стрижамент» | ул. Фрунзе | 15 | - | 216 | 0,021 | 0,006 | 0,027 | 0,7 |
| 42. | ООО «Зеленоград» (мастерские) | ул. Революционная | 12А | - | 1167 | 0,006 | 0,003 | 0,009 | 0,2 |
| 43. | ФГУП «Почта России» (гаражи, сторожка) | ул. Гагарина | 50А | - | 305 | 0,038 | 0,003 | 0,042 | 1,0 |
| 44. | АО «НЭСК» | ул. Гагарина | 50А | - | 53 | 0,199 | 0,016 | 0,214 | 5,4 |
| 45. | ИП Дуванский С.В. | ул. Революционная | 57А | - | 960 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,1 |
| 46. | ИП Козловский И.О. | ул. Революционная | 57А | - | 971 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,2 |
| 47. | ИП Чепоченко С.В. | ул. Революционная | 57А | - | 1156 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | 0,3 |
|  | ИТОГО | 17,140 | 5,148 | 22,288 | 557,2 |
| 17 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | МКД | ул. Гагарина | 110 | 32 |  | 0,130 | 0,032 | 0,162 | 4,1 |
| 2. | МКД | ул. Гагарина | 112 | 21 |  | 0,078 | 0,000 | 0,078 | 2,0 |
| 3. | МКД | ул. Советская | 27 | 24 |  | 0,128 | 0,000 | 0,128 | 3,2 |
| 4. | АО «ЦУМ» | ул. Гагарина | 74 | - | 131 | 0,295 | 0,022 | 0,317 | 7,9 |
| 5. | НЕВКОМИМУЩЕСТВО | ул. Гагарина | 74А | - | 180 | 0,122 | 0,000 | 0,122 | 3,1 |
| 6. | ИП Демишева А.А. | ул. Энгельса | 95 | - | 1149 | 0,043 | 0,000 | 0,043 | 1,1 |
| 7. | НЕВКОМИМУЩЕСТВО (гараж) | ул. Гагарина | 114 | - | 180 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 8. | МБУ «ЦАХО» (гараж) | ул. Гагарина | 114 | - | 1042 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,1 |
| 9. | МБУ ДО «ДДТ» г. Невинномысска | ул. Гагарина | 114 | - | 623 | 0,097 | 0,003 | 0,100 | 2,5 |
| 10. | ПАО Ростелеком (узел связи) | ул. Гагарина | 95 | - | 27 | 0,419 | 0,014 | 0,433 | 10,8 |
| 11. | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ул. Гагарина | 105 | - | 1183 | 0,093 | 0,000 | 0,093 | 2,3 |
| 12. | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ул. Гагарина | 105 | - | 1183 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
| 13. | Территориальное объединение организаций профсоюзов г. Невинномысска | ул. Гагарина | 109 | - | 39 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 0,8 |
| 14. | Территориальное объединение организаций профсоюзов г. Невинномысска (гараж) | ул. Гагарина | 109 | - | 39 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,1 |
| 15. | МБУК «КДЦ «Родина» | ул. Ленина | 85А | - | 78 | 0,130 | 0,000 | 0,130 | 3,3 |
| 16. | Отдел МВД России по городу Невинномысску (ОБЭП) | ул. Ленина | 89 | - | 36 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,4 |
| 17. | МОВО по г. Невинномысску Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СК» (администрация) | ул. Комсомольская | 27 | - | 67 | 0,105 | 0,018 | 0,123 | 3,1 |
| 18. | МОВО по г. Невинномысску Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СК» (гараж) | ул. Комсомольская | 27 | - | 67 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 1,0 |
| 19. | Невинномысское межрайонное отделение Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по СК (управление/гараж) | ул. Комсомольская | 27 | - | 673 | 0,008 | 0,001 | 0,009 | 0,2 |
| 20. | Отдел МВД России по городу Невинномысску | ул. Первомайская | 39 | - | 36 | 0,166 | 0,036 | 0,202 | 5,1 |
| 21. | ИП Михно М.В. | ул. Советская | 39 | - | 981 | 0,017 | 0,000 | 0,017 | 0,4 |
|  | ИТОГО | 1,938 | 0,126 | 2,064 | 51,6 |

Таблица 34

ПАО «Ставропольэнергосбыт»

| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Количество квартир | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКД | ул. Калинина | 149 | 130 | - | 0,591 | 0,224 | 0,815 | 23,3 |
| 2. | МКД | ул. Калинина | 155 | 80 | - | 0,337 | 0,135 | 0,473 | 13,5 |
| 3. | МКД | ул. Калинина | 161 | 96 | - | 0,593 | 0,120 | 0,713 | 20,4 |
| 4. | МКД ООО «Уют» | ул. Калинина | 161А | - | 100 | 2,652 | 0,865 | 3,516 | 100,6 |
| 5. | МКД | ул. Калинина | 163 | 60 | - | 0,210 | 0,078 | 0,288 | 8,2 |
| 6. | МКД | ул. Калинина | 165 | 252 | - | 1,032 | 0,424 | 1,455 | 41,6 |
| 7. | МКД | ул. Калинина | 167 | 78 | - | 0,281 | 0,099 | 0,380 | 10,9 |
| 8. | МКД КЭЖ «Таежный» | ул. Калинина | 169 | - | 209 | 0,201 | 0,111 | 0,312 | 8,9 |
| 9. | МКД | ул. Калинина | 171 | 89 | - | 0,321 | 0,131 | 0,452 | 12,9 |
| 10. | МКД ЖК «Союз» | ул. Калинина | 171А | - | 202 | 0,218 | 0,086 | 0,305 | 8,7 |
| 11. | МКД | ул. Калинина | 173 | 280 | - | 1,229 | 0,413 | 1,642 | 47,0 |
| 12. | МКД ТСЖ «Высотка» | ул. Калинина | 175 | 64 | 1044 | 0,360 | 0,083 | 0,443 | 12,7 |
| 13. | МКД | ул. Калинина | 177 | 61 | - | 0,376 | 0,086 | 0,462 | 13,2 |
| 14. | МКД КЭЖ «Таежный» | ул. Калинина | 179 | - | 209 | 0,319 | 0,099 | 0,418 | 12,0 |
| 15. | МКД | ул. Калинина | 180 | 120 | - | 0,752 | 0,208 | 0,960 | 27,4 |
| 16. | МКД | ул. Калинина | 181 | 252 | - | 0,903 | 0,378 | 1,281 | 36,6 |
| 17. | МКД | ул. Калинина | 182 | 90 | - | 0,318 | 0,129 | 0,447 | 12,8 |
| 18. | МКД | ул. Калинина | 182/1 | 36 | - | 0,222 | 0,058 | 0,280 | 8,0 |
| 19. | МКД | ул. Калинина | 183 | 77 | - | 0,264 | 0,068 | 0,332 | 9,5 |
| 20. | МКД ТСЖ «Медик» | ул. Калинина | 185/1 | - | 210 | 0,427 | 0,137 | 0,563 | 16,1 |
| 21. | МКД КЭЖ «Таежный» | ул. Калинина | 185/2 | - | 209 | 0,387 | 0,124 | 0,511 | 14,6 |
| 22. | МКД | ул. Калинина | 186 | 132 | - | 0,588 | 0,199 | 0,787 | 22,5 |
| 23. | МКД | ул. Калинина | 188 | 80 | - | 0,325 | 0,107 | 0,433 | 12,4 |
| 24. | МКД | ул. Кочубея | 177 | 120 | - | 0,523 | 0,116 | 0,638 | 18,3 |
| 25. | МКД | ул. Достоевского | 9 | 80 | - | 0,343 | 0,121 | 0,464 | 13,3 |
| 26. | МКД | ул. Достоевского | 11 | 143 | - | 0,663 | 0,163 | 0,825 | 23,6 |
| 27. | МКД | ул. Достоевского | 11А | 89 | - | 0,358 | 0,115 | 0,473 | 13,5 |
| 28. | МКД | ул. Достоевского | 13 | 90 | - | 0,322 | 0,103 | 0,425 | 12,2 |
| 29. | МКД | ул. Кооперативная | 174 | 96 | - | 0,481 | 0,116 | 0,597 | 17,1 |
| 30. | МКД ТСЖ «Ремикс» | ул. Дунаевского | 3 | - | - | 0,597 | 0,249 | 0,846 | 24,2 |
| 31. | МКД ТСЖ «Восток» | ул. Дунаевского | 3А | - | 793 | 0,637 | 0,117 | 0,754 | 21,6 |
| 32. | МКД | ул. Дунаевского | 5 | 180 | - | 0,741 | 0,281 | 1,022 | 29,2 |
| 33. | МКД ТСЖ «Согласие» | ул. Дунаевского | 7 | - | 387 | 0,671 | 0,275 | 0,946 | 27,1 |
| 34. | МКД | ул. Дунаевского | 11 | 87 | - | 0,507 | 0,163 | 0,669 | 19,1 |
| 35. | МКД | ул. Водопроводная | 354 | 76 | - | 0,376 | 0,272 | 0,647 | 18,5 |
| 36. | МКД | ул. Водопроводная | 356 | 144 | - | 0,608 | 0,199 | 0,806 | 23,1 |
| 37. | МКД | ул. Водопроводная | 358 | 177 | - | 0,664 | 0,243 | 0,907 | 25,9 |
| 38. | МКД | ул. Водопроводная | 362 | 170 | - | 0,752 | 0,283 | 1,036 | 29,6 |
| 39. | МКД | ул. Водопроводная | 362/2 | 70 | - | 0,257 | 0,079 | 0,336 | 9,6 |
| 40. | МКД | ул. Водопроводная | 362/3 | 71 | - | 0,314 | 0,101 | 0,415 | 11,9 |
| 41. | МКД | ул. Водопроводная | 364 | - | - | 0,586 | 0,218 | 0,804 | 23,0 |
| 42. | МКД | ул. Водопроводная | 366 | 88 |  | 0,436 | 0,163 | 0,599 | 17,1 |
| 43. | МКД | ул. Водопроводная | 368 | 79 | - | 0,265 | 0,075 | 0,340 | 9,7 |
| 44. | МКД | ул. Водопроводная | 347А | 53 | - | 0,186 | 0,046 | 0,231 | 6,6 |
| 45. | МКД | ул. Водопроводная | 347 | 57 | - | 0,259 | 0,000 | 0,259 | 7,4 |
| 46. | МКД | ул. Водопроводная | 345 | 70 | - | 0,242 | 0,000 | 0,242 | 6,9 |
| 47. | МКД | ул. Водопроводная | 343 | - | - | 0,160 | 0,000 | 0,160 | 4,6 |
| 48. | МКД | ул. Водопроводная | 335 | - | - | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 1,5 |
| 49. | МКД | ул. Водопроводная | 333 | - | - | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 1,5 |
| 50. | МКД | ул. Водопроводная | 331 | - | - | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 1,5 |
| 51. | МКД | ул. Водопроводная | 329 | - | - | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 2,2 |
| 52. | МКД | ул. Водопроводная | 327 | - | - | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 1,5 |
| 53. | МКД | ул. Водопроводная | 327А | - | - | 0,114 | 0,000 | 0,114 | 3,3 |
| 54. | МКД | ул. Водопроводная | 325 | - | - | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 55. | МКД | ул. Водопроводная | 319А | - | - | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 0,9 |
| 56. | МКД | ул. Водопроводная | 319 | - | - | 0,027 | 0,000 | 0,027 | 0,8 |
| 57. | МКД | ул. Водопроводная | 309Б | - | - | 0,021 | 0,000 | 0,021 | 0,6 |
| 58. | МКД | ул. Водопроводная | 305 | - | - | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 59. | МБДОУ № 154 г. Невинномысска | ул. Кооперативная | 172 | - | 555 | 0,151 | 0,107 | 0,258 | 7,4 |
| 60. | МБДОУ № 2 г. Невинномысска | ул. Калинина | 184А | - | 558 | 0,182 | 0,107 | 0,289 | 8,3 |
| 61. | МБОУ СОШ № 20 г. Невинномысска | ул. Калинина | 159А | - | 604 | 0,454 | 0,092 | 0,545 | 15,6 |
| 62. | НУЗ «Узловая поликлиника на станции Ставрополь ОАО «РЖД» Поликлиника № 2 (на станции Невинномысская) | ул. Кооперативная | 174 | - | 344 | 0,100 | 0,018 | 0,118 | 3,4 |
| 63. | ООО «Премьер» | ул. Калинина | 153 | - | 1007 | 0,206 | 0,000 | 0,206 | 5,9 |
| 64. | ООО «Центр семейной стоматологии»» | ул. Калинина | 155А | - | 809 | 0,061 | 0,000 | 0,061 | 1,7 |
| 65. | ИП Глезница А.И. | ул. Водопроводная | 370 | - | 1014 | 0,078 | 0,020 | 0,098 | 2,8 |
| 66. | ООО «Береза» | ул. Водопроводная | 349 | - | 338 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,1 |
| 67. | ООО «Береза» (павильон) | ул. Водопроводная | 349 | - | 338 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,5 |
| 68. | ООО «Береза» (сторожка) | ул. Водопроводная | 349 | - | 338 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
| 69. | ИП Кондратьев Д.А. | ул. Водопроводная | 347Б | - | 420 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,0 |
| 70. | АО «Водоканал» г. Невинномысска | ул. Водопроводная | 362 | - | 82 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,1 |
| 71. | АО «Водоканал» г. Невинномысска | ул. Калинина | 186А | - | 82 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 72. | АО «Водоканал» г. Невинномысска | КНС забор СКЭРК | б/н | - | 82 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 73. | АО «Водоканал» г. Невинномысска | ул. Калинина | 163 | - | 82 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,2 |
| 74. | Ростовский филиал АО «ЖТК» | ул. Водопроводная | 317 | - | 238 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,5 |
| 75. | Ростовский филиал АО «ЖТК» | ул. Коминтерна | 1 | - | 238 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,1 |
| 76. | Невининномысский почтамт УФПС СК ФГУП «Почта России» | пер. Станционный | 3 | - | 305 | 0,060 | 0,000 | 0,060 | 1,7 |
| 77. | Железнодорожная станция Невинномысская (мастерские) | пер. Станционный | 3 | - | 847 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,5 |
| 78. | Минераловодские дистанционные гражданские сооружения (админмстрация) | ул. Водопроводная | 309 | - | 849 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | 0,3 |
| 79. | Минераловодские дистанционные гражданские сооружения (мастерские) | ул. Водопроводная | 309 | - | 849 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 0,2 |
| 80. | Минераловодские дистанционные гражданские сооружения (гараж) | ул. Водопроводная | 309 | - | 849 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 81. | Минераловодские дистанционные гражданские сооружения (гараж полиции) | ул. Водопроводная | 309 | - | 849 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,3 |
| 82. | Армавирская дистанция пути Северо-Кавказской дирекции Инфраструктуры – структурного подразделения ЦД Инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» | пер. Станционный | 16 | - | 850 | 0,156 | 0,000 | 0,156 | 4,5 |
| 83. | Минераловодский региональный центр связи ОАО «РЖД» (дом связи) | пер. Станционный | 6 | - | 931 | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 0,5 |
| 84. | Минераловодский региональный центр связи ОАО «РЖД» (мастерские) | пер. Станционный | 6 | - | 931 | 0,027 | 0,000 | 0,027 | 0,8 |
| 85. | Минераловодские дистанционные гражданские сооружения (пост ЭЦ) | пер. Станционный | 9 | - | 849 | 0,070 | 0,000 | 0,070 | 2,0 |
|  | ИТОГО |  | 26,042 | 8,200 | 34,242 | 979,3 |

Таблица 35

ОАО «Квант-Энергия»

| № | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Количество квартир | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКД | ул. Приборостроительная | 2А | 90 | - | 0,318 | 0,112 | 0,430 | 12,3 |
| 2. | МКД | ул. Приборостроительная | 4 | - | - | 0,270 | 0,129 | 0,399 | 11,4 |
| 3. | МКД | ул. Приборостроительная | 6 | 56 | - | 0,267 | 0,070 | 0,337 | 9,6 |
| 4. | МКД | ул. Приборостроительная | 6А | 119 | - | 0,417 | 0,126 | 0,543 | 15,5 |
| 5. | МКД | ул. Новая | 3А | 90 | - | 0,318 | 0,120 | 0,438 | 12,5 |
| 6. | МКД ЖК «Союз» | ул. Новая | 7 | - | 202 | 0,315 | 0,127 | 0,443 | 12,7 |
| 7. | МКД ЖК «Электромеханик» | ул. Новая | 9 | - | 729 | 0,315 | 0,143 | 0,458 | 13,1 |
| 8. | МКД | ул. Новая | 9А | - | - | 0,346 | 0,117 | 0,463 | 13,2 |
| 9. | МКД | ул. Новая | 11А | 60 | - | 0,220 | 0,083 | 0,303 | 8,7 |
| 10. | МКД ЖК «Союз» | ул. Новая | 13 | - | 202 | 0,355 | 0,135 | 0,490 | 14,0 |
| 11. | МКД | ул. Новая | 15 | 90 | - | 0,316 | 0,122 | 0,438 | 12,5 |
| 12. | МКД | ул. Новая | 15А | 90 | - | 0,321 | 0,115 | 0,436 | 12,5 |
| 13. | МКД | ул. Новая | 17 | 90 | - | 0,316 | 0,115 | 0,431 | 12,3 |
| 14. | МКД | ул. Апанасенко | 78 | 171 | - | 0,401 | 0,094 | 0,496 | 14,2 |
| 15. | МКД | ул. Апанасенко | 82 | 120 | - | 0,424 | 0,169 | 0,593 | 16,9 |
| 16. | МКД | ул. Апанасенко | 84 | 90 | - | 0,322 | 0,119 | 0,441 | 12,6 |
| 17. | МКД | ул. Апанасенко | 86 | 90 | - | 0,323 | 0,116 | 0,439 | 12,5 |
| 18. | МКД | ул. Апанасенко | 86/1 | 90 | - | 0,322 | 0,095 | 0,417 | 11,9 |
| 19. | МКД | ул. Апанасенко | 86/2 | 90 | - | 0,322 | 0,137 | 0,459 | 13,1 |
| 20. | МКД | ул. Апанасенко | 88 | 120 | - | 0,426 | 0,144 | 0,569 | 16,3 |
| 21. | МКД | ул. Апанасенко | 90 | 60 | - | 0,222 | 0,072 | 0,294 | 8,4 |
| 22. | МКД ЖК «Союз» | ул. Апанасенко | 92 | 90 | 202 | 0,318 | 0,140 | 0,458 | 13,1 |
| 23. | МБДОУ № 43 г. Невинномысска | ул. Приборостроительная | 4А | - | 720 | 0,131 | 0,080 | 0,212 | 6,0 |
| 24. | МБДОУ № 1 г. Невинномысска | ул. Апанасенко | 88А | - | 721 | 0,177 | 0,092 | 0,269 | 7,7 |
| 25. | МБОУ СОШ № 16 г. Невинномысска | ул. Апанасенко | 82А | - | 612 | 0,387 | 0,051 | 0,439 | 12,5 |
| 26. | ЗАО «ИКС 5 недвижимость» («Пятерочка») | ул. Апанасенко | 78Б | - | 1082 | 0,065 | 0,000 | 0,065 | 1,9 |
| 27. | ИП Ишкова Н.А. | ул. Новая | 15Б | - | 1175 | 0,015 | 0,000 | 0,015 | 0,4 |
| 28. | АО «Водоканал» г. Невинномысска | ул. Приборостроительная | б/н | - | 82 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 29. | ООО ЮЦПК | ул. Гагарина | 198 | - | 939 | 0,029 | 0,000 | 0,029 | 0,8 |
| 30. | ИП Архипцов А.В. | ул. Гагарина | 219А | - | 804 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 31. | ООО «Спутник» | ул. Апанасенко | 86/1 | - | 119 | 0,032 | 0,002 | 0,033 | 1,0 |
| 32. | ИП Белашов А.В. | ул. Апанасенко | 86/2 | - | 737 | 0,022 | 0,000 | 0,022 | 0,6 |
| 33. | маг. «Монтана» РАЗМОРОЖЕН | ул. Апанасенко | 86 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| 34. | АО «Теплосеть» г. Невинномысск | ул. Приборостроительная | 4Б | - | - | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,1 |
|  | ИТОГО | 8,051 | 2,824 | 10,875 | 311,0 |

.

Таблица 36

ООО «Теплоснаб-НШК»

| № | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Количество квартир | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКД | ул. Матросова | 149А | 30 | - | 0,118 | 0,040 | 0,157 | 4,7 |
| 2. | МКД ЖК «Союз» | ул. Матросова | 151А | - | 202 | 0,328 | 0,000 | 0,328 | 13,1 |
| 3. | МКД | ул. Матросова | 153А | 70 | - | 0,235 | 0,072 | 0,306 | 9,4 |
| 4. | МКД | ул. Матросова | 155А | 32 | - | 0,131 | 0,031 | 0,162 | 5,2 |
| 5. | МКД ЖК «Союз» | ул. Матросова | 161 | - | - | 0,204 | 0,000 | 0,204 | 8,2 |
| 6. | МКД | ул. Шевченко | 3 | 8 | - | 0,059 | 0,012 | 0,071 | 2,4 |
| 7. | МКД | ул. Шевченко | 6 | 59 | - | 0,281 | 0,081 | 0,361 | 11,2 |
| 8. | МКД | ул. Шевченко | 6А | 136 | - | 0,276 | 0,150 | 0,426 | 11,0 |
| 9. | МКД | ул. Шевченко | 6Б | 60 | - | 0,219 | 0,072 | 0,290 | 8,7 |
| 10. | МКД | ул. Шевченко | 6В | 60 | - | 0,223 | 0,088 | 0,310 | 8,9 |
| 11. | МКД | ул. Шевченко | 6Г | 120 | - | 0,500 | 0,131 | 0,631 | 20,0 |
| 12. | МКД ЖК «Союз» | ул. Шевченко | 6Д | - | 202 | 0,285 | 0,099 | 0,384 | 11,4 |
| 13. | МКД | ул. Шевченко | 8А | 139 | - | 0,423 | 0,142 | 0,565 | 16,9 |
| 14. | МКД | ул. Шевченко | 10 | 13 | - | 0,071 | 0,016 | 0,087 | 2,8 |
| 15. | МКД | ул. Шевченко | 10А | 60 | - | 0,341 | 0,064 | 0,405 | 13,6 |
| 16. | МКД | ул. Шевченко | 12 | 18 | - | 0,083 | 0,018 | 0,102 | 3,3 |
| 17. | МКД | ул. Шевченко | 14 | 16 | - | 0,083 | 0,025 | 0,107 | 3,3 |
| 18. | МКД | ул. Шевченко | 16/8 | 16 | - | 0,074 | 0,020 | 0,094 | 3,0 |
| 19. | МКД | ул. Шевченко | 18 | 24 | - | 0,087 | 0,019 | 0,106 | 3,5 |
| 20. | МКД | ул. Шевченко | 20 | 90 | - | 0,318 | 0,104 | 0,422 | 12,7 |
| 21. | МКД | ул. Шевченко | 22 | 24 | - | 0,091 | 0,022 | 0,113 | 3,6 |
| 22. | МКД | ул. Шевченко | 34 | 124 | - | 0,475 | 0,125 | 0,601 | 19,0 |
| 23. | МКД ТСЖ «Мир» | ул. Шевченко | 34А | - | 724 | 0,205 | 0,036 | 0,241 | 8,2 |
| 24. | МКД | ул. Матросова | 1 | 36 | - | 0,170 | 0,032 | 0,202 | 6,8 |
| 25. | МКД | ул. Матросова | 2 | 39 | - | 0,231 | 0,046 | 0,277 | 9,3 |
| 26. | МКД | ул. Матросова | 4 | 38 | - | 0,251 | 0,040 | 0,292 | 10,0 |
| 27. | МКД | ул. Матросова | 6 | 56 | - | 0,223 | 0,047 | 0,270 | 8,9 |
| 28. | МКД | ул. Матросова | 5А | 160 | - | 0,664 | 0,236 | 0,900 | 26,6 |
| 29. | МКД | ул. Матросова | 10 | 12 | - | 0,068 | 0,008 | 0,076 | 2,7 |
| 30. | МКД | ул. Матросова | 12 | 8 | - | 0,059 | 0,009 | 0,068 | 2,4 |
| 31. | МКД | ул. Матросова | 14А | - | - | 0,127 | 0,000 | 0,127 | 5,1 |
| 32. | МКД | ул. Матросова | 16 | 64 | - | 0,244 | 0,063 | 0,307 | 9,8 |
| 33. | МКД | ул. Матросова | 16А | 60 | - | 0,220 | 0,079 | 0,299 | 8,8 |
| 34. | МКД | ул. Матросова | 16Б | 60 | - | 0,223 | 0,079 | 0,301 | 8,9 |
| 35. | МКД | ул. Матросова | 18 | 27 | - | 0,135 | 0,032 | 0,167 | 5,4 |
| 36. | МКД | ул. Матросова | 18А | 60 | - | 0,216 | 0,059 | 0,275 | 8,6 |
| 37. | МКД | пер. Спортивный | 1 | 12 | - | 0,069 | 0,000 | 0,069 | 2,7 |
| 38. | МКД | пер. Спортивный | 3 | 4 | - | 0,038 | 0,011 | 0,049 | 1,5 |
| 39. | МКД | пер. Спортивный | 4 | 97 | - | 0,219 | 0,098 | 0,317 | 8,8 |
| 40. | МКД | пер. Спортивный | 5 | 8 | - | 0,051 | 0,014 | 0,064 | 2,0 |
| 41. | МКД | пер. Спортивный | 7 | 24 | - | 0,083 | 0,022 | 0,105 | 3,3 |
| 42. | МКД | пер. Спортивный | 9 | 24 | - | 0,083 | 0,021 | 0,103 | 3,3 |
| 43. | МКД | пер. Спортивный | 11 | 72 | - | 0,190 | 0,073 | 0,264 | 7,6 |
| 44. | МКД | пер. Спортивный | 13 | 1 | - | 0,013 | 0,001 | 0,015 | 0,5 |
| 45. | МКД | пер. Спортивный | 15 | 1 | - | 0,013 | 0,000 | 0,013 | 0,5 |
| 46. | МКД (не подключен) | пер. Спортивный | 17 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| 47. | МБУК «ДК «Шерстяник» г. Невинномысска | ул. Маяковского | 24 | - | 348 | 0,123 | 0,001 | 0,123 | 4,9 |
| 48. | ФГБНУ Ставропольский НИИСХ (СНИИЖиК) | ул. Маяковского | 20 | - | 354 | 0,201 | 0,001 | 0,203 | 8,1 |
| 49. | МБУ ДО ДЮСШ «Шерстяник» | ул. Маяковского | 9 | - | 611 | 0,090 | 0,011 | 0,101 | 3,6 |
| 50. | МБДОУ № 14 г. Невинномысска | ул. Шевченко | 4А | - | 543 | 0,074 | 0,058 | 0,132 | 3,0 |
| 51. | МБДОУ № 14 г. Невинномысска (прачечная) | ул. Шевченко | 4А | - | 543 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,2 |
| 52. | МБДОУ № 15 г. Невинномысска | ул. Шевченко | 4 | - | 544 | 0,094 | 0,086 | 0,180 | 3,7 |
| 53. | МБДОУ № 16 г. Невинномысска | ул. Маяковского | 3А | - | 545 | 0,149 | 0,144 | 0,293 | 5,9 |
| 54. | МБОУ СОШ № 2 г. Невинномысска | ул. Шевченко | 2 | - | 610 | 0,227 | 0,072 | 0,299 | 9,1 |
| 55. | МУП «Аптека № 164» | ул. Шевченко | 10А | - | 261 | 0,011 | 0,003 | 0,013 | 0,4 |
| 56. | АО «Теплосеть» г. Невинномысск | ул. Шевченко | 10В | - |  | 0,006 | 0,002 | 0,008 | 0,2 |
| 57. | ГБУЗ СК «Городская больница» города Невинномысска (поликлиника № 2, лаборатория, стационарное отделение) | ул. Шевченко | 7 | - | 334 | 0,165 | 0,014 | 0,179 | 6,6 |
| 58. | Г/Т «Ручей» | ул. Шевченко | 9 | - | 475 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,2 |
| 59. | МБУ «Спортивно- культурный комплекс «Олимп» города Невиномысска | пер. Спортивный | 6 | - | 624 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
| 60. | ООО Санаторий-профилакторий «Энергетик» | пер. Спортивный | 6Б | - | 723 | 0,161 | 0,049 | 0,210 | 6,5 |
| 61. | Отдел МВД России по г. Невинномысску | ул. Маяковского | 3 | - | 36 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,6 |
| 62. | ГБУСО «Невинномысский КЦСОН» | ул. Маяковского | 5 | - | 712 | 0,069 | 0,004 | 0,074 | 2,8 |
| 63. | ИП Саркисян Г.В. | ул. Матросова | 161Б | - | 921 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | 0,4 |
| 64. | Христуленко В.А. | ул. Маяковского | 5Б | - | 796 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,2 |
| 65. | ООО «Каврыбпром» | ул. Маяковского | 6А | - | 728 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
|  | ИТОГО | 10,114 | 2,781 | 12,895 | 404,6 |
| 15 котельная (ООО «РусАгро») |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКД | ул. Лазо | 1А | 90 | - | 0,442 | 0,116 | 0,559 | 17,7 |
| 2. | МКД | ул. Лазо | 3 | 6 | - | 0,024 | 0,000 | 0,024 | 1,0 |
| 3. | МКД | ул. Лазо | 8 | 16 | - | 0,078 | 0,000 | 0,078 | 3,1 |
| 4. | МКД | ул. Лазо | 10 | 8 | - | 0,051 | 0,000 | 0,051 | 2,0 |
| 5. | МКД | ул. Лазо | 26 | 8 | - | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 2,0 |
| 6. | МКД | ул. Матросова | 163 | 120 | - | 0,426 | 0,144 | 0,570 | 17,0 |
| 7. | МКД | ул. Матросова | 165А | 100 | - | 0,177 | 0,071 | 0,248 | 7,1 |
| 8. | МКД | ул. Матросова | 167А | 30 | - | 0,130 | 0,033 | 0,162 | 5,2 |
| 9. | МКД | пер. Крайний | 4 | 8 | - | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 2,0 |
| 10. | МКД | ул. Пархоменко | 14 | 7 | - | 0,046 | 0,000 | 0,046 | 1,9 |
| 11. | ГКУСО «Невинномысский СРЦН «Гавань» | ул. Матросова | 165 | - | 266 | 0,110 | 0,032 | 0,142 | 4,4 |
| 12. | ИП Гетманова С.В. | ул. Пархоменко | 1А | - | 1077 | 0,062 | 0,000 | 0,062 | 2,5 |
| 13. | ООО «РусАгро» | ул. Лазо | 1 | - | 1052 | 0,130 | 0,002 | 0,131 | 5,2 |
|  | ИТОГО | 1,776 | 0,397 | 2,174 | 71,1 |

Таблица 37

Сводная таблица тепловых нагрузок от поставщиков тепловой энергии и теплоносителя

| № п/п | Наименование поставщика | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч на отопление, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отопление (макс.) | на ГВС | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго», 1 главная маг. | 52,309 | 13,600 | 65,909 | 1647,7 |
| 2. | филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго», 2 главная маг. | 52,309 | 13,600 | 65,909 | 1647,7 |
| 3. | филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго», общая | 69,793 | 20,575 | 90,368 | 2259,2 |
| 4. | ПАО «Ставропольэнергосбыт» | 122,102 | 34,175 | 156,277 | 3906,9 |
| 5. | ОАО «Квант Энергия» | 26,042 | 8,200 | 34,242 | 979,3 |
| 6. | ООО «Теплоснаб-НШК» | 8,051 | 2,824 | 10,875 | 311,0 |
| 7. | 15 котельная (ООО «РусАгро») | 10,114 | 2,781 | 12,895 | 404,6 |

#### 2.1.6. Балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в зоне действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии не приведены, так как водоподготовительные установки на НГРЭС предназначенные для подпитки паровых котлов и тепловой сети города Невинномысск не были задействованы.

Вода, используемая в качестве сетевой, имеет небольшую карбонатную жесткость, поэтому водоподготовка должна была осуществляться путем умягчения воды Na-катионированием.

##### Таблица 38

Баланс теплоносителя по котельным

| № п/п | Наименование | Среднесуточный расход воды, м3 | Расход воды на подпитку, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Котельная № 27-01 | 30 | 0,02 |
| 3. | Котельная № 27-02 | 0,3 | 0,01 |
| 4. | Котельная № 27-04 | 0,5 | 0,01 |
| 5. | Котельная № 27-06 | 10 | 0,01 |
| 6. | Котельная № 27-07 | 0,23 | 0,003 |
| 7. | Котельная № 27-09 | 0,2 | 0,006 |
| 8. | Котельная № 27-10 | 0,005 | 0,0002 |
| 9. | Котельная № 27-11 | 16 | 0,07 |
| 10. | Котельная № 27-12 | 0,3 | 0,003 |
| 11. | Котельная № 27-14 | 0,07 | 0,003 |
| 12. | Котельная № 27-15 | 70 | 0,2 |
| 13. | Котельная № 27-17 | 20 | 0,35 |
| 14. | Котельная № 27-19 | 0,07 | 0,003 |
| 15. | Котельная № 27-20 | 4 | 0,003 |
| 16. | Котельная № 27-21 | 3 | 0,003 |
| 17. | Котельная № 27-22 | 0,0005 | 0,02 |
| 18. | Котельная № 27-23 | 0,001 | 0,003 |
| 19. | Котельная № 27-24 | 0,001 | 0,315 |
| 20. | «Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго» | сведения не представлены | сведения не представлены |
| 21. | ОАО «Квант-Энергия» | сведения не представлены | сведения не представлены |
| 22. | ООО «Теплоснаб-НШК» | сведения не представлены | сведения не представлены |
| 23. | ПАО «Ставропольэнергосбыт» | сведения не представлены | сведения не представлены |

#### 2.1.7. Топливные балансы источников тепловой энергии.

Топливный баланс источника тепловой энергии с указанием видов и количества основного топлива приведен в таблице 39.

##### Таблица 39

Топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Расход условного топлива на выработку тепла, т (у.т./год) | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3/год (для газообразного топлива) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2023 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Котельная № 27-01 | «Минск-1» - 4 шт. | природный газ | 2308,142 | 392,359 | 335,350 |
| 2. | Котельная № 27-02 | «Compact A 250» - 4 шт. | природный газ | 2239,495 | 347,396 | 296,920 |
| 3. | Котельная № 27-04 | «Proterm Bison NO» - 2 шт. | природный газ | 1008,331 | 173,815 | 148,560 |
| 4. | Котельная № 27-06 | КВГ-1.1-95 - 1 шт. КВГ-250 - 2 шт. | природный газ | 1090,767 | 167,707 | 143,340 |
| 5. | Котельная № 27-07 | «Универсал-5» - 4 шт. | природный газ | 377, 393 | 65,660 | 56,120 |
| 6. | Котельная № 27-09 | «Универсал-6» - 2 шт. | природный газ | 669,988 | 112,846 | 96,450 |
| 7. | Котельная № 27-10 | «Ишма-25» - 2 шт. | природный газ | 79,010 | 12,437 | 10,630 |
| 8. | Котельная № 27-11 | «Факел-Г» - 5 шт. | природный газ | 1312,921 | 214,765 | 183,560 |
| 9. | Котельная № 27-12 | «Универсал-5» - 2 шт. «Универсал-6» - 2 шт. | природный газ | 752,966 | 125,482 | 107,250 |
| 10. | Котельная № 27-14 | «Dakon NM-90» - 2 шт. | природный газ | 148,125 | 23,130 | 19,770 |
| 11. | Котельная № 27-15 | ДКВР - 4/13 - 3 шт. | природный газ | 5897,206 | 930,618 | 795,400 |
| 12. | Котельная № 27-17 | ДКВР - 2,5/13 - 3 шт. | природный газ | 5560,868 | 882,589 | 754,350 |
| 13. | Котельная № 27-19 | «Dakon-Nova N - 120» - 2 шт. | природный газ | 344,126 | 54,245 | 46,364 |
| 14. | Котельная № 27-20 | «Ишма-100» - 3 шт. | природный газ | 228,135 | 34,678 | 29,640 |
| 15. | Котельная № 27-21 | «Proterm Bison NO» - 2 шт. | природный газ | 431,299 | 66,947 | 57,220 |
| 16. | Котельная № 27-22 | АМК-У-3,8 ГД - 3 шт. | природный газ | - | - | - |
| 17. | Котельная № 27-23 | КВа-0,25- 2 шт. | природный газ | 215,3 | 26006,5 | 22000 |
| 18. | Котельная № 27-24 | КВа-0,25- 2 шт. | природный газ | 276,9 | 24884,7 | 21051 |
| 19. | «Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго» | ТП-15 - 4 шт. ТГМ-96 - 3 шт. | природный газ | 393548 | н/д | н/д |
| 20. | ОАО «Квант – Энергия» | ДКВР-10/13 - 3 шт. | природный газ | 24593 | н/д | н/д |
| 21. | ООО «Теплоснаб-НШК» | ДКВР 20/13 - 2 шт. КВГ-2,5-95 - 2 шт. ДЕ - 10/14 | природный газ | 30768 | 4926,132 | 4139,607 |
| 22.. | ПАО «Ставропольэнергосбыт» | ДКВР | природный газ | 71960 | н/д | н/д |

#### 2.1.8. Технико-экономические показатели

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в таблице 40.

##### Таблица 40

Технико-экономические показатели ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

| № | Наименование | Единица измерения | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпущено пара | Гкал/год | - | - |
| 2. | Отпущено, горячей воды на ВК | Гкал/год | 23772,67 | - |
| 3. | Расход топлива на паровые котлы | т.у.т./год | 1911,89 | - |
| 4. | Расход топлива на водогрейные котлы | т.у.т./год | 1809,63 | - |
| 5. | Ср. годовой КПД паровых установок | % | 0,877 | брутто |
| 6. | Ср. годовой КПД водогрейных установок | % | 0,866 | брутто |
| 7. | Установленная мощность питательных насосов | кВт | 30 | ЦНСГ |
|  |  |  | 30 | ЦНС 60/198 |
|  |  |  | 11 | ЦНС 13/105 |
| 8. | Напор питательных насосов | ата | 7 |  |
| 9. | Число питательных насосов | шт. | 4 |  |
| 10. | Давление в прямой т/с | ата | 3,5 | среднее по котельным ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 11. | Давление в обратной т/с | ата | 2,2 |  |
| 12. | Темература прям. сет. воды в ср зимнем режиме | С. | 80 |  |
| 13. | Температура обр. сет. воды в ср зимнем режиме | С. | 59 |  |
| 14. | Давление пара в главном паропроводе | ата | - | - |
| 15. | Цена хим. очищенной воды | руб./ м3 | 20,63 | - |
| 16. | Количество сетевых насосов | шт. | 1 | К15/30 |
|  |  |  | 4 | К20/30 |
|  |  |  | 22 | К45/30 |
|  |  |  | 2 | К45/35 |
|  |  |  | 4 | К90/45 |
|  |  |  | 2 | К45/55 |
|  |  |  | 1 | К60/45 |
|  |  |  | 2 | К160/45 |
|  |  |  | 1 | К90/55 |
|  |  |  | 2 | К100/65 |
|  |  |  | 1 | 2К6 |
|  |  |  | 2 | 2К8 |
|  |  |  | 4 | WILO 50/160 |
|  |  |  | 2 | DAB 30/16 |
|  |  |  | 2 | DAB CR |
| 17. | Установленная мощность сетевых насосов | кВт | 4 | К15/30 |
|  |  |  | 4 | К20/30 |
|  |  |  | 7,5 | К45/30 |
|  |  |  | 7,5 | К45/35 |
|  |  |  | 15 | К90/45 |
|  |  |  | 15 | К45/55 |
|  |  |  | 10 | К60/45 |
|  |  |  | 22 | К160/45 |
|  |  |  | 30 | К90/55 |
|  |  |  | 30 | К100/65 |
|  |  |  | 7,5 | 2К6 |
|  |  |  | 37 | 2К8 |
|  |  |  | 1,1 | WILO 50/160 |
|  |  |  | 4 | DAB 30/16 |
|  |  |  | 7,5 | DAB CR |
| 18. | Напор сетевых насосов | ата | 3,5 | средний по котельным ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 19. | Среднесуточный расход сетевой воды (циркулирующей) | т/ч | 250 | по всем котельным ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 20. | Расход воды на ГВС | т/год | 189727 | отпущенной потребителю от котельных ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и ООО «Теплоснаб-НШК» |
| 21. | Установленная мощность подпиточных насосов | кВт | 1,7 | К8/18 |
|  |  |  | 1,7 | К10/15 |
|  |  |  | 4 | К20/20 |
|  |  |  | 4 | К15/30 |
|  |  |  | 4 | К20/30 |
|  |  |  | 5,5 | К30/30 |
|  |  |  | 30 | К100/65 |
|  |  |  | 17 | 4К5 |
|  |  |  | 1,5 | DAB A DAB |
|  |  |  | 3,7 | KRS |
| 22. | Напор подпиточных насосов | ата | 3 | - |
| 23. | Количество подпиточных насосов | шт. | 3 | К8/18 |
|  |  |  | 1 | К10/15 |
|  |  |  | 3 | К20/20 |
|  |  |  | 1 | К15/30 |
|  |  |  | 9 | К20/30 |
|  |  |  | 2 | К30/30 |
|  |  |  | 1 | К100/65 |
|  |  |  | 1 | 4К5 |
|  |  |  | 1 | DAB A DAB |
|  |  |  | 2 | KRS |
| 24. | Расход эл. энергии на собственные нужды нужды | МВт.ч/год | 719,512 | - |
| 25. | в том числе на сетевые насосы | МВт.ч/год | 625,975 | - |
| 26. | Дутьевые вентиляторы (по каждому котлу) | 15 котельная: Вентиляторы ВД-6, 3 шт., 11 кВт; 17 котельная: Вентиляторы ВД-6, 3 шт., 10 кВт |
| 27. | Дымососы (по каждой установке) | 15 котельная: Дымососы Д-10, 3 шт. 17 кВт; 17 котельная: Дымососы Д-9, 3 шт. 15 кВт |
| 28. | Количество паровых генерирующих установок (каждого типа указать год ввода и разрешенный срок эксплуатации) | шт. | 3 3 | ДКВР-4/13 1976 г. ДКВР-2,5/13 1979 г. |
| 29. | Количество водогрейных Генерирующих установок (каждого типа) | шт. | 8 | Минск-1 |
|  |  |  | 14 | Универсал-5 |
|  |  |  | 6 | Универсал-6 |
|  |  |  | 5 | Факел-Г КВ-Г |
|  |  |  | 3 | Ишма-25 |
|  |  |  | 2 | Ишма-100 |
|  |  |  | 3 | Тулпа-3 |
|  |  |  | 2 | Compact |
|  |  |  | 4 | A-250 Dakon |
|  |  |  | 4 | Protherm-Bison |
|  |  |  | 2 | NO |
| 30. | Потери пара, всего по теплогенерирующему комплексу | %/год | - | - |
| 31. | Потери конденсата, всего по котельной | %/год | - | - |
| 32. | Дросселирование прямой сетевой воды (разница между напором насосов и давлением в прямой магистрали) | ата | 0,5 | - |
| 33. | Дросселирование подпиточной воды (разница между напором насосов и давлением в обратной магистрали) | ата | 1 | - |
| 34. | Количество, состояние и характеристика дымовых труб | шт | 21 | - |
| 35. | Себестоимость отпущенной теплоты с паром | Руб./Гкал | - | - |
| 36. | Себестоимость отпущенной теплоты с горячей водой | Руб./Гкал | 959,17 | в целом по предприятию (выработанная + покупная) |

Таблица 41

Показатели энергетической эффективности деятельности

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» по производству и передаче тепловой энергии

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года | План 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Уровень загрузки производственных мощностей (котельных) | % | 41 | 44 | 45 | 45 |
| 2. | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг усл.ед/ Гкал | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 |
| . 3. | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч/ Гкал | 25,2 | 25,1 | 25,0 | 25,0 |
| 74. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | куб.м/ Гкал | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,40 |
| 5. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел / 1000 Гкал | 7,13 | 7,12 | 7,11 | 7,11 |
| 6. | Технологические потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | Гкал/год | 125181 | 125181 | 125181 | 125181 |
| 7. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Уровень оснащенности производства тепловой энергии приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.1.9. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения. Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации.

Во исполнение Закона Ставропольского края от 20.12.2018 № 113-кз «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края», объекты теплоснабжения, ранее находящиеся в муниципальной собственности города Невинномысска и на правах аренды у АО «Теплосеть» г. Невинномысск переданые в казну Ставропольского края.

В соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского края от 13.07.2020 № 496 «О закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс», от 27.08.2020 № 664 за                                              ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на праве хозяйственного ведения закреплены объекты теплоснабжения города Невинномысска.

Изменение тарифа предполагается только в связи с изменением инфляционных процессов.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей                                               ГУП СК «Крайтеплоэнерго», установлены постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края 16 декабря 2020 г. № 78/2 на                        2021 год.

Таблица 42

| № п/п | Наименование | Бюджетные потребители | Иные потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Тариф на холодную воду, руб./м3 (с НДС 20%) - первое полугодие 2021 г. - второе полугодие 2021 г. | 29,00 30,67 | 29,00 30,67 |
| 2. | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС 20%) - первое полугодие 2021 г. - второе полугодие 2021 г. | 1747,60 1834,98 | 1747,60 1834,98 |

Тарифы на тепловую энергию для потребителей                                               ГУП СК «Крайтеплоэнерго», установлены постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края 14 декабря 2021 г. № 73/3 на                        2022 год.

Таблица 43

| № п/п | Наименование | Бюджетные потребители | Иные потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Тариф на холодную воду, руб./м3 (с НДС 20%) - первое полугодие 2022 г. - второе полугодие 2022 г. - с 01 по 31 декабря 2022 г. | 30,67 30,67 38,05 | 30,67 30,67 38,05 |
| 2. | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС 20%) - первое полугодие 2022 г. - второе полугодие 2022 г. - с 01 по 31 декабря 2022 г. | 1834,98 1926,73 2100,13 | 1834,98 1926,73 2100,13 |

Тарифы на тепловую энергию для потребителей                                               ГУП СК «Крайтеплоэнерго», установлены постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края 28 ноября 2022 г. № 86/2 на                        2023 год.

Таблица 44

| № п/п | Наименование | Бюджетные потребители | Иные потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Тариф на холодную воду, руб./м3 (с НДС 20%) - первое полугодие 2023 г. - второе полугодие 2023 г. | 38,05 38,05 | 38,05 38,05 |
| 2. | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС 20%) - первое полугодие 2023 г. - второе полугодие 2023 г. | 2100,13 2100,13 | 2100,13 2100,13 |

Размер оплаты за тепловую энергию для населения, оплачивающего производство и передачу тепловой энергии ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» с 01 января 2023 года.

Размер оплаты за тепловую энергию для населения, оплачивающего производство и передачу тепловой энергии ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» на первое полугодие 2023 года:

##### Таблица 45

| № п/п | 1. Отопление - равными долями в течение календарного года | Тариф руб./Гкалс НДС | Норматив потребления тепловой энергии на отопление (общей площади квартиры или жилой площади для общежитий) в месяц (Гкал/ кв. м) | Размер оплаты отопление за 1 м2 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые дома: Одноэтажное | 2100,13 | 0,0248 | 52,08 |
| 2. | Двухэтажное | 2100,13 | 0,0249 | 52,29 |
| 3. | Трехэтажное | 2100,13 | 0,0151 | 31,71 |
| 4. | Четырехэтажное | 2100,13 | 0,0152 | 31,92 |
| 5. | Пятиэтажное | 2100,13 | 0,0123 | 25,83 |
| 6. | Семиэтажное | 2100,13 | 0,0127 | 26,67 |
| 7. | Девятиэтажное | 2100,13 | 0,0130 | 27,30 |
| 8. | Десятиэтажное | 2100,13 | 0,0130 | 27,30 |
| 9. | Шестнадцатиэтажное | 2100,13 | 0,0136 | 28,56 |
| 10. | Жилые дома, ранее использовавшиеся в качестве общежитий: Двухэтажное | 2100,13 | 0,0411 | 86,31 |
| 11. | Четырехэтажное | 2100,13 | 0,0288 | 60,48 |
| 12. | Пятиэтажное | 2100,13 | 0,0235 | 49,35 |
| 13. | Девятиэтажное | 2100,13 | 0,0269 | 56,49 |
| 14. | 2. Горячее водоснабжение |  | Норматив потребления для подогрева холодной воды на 1 чел. в месяц (Гкал) | Размер оплаты за подогрев холодной воды на 1 чел. в месяц (руб.) |
| 15. | - подогрев холодной воды в жилых домах с системой централизованного теплоснабжения, не оборудованных прибором учета тепла, (с нормой расхода горячей воды 131 литр в сутки) | 2100,13 | 0,213 | 447,33 |
| 16. | - подогрев холодной воды в жилых домах с системой централизованного теплоснабжения, не оборудованных прибором учета тепла, с умывальниками и душами (с нормой расхода горячей воды 85 литров в сутки) | 2100,13 | 0,138 | 289,82 |
| 17. | - подогрев холодной воды в жилых домах с системой централизованного теплоснабжения, не оборудованных прибором учета тепла, с сидячими ваннами с душем (с нормой расхода горячей воды 90 литров в сутки) | 2100,13 | 0,146 | 306,62 |
| 18. | - подогрев холодной воды в общежитиях, не оборудованных прибором учета тепла, с общими душевыми (с нормой расхода горячей воды 64 литра в сутки) | 2100,13 | 0,104 | 218,41 |
| 19. | - подогрев холодной воды в общежитиях, не оборудованных прибором учета тепла, с душевыми во всех жилых комнатах (с нормой расхода горячей воды 76 литров в сутки) | 2100,13 | 0,124 | 260,42 |
| 20. | - подогрев холодной воды в общежитиях, не оборудованных прибором учета тепла, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах каждой секции здания (с нормой расхода горячей воды 102 литра в сутки) | 2100,13 | 0,165 | 346,52 |
| 21. | 3. Горячее водоснабжение (по счетчику) | Тариф руб./Гкал | Норматив потребления тепловой энергии на подогрев 1 куб. м холодной воды Гкал/ куб. м | Размер оплаты за подогрев 1 куб. м холодной воды до температуры горячей (руб.) |
| 22. | - подогрев 1 куб. м холодной воды до температуры горячей воды | 2100,13 | 0,059 | 123,91 |

#### 2.1.10. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города

Трубопроводы тепловых сетей города Невинномысск проложены в период с 1959 по 2012-х годы.

Согласно Классификатору основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением Правительства РФ                           от 1 января 2002 г. № 1), объекты основных средств:

сеть тепловая «магистральная» относятся к пятой группе (код 12 4521126) имущество сроком полезного использования свыше 7 до 10 лет включительно;

наружные сети: «теплотрасса» относятся к восьмой группе (код 12 4526525) имущество сроком полезного использования свыше 20 до 25 лет включительно.

Износ тепловых сетей составляет – 76,7 %.

Гидравлическая разбалансировка отдельных участков распределительных тепловых сетей (участки внутриквартальной разводки и вводов абонентов) приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки балансировочных клапанов на абонентских вводах.

### 2.2. Существующее и перспективное потребление тепловой

энергии на цели теплоснабжения

#### 2.2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

##### Таблица 46

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Невинномысск | 275,06 | 698686,35 |

#### Таблица 47

#### Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии, теплоносителя

| № | Показатели | Предбазовый период 2016 г. | Базовый период 2017 г. | Утвержденный период 2018 г. | Регулируемый период 2019-2023 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет, в т.ч. факт потери по приборам учета | отчет, в т.ч. факт потери по приборам учета | план | расчет |
| 1. | теплоноситель |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - |
|  | вода | 626875 | 528378 | 252440 | 246627 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - |
|  | вода | 10034,9 | 10034,9 | 10034,9 | 10034,9 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, % |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - |
|  | вода | 6247 % | 5265 % | 2516 % | 2447 % |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п. 1.3:8760): |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - |
|  | вода | 0,713 | 0,601 | 0,287 | 0,279 |
| 2. | тепловая энергия |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - |
|  | вода | 153,783 | 125,181 | 121,567 | 127,816 |
| 2.2 | материальная характиристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2: |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - |
|  | вода | 47410,0 | 47410,0 | 47410,0 | 47410,0 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | вода | 571,139 | 536,348 | 551,380 | 553,195 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | вода | 271,5 | 271,5 | 271,5 | 271,5 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характиристики, Гкал/м2: |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | конденсат | - | - | - | - |
|  | вода | 3,24 | 2,64 | 2,70 | 2,70 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, % |  |
|  | пар | - | - | - | - |
|  | вода | 26,93 % | 23,34 % | 23,31 % | 23,18 % |
| 3. | электрическая энергия | - | - | - | - |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | количество, ед: |  |
|  | ПНС | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ЦТП | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 2.2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов.

Генеральный план муниципального образования города Невинномысска являясь документом территориального планирования, определяющим стратегию градостроительного развития муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края.

Осуществление непосредственного строительства возможно только по архитектурно-строительному проектированию с проведением необходимого комплекса инженерно-геологических испытаний.

В основе формирования планировочной структуры генерального плана лежит принцип выделения следующих функциональных зон и территорий:

зоны жилой застройки;

зоны общественно-делового назначения;

зоны производственного назначения; инженерной и транспортной инфраструктуры;

зоны сельскохозяйственного использования;

зоны рекреационного назначения;

зоны специального назначения.

Функциональное назначение зоны и ее размещение в планировочной структуре определяет систему градостроительных требований по ее использованию.

1. Зоны жилой застройки:

жилищное строительство проектом предусматривается осуществлять в существующих границах населенного пункта город Невинномысск.

Средняя обеспеченность жильем на 1 жителя по официальным данным в 2014 году составила 22,7 м2. Проектом предусматривается увеличение жилищной обеспеченности до 25 м2 на человека на первую очередь и                           до 30 м2 на человека к концу расчетного срока.

Новая жилая застройка - это застройка индивидуальными 1 - 2 этажными жилыми домами с участками, а также строительство многоэтажной и повышенной этажности жилой застройки.

2. Зоны общественно-делового назначения:

предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового обслуживания, образования, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения и иных объектов, связанных с жизнеобеспечением населения.

Перечень основных мероприятий по развитию данной зоны представлены в таблице 48.

##### Таблица 48

Перечень мероприятий по развитию сети

объектов социальной инфраструктуры

| Назначение объекта | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для жилищного строительства | Участок комплексного освоения в целях жилищного строительства 101-й микрорайон | Территория | Территория - 15,4 га (в соответствии с разработанным проектом планировки), общая площадь жилого фонда 83,9 тыс. кв. м | г. Невинномысск, в границах улиц Калинина, Объездная, продолжение ул. Кочубея | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Участок комплексного освоения в целях жилищного строительства микрорайон «Восточный» | Территория | Территория - 32,7 га (включая участок школы и дошкольных учреждений), общая площадь жилого фонда 176,8 тыс. кв. м | г. Невинномысск, на незастроенных землях восточнее ул. Водопроводная | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Застроенная территория, подлежащая развитию: «Старый центр» | Территория | Территория комплексной реконструкции площадью 28,6 га | г. Невинномысск, в границах улиц Розы Люксембург, Демьяна Бедного, Степная, Калинина | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Застроенная территория, подлежащая развитию: «Прирельсовые территории» | Территория | Территория комплексной реконструкции площадью 12,7 га | г. Невинномысск, в границах улиц Революционной, Энгельса, полосы отвода железной дороги; улиц Линейной, Менделеева, полосы отвода железной дороги; улиц Революционная, Водопроводная, Фрунзе | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время | Детское дошкольное учреждение | Объект капитального строительства | Вместимость 280 мест | г. Невинномысск, 101-й микрорайон | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Детское дошкольного учреждение | Объект капитального строительства | Вместимость 110 мест | г. Невинномысск, 105-й микрорайон | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Детское дошкольное учреждение | Объект капитального строительства | Вместимость 220 мест | г. Невинномысск, мкр. Рождественский | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Детское дошкольное учреждение | Объект капитального строительства | Вместимость 110 мест | г. Невинномысск мкр. Старый город | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Детское дошкольное учреждение | Объект капитального строительства | Вместимость 220 мест | г. Невинномысск, ул. Строительная | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Детское дошкольное учреждени | Объект капитального строительства | Вместимость 110 мест | г. Невинномысск, мик. Восточный | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Детское дошкольное учреждение | Объект капитального строительства | Вместимость 220 мест | г. Невинномысск мкр. Старый город | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Детское дошкольное учреждение | Реконструкция | Вместимость 240 мест | г. Невинномысск ул. Кооперативная | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Объект капитального строительства | Вместимость 400 мест | г. Невинномысск, мкр. Рождественский | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Объект капитального строительства | Вместимость 500 мест | г. Невинномысск, 105-й микрорайон | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Объект капитального строительства | Вместимость 800 мест | г. Невинномысск, ул. Строительная | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Объект капитального строительства | Вместимость 1200 мест | г. Невинномысск Функциональная зона – «Жилая зона» | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Пристройка к зданию МБОУ СОШ № 20 | Объект капитального строительства | Вместимость 500 мест | г. Невинномысск Функциональная зона – «Жилая зона» | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Пристройка к зданию МБОУ СОШ № 18 | Объект капитального строительства | Вместимость 500 мест | г. Невинномысск Функциональная зона – «Жилая зона» | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| Организация предоставления медицинских услуг | Городская больница с увеличением мощности | Реконструкция | Вместимость 280 мест | г. Невинномысск, ул. Павлова | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство филиала поликлиники | Объект капитального строительства | Вместимость 280 мест | г. Невинномысск, ул. Строительная | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры | Спортивно-развлекательный комплекс «Восточный» | Объект капитального строительства | Включает в едином комплексе следующие помещения и группы помещений: библиотеку на 70 тыс. томов, досуговый микрорайонный центр общей полезной площадью 2000 кв. м, универсальный зал на 600 мест с возможностью трансформации, физкультурно-тренажерные залы общей полезной площадью 1000 кв. м., бассейн с ванной 25 x 20 м, вспомогательные и обслуживающие помещения | г. Невинномысск, на незастроенных землях восточнее ул. Водопроводная (местоположение и габариты участка определить при подготовке документации по планировке территории микрорайона "Восточный" на основе карты границ функциональных зон настоящего генерального плана) | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Торгово-развлекательный комплекс | Объект капитального строительства | - | г. Невинномысск, ул. Магистральная | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство театра по видам искусств | Объект капитального строительства | Вместимость 650 мест | - | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) | Объект капитального строительства | Пропускная способность 80 чел. в смену | г. Невинномысск, 105-й микрорайон | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) | Объект капитального строительства | Пропускная способность 80 чел. в смену | г. Невинномысск, мкр. Рождественский | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Плавательный бассейн ДЮСШ «Рекорд» | Реконструкция | Пропускная способность 450 чел. в смену | г. Невинномысск, пер. Клубный, 6 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство 4 плавательных бвссейнов | Объект капитального строительства | Определяется проектом | г. Невинномысск | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей | Строительство БМК взамен котельной N 1 | Объект капитального строительства | Котельная | г. Невинномысск, ул. Трудовая, 84 | Охранная зона тепловых сетей |
|  | Строительство БМК взамен котельной N 7 | Объект капитального строительства | Котельная | г. Невинномысск, ул. Школьная, 52 | Охранная зона тепловых сетей |
|  | Строительство 2-х БМК | Объект капитального строительства | Котельная | г. Невинномысск, в районе поселка НХКП по ул. Лазо, 1Б и Лазо, 24 А | Охранная зона тепловых сетей |
|  | Строительство тепловой сети Ду 159 мм от ОВО по ул. Ленина до школы № 3 с устройством котельной N 8 подкачивающей насосной. Переоборудование котельной № 8 в подкачивающую насосную | Строительство | 182,5 м | г. Невинномысск | Охранная зона тепловых сетей |
|  | Реконструкция трубопроводов 1 главной тепловой сети от ТК 1/9 ФД «Кавказ» до ТК 1/11 по улице Гагарина, 6 диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией | Реконструкция | 322 м | г. Невинномысск | Охранная зона тепловых сетей |
|  | Реконструкция трубопроводов тепловой сети от ТК 2/25 по улице Линейной, до ТК 2/28 по улице Железнодорожной диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией | Реконструкция | 285 м | г. Невинномысск | Охранная зона тепловых сетей |
|  | Реконструкция сетей ГВС поселка НШК: вдоль канала до гребенки, диаметром 200 мм | Реконструкция | 85,5 м | г. Невинномысск | Охранная зона тепловых сетей |
|  | Модернизация котельной № 4 по улице Первомайская, 66, и закрытие нерентабельной котельной № 3 по улице Степная, 67, корпус Б | Модернизация | котельная | г. Невинномысск | Охранная зона тепловых сетей |

#### 2.2.3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности).

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованно теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается газ.

### 2.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

#### Таблица 49

| № п/п | Наименование предприятия, адрес объекта | Объем работ | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство блочно - модульной котельной мощностью 47 МВт г. Невинномысск ПАО «Ставропольэнергосбыт». Прокладка теплотрассы 200 м в изоляции из пенополиуретана (ППУ) | 200 м | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2. | Участки магистральных тепловых сетей, г. Невинномысск: тепловая сеть магистральная ул. Энергетиков - ул. Гагарина район центрального рынка - 1 главная тепломагистраль (участок от ТК 1/12 до ТК 1/20); тепловая сеть магистральная ул. Энергетиков - бульвар Мира – 2 главная магистраль (участок от ТК 2/7 до ТК 2/28 ул. Пятигорское шоссе 25 — Б. Мира 23Б, Б. Мира 23Б — ул. Северная 9, ул. Северная 9 — ул. Линейная 91; участок от ТК 2/28 до ТК 2/41) (модернизация) | 3887 м | 1 | 1 | - | - | - |
| 3. | Мероприятия по техническому перевооружению основного и вспомогательного оборудования части ТЭЦ филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго» (котлы станционные № 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, турбины станционные № 1, 2, 3, 4) | 9 мероприятий | 1 | 3 | 4 | 1 | - |

III. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории города Невинномысска Ставропольского края

3.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории города Невинномысска в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях:

определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

координации деятельности органа местного самоуправления города Невинномысска Ставропольского края и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения на территории города Невинномысска Ставропольского края;

создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории города Невинномысска Ставропольского края.

Основной задачей органа местного самоуправления города Невинномысска Ставропольского края, организаций жилищно-коммунального и топливноэнергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных (при наличии) организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и органа местного самоуправления города Невинномысска Ставропольского края определяется в соответствии с действующим законодательством.

Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и краевым законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

3.2. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Таблица 50

| № п/п | Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Остановка котельной | прекращение подачи электроэнергии | прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный локальный |  |
| 2. | Остановка котельной | прекращение подачи топлива | прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях. | муниципальный локальный |  |
| 3. | Порыв тепловых сетей | предельный износ сетей, гидродинамические удары | прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

3.3. Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий

аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения

3.3.1. Первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы города Невинномысска Ставропольского края (далее - ЕДДС), взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций:

дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций электро-, водо-, теплоснабжения немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим;

с получением информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии;

руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации;

собирается первичная информация и передаётся, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе;

проводится сбор руководящего состава муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края, ресурсоснабжающей организации и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии;

определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий;

руководителями ставятся задачи оперативной группе;

организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС.

3.3.2. Второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий:

проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития;

разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации;

определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств;

по мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

3.3.3. Третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:

проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.

После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

решение об отмене режима аварийной ситуации;

при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;

документы на возмещение ущерба.

3.4. Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих

объектах и тепловых сетях

Для организации работы взаимодействующих органов при возникновении аварии создаются оперативные и рабочие группы (штабы). Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Невинномысска, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на межмуниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации действий дежурных, диспетчеров организаций (далее - ДО) (при наличии), расположенных на территории округа, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС):

на муниципальном уровне - ответственный специалист администрации города Невинномысска;

на объектовом уровне - дежурные, диспетчеры организаций (при наличии).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

3.5. Силы и средства для ликвидации аварий теплопроизводящих

объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях осуществляется дежурство специалистов, операторов котельных.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий не более 12 часов.

При ликвидации последствий аварийных ситуаций применяется электронное моделирование аварийной ситуации с использованием имеющихся программных комплексов и автоматических систем управления.

3.6. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации

чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования, резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

3.7. Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих

объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в дома и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения о ликвидации аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20 минут с момента происшествия.

О сложившейся обстановке население информируется администрацией города Невинномысска и эксплуатирующей организацией.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе города Невинномысска Ставропольского края, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Невинномысска Ставропольского края, ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Невинномысска Ставропольского края.

3.8. Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

Таблица 51

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварий на коммунальных объектах жизнеобеспечения |
| 1. | При поступлении информации (сигнала) в диспетчерскую организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | немедленно | дежурные диспетчера, руководители объектов теплоснабжения |
| 2. | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы | Ч (0 ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | аварийно-технические звенья, группы |
| 3. | При поступлении сигнала в ЕДДС г. Невинномысска Ставропольского края об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до заместителя главы администрации г. Невинномысска Ставропольского края, руководителя рабочей группы (его зама); оповещение и сбор рабочей и оперативной группы | немедленно Ч + 1 ч.30 мин. | инспектор ЕДДС |
| 4. | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в диспетчерские организаций | Ч + 2ч.00 мин. | рабочая и оперативная группа |
| 5. | Организация работы оперативной группы | Ч + 2 ч. 30 мин. | руководитель оперативной группы |
| 6. | Выезд оперативной группы в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации | Ч + (2 ч. 00 мин - - 3 час. 0 0мин). | руководитель рабочей группы |
| 7. | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава | Ч + 3 ч. 00 мин. | оперативная группа |
| 8. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч. 00 мин. | руководитель оперативной группы |
| 9. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч + 3 ч. 00 мин. | инспектор ЕДДС |
| 10. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения | Ч + 3 ч. 00 мин. | руководитель, рабочей и оперативной группы |
| 11. | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения округа; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в последующие сутки) | инспектор ЕДДС и оперативная группа |
| 12. | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения | в ходе ликвидации аварии | руководитель оперативной группы |
| 13. | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч 00 мин. | сотрудники ОВД МВД |
| 14. | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств | Ч + 3 ч. 00 мин. | руководитель оперативной группы |
| 15. | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч. 00 мин | по решению рабочей группы |

*Ч – время и дата возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

3.9. Общие сведения по применению электронного моделирования

при ликвидации последствий аварийных ситуаций

Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. Электронная модель системы теплоснабжения должна отвечать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят: моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях; формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций; формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются: программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов; средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности; собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.

## IV. Схема теплоснабжения

### 4.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории муниципального образования.

#### Таблица 52

Показатели перспективного спроса на тепловую

энергию централизованных источников теплоснабжения

| Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка (базовый уровень), Гкал/час. | Подключенная нагрузка, Гкал/час. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 - 2029 гг. | 2030 – 2037 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| город Невинномысск | 275,06 | 275,06 | 275,06 |

4.2. Перспективные балансы тепловой мощности источников теплой энергии и тепловой нагрузки потребителей. Перспективные балансы тепловой мощности источников теплой энергии и тепловой нагрузки потребителей не изменится.

4.3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Данный пункт рассмотрен в разделе 2.3 «Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения».

4.4. Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей.

Данный пункт рассмотрен в разделе 2.3 «Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения».

4.5. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах города Невинномысска, рассчитываются в соответствии со схемой газификации.

4.6. Инвестиции в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.

#### Таблица 53

| № п/п | Наименование предприятия, адрес объекта | Срок реализации (план) | Срок реализации (факт) | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство блочно - модульной котельной мощностью 47 МВт г. Невинномысск ПАО «Ставропольэнергосбыт». Прокладка теплотрассы 200 м в изоляции из пенополиуретана (ППУ) | 2023 2024 2025 | - | 89 583,75589 89 583,75589 89 583,75589 | - |
| 2. | Участки магистральных тепловых сетей, г. Невинномысск: тепловая сеть магистральная ул. Энергетиков - ул. Гагарина район центрального рынка - 1 главная тепломагистраль (участок от ТК 1/12 до ТК 1/20); тепловая сеть магистральная ул. Энергетиков - бульвар Мира – 2 главная магистраль (участок от ТК 2/7 до ТК 2/28 ул. Пятигорское шоссе 25 — Б. Мира 23Б, Б. Мира 23Б — ул. Северная 9, ул. Северная 9 — ул. Линейная 91; участок от ТК 2/28 до ТК 2/41) (модернизация) | 2023 2024 | - | 286 326,57 286 326,58 | - |
|  | ИТОГО | - | - | 841 404,42 | - |

Приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 23 октября 2018 г. № 353 «Об утверждении инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы, утверждена инвестиционная программа ГУП СК «Крайтеплоэнерго». Данная инвестиционная прогамма не отражает мероприятия, касающиеся муниципального образования города Невинномысска.

4.7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от                                     08 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» администрацией города Невинномысска принято решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

Постановлением администрации города Невинномысска от 23.09.2020 № 1479 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края» государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края (ИНН 2635060510, ОГРН 1022601958610).

Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением администрации города Невинномысска от 23.09.2020 № 1479 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края».

4.8. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Источники тепловой энергии работают автономно.

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска                                          В.Э. Соколюк

Приложение визируют:

Исполняющий обязанности руководителя

управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска

заместитель руководителя управления

жилищно-коммунального

хозяйства администрации

города Невинномысска                                                                         Н.С. Безгуб

Заместитель главы администрации

города Невинномысска                                                                     Р.Ю. Поляков

Начальник правового управления

администрации города Невинномысска                                         Е.Н. Дудченко